PJS4 – PJP4 easy
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

с функцией концевого датчика двери  
[image: image1.jpg]S

NO POWER
& SIGNAL

CABLES
TOGETHER

[ READ CAREFULLY IN THE TEXT!





Размеры (мм) 
[image: image2.jpg]



Рис. 1
Монтаж в панель
Спереди (2 винтами ø 2,5x12 мм)
[image: image3.jpg]S

© tipo Pozidriv
Pozidriv type

AN
— =
£ non eccedere
o , nel serraggio
£ do not tighten
\ excessively

max 2,5

=

®





	Pozidriv type
	Тип отвертки

	do not tighten excessively
	Не затягивать слишком сильно


Рис. 2
Сзади (2 боковыми защелками)
[image: image4.jpg]o0
(0] @)

77





Рис. 3
Электрические подключения
[image: image5.jpg]-10T50
8(4)A | 10(10A EN6073-1

8A 2FLA 12LRA | 12A 10FLA 60LRAUL 873

250Vac 0

L A 7 oes_be
1121314 [5][6]7 |[8 o ioi1]

| e— | — -|—‘-
N

Qe n—' =
:i\ % L @ ;30Vac §$ E$ @

115Vac
12Vac/Vdc





Рис. 4
	Сетевая плата
	IROPZ485S0

	Ключ программирования
	IROPZKEY* или PSOPZKEY*

	Источник питания постоянного/переменного тока напряжением 12 В
	трансформаторы: TRA12UNI11 или TRA12VDE00


Таблица аварийной сигнализации
	Код
	Звуковое оповещение и реле тревоги
	Светодиод
	Описание
	Параметры

	E0
	Вкл
	Горит
	отказ датчика №1 (регулирование)
	-

	E1
	Выкл
	Горит
	отказ датчика №2 (размораживание)
	[d0 = 0 / 1]

	E3
	Вкл
	Горит
	неисправность системы охлаждения
	d12

	dOr
	Вкл
	Горит
	открыта дверь холодильной камеры
	[A4= 7/8] [+A7]

	LO
	Вкл
	Горит
	низкая температура
	[AL] [Ad]

	HI
	Вкл
	Горит
	высокая температура
	[AH] [Ad]

	EE
	Выкл
	Горит
	ошибка внутренней памяти контроллера
	-

	EF
	Выкл
	Горит
	ошибка оперативной памяти контроллера
	-

	dF
	Выкл
	Не горит
	размораживание в процессе
	[d6=0]

	EnS
	Выкл
	Не горит
	включен режим энергосбережения
	-


[image: image6.jpg]NO POWER
& SIGNAL

CABLES
TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!





ВНИМАНИЕ: во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок. Запрещается прокладывать силовые кабели (включая провода распределительного щитка) в одном кабель-канале с сигнальными кабелями.
[image: image7.jpg]



Утилизация изделия; изделие утилизируется отдельно в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов.
Описание
Семейство PJS4C*/PJP4* представлено широким ассортиментом электронных контроллеров с микропроцессорным управлением и светодиодным дисплеем, предназначенных для управления энергосберегающими холодильными витринами и охлаждаемыми шкафами, где режим энергосбережения реализован с помощью концевого датчика двери.
Изменение уставки и включение/выключение освещения зависит от состояния двери (открыта или закрыта).
Технические характеристики
	Питание
	230 В пер. напряжения +10 /-15 % 50/60 Гц; 115В пер. напряжения +10/-15 %50/60 Гц

12 В пер. напряжения +10/-15 % 50/60 Гц класс 2; 12 В пост. напряжения +10/-20 % класс 2;

	Номинальная мощность
	3,5 ВА

	Входы
	датчики NTC или PTC, 1 или 3 входа.
Цифровой вход для третьего датчика

	Релейные выходы
	реле 2HP UL: резистивная нагрузка 12 A, полная нагрузка 10 A, пусковой ток 60 A – переменное напряжение 240 В
EN60730-1: 10(10)A 250 В пер. тока


реле 16A UL: резистивная нагрузка 12A, полная нагрузка 5A, пусковой ток 30 A – переменное напряжение 240 В, C300,
EN60730-1: 12(2) A норм. разомк./норм замк., 10(4) A до 60 °C норм разомк.,

2(2) A CO – 250 В пер. тока


8A реле UL: 8 A Рез. полная нагрузка 2A, пусковой ток 12A – переменное напряжение 240 В, C300,
EN60730-1: 8(4)A норм. разомк., 6(4)A норм. замк., 2(2)A CO – 250 В пер. тока

	Тип датчика
	Стандартный датчик CAREL NTC 10 кОм при 25 °C, стандартный датчик CAREL PTC 985 Ом при 25 °C

	Соединения
	винтовые зажимы под кабель сечением от 0,5 мм2 до 1,5 мм2. Съемные винтовые зажимы или обжимные контакты (сечение провода до 2,5 мм2). Номинальный ток через контакт не более 12 A.

	Монтаж
	контроллер: винтами спереди или защелками сзади

	Дисплей
	3-позиционный светодиодный со знаком '-', цифры от -199 до 999, десятичная запятая; шесть индикаторов состояния

	Условия работы
	от -10 до 50 °C, отн. влажность менее 90 %, без конденсата

	Условия хранения
	от -20 до 70 °C, отн. влажность менее 90 %, без конденсата

	Диапазон измерения
	от -50 до 90 °C (от -58 до 194 °F), дискрета 0.1 °C/°F

	Класс защиты лицевой панели
	монтаж в панель, уплотнительная прокладка типа 1, класс защиты IP65

	Корпус
	пластик, 81x36x65 мм

	Класс защиты от поражения электрическим током
	класс II при надлежащей целостности

	Класс вреда окружающей среде
	стандартный

	Контрольный индекс стойкости изоляционного материала
	250 

	Период электр. напряженности между изолирующими частями
	длительный

	Категория защиты от нагрева и огня
	Категория D (UL94-V0)

	Стойкость к скачкам напряжения
	Категория 1

	Тип действия и отсоединения
	релейные контакты 1C

	Кол-во циклов автоматической коммутации реле (*)
	EN60730-1: 100 000 циклов

UL: 30 000 циклов (250 В пер. тока)

	Структура и класс ПО
	Класс A

	Чистка контроллера
	только нейтральными моющими средствами и водой

	Длина кабеля, не более
	послед. соединение: 1 км

Датчики: 30 м

релейные: 10 м


Внимание:
расстояние между кабелем питания и основанием контроллера или датчиками должно быть не менее 3 см; в качестве соединительных кабелей можно использовать только кабели с медными жилами.
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ
	
	Параметр
	Мин.
	Макс.
	По ум.
	ед. изм.

	
	
	
	
	
	

	PS
	Пароль
	0
	200
	22
	

	/
	Параметры настройки датчиков
	
	
	
	

	/2
	Стабильность измерений
	1
	15
	4
	

	/4
	Выбор показаний датчика/входа на дисплее
	13
	1
	

	/5
	Выбор единиц измерения температуры (°C/°F)
	01
	0
	

	/6
	Округление показаний (убрать десятичную точку)
	01
	0
	

	/C1
	Коррекция показаний датчика №1
	-12,7
	12,7
	0,0
	 °C/°F

	/C2
	Коррекция показаний датчика №2
	-12,7
	12,7
	0,0
	 °C/°F

	r
	Параметры регулирования
	
	
	
	

	ST
	Уставка
	r1
	r2
	4,0
	 °C/°F

	rd
	Дифференциал регулирования
	0,0
	19,0
	2,0
	 °C/°F

	r1
	Минимальная доступная уставка
	-50,0
	r2
	-50,0
	 °C/°F

	r2
	Максимальная доступная уставка
	r1
	150,0
	90,0
	 °C/°F

	r4
	Повышение уставки в режиме энергосбережения
	1,0
	50,0
	3,0
	 °C/°F

	R5
	Дифференциал в режиме энергосбережения
	0,0
	19,0
	4,0
	 °C/°F

	r6
	Время автоматического перехода из нормально режима в энергосберегающий. Если параметр r6 = 0, режим энергосбережения снова включается сразу после закрытия двери. Этот параметр предназначен для охлаждаемого шкафа с “открытой передней стороной”, где вместо двери шторки.
	0
	90
	4
	hr

	r7
	Время автоматического перехода из энергосберегающего режима в нормальный
	1
	90
	6
	hr

	r8
	Переход в режим энергосбережения кнопкой:
время для закрытия двери шкафа, с "открытой передней стороной"
	0
	90
	10
	с

	c
	Параметры настройки компрессора
	
	
	
	

	c0
	Задержка пуска компрессора и вентилятора при включении
	0
	200
	0
	Мин

	C1
	Минимальное время между последовательными пусками компрессора
	0
	100
	0
	Мин

	C2
	Минимальное время пребывания компрессора в выключенном состоянии
	0
	100
	0
	Мин

	C3
	Минимальное время пребывания компрессора во включенном состоянии
	0
	100
	0
	Мин

	C4
	Режим аварийного управления
	0
	100
	0
	Мин

	d
	Параметры размораживания
	
	
	
	

	d0
	Тип размораживания
	0
	2
	0
	

	dI
	время между двумя циклами размораживания
	0
	199
	8
	hr

	dt
	Температура завершения цикла размораживания
	-50,0
	127,0
	4,0
	 °C/°F

	DP
	Максимальная или эффективная продолжительность размораживания ALARM_ED
	1
	199
	30
	Мин

	d4
	Размораживание при включении контроллера
	0
	1
	0
	

	d5
	Задержка размораживания при включении или получении команды по цифровому входу
	0
	199
	0
	Мин

	d6
	Фиксировать показаний температуры во время размораживания
	0
	1
	0
	

	dd
	Время на сток конденсата после размораживания
	0
	15
	0
	Мин

	d8
	задержка предупредительной сигнализации после размораживания
	0
	15
	0
	hr

	d9
	Приоритеты размораживания выше приоритета защиты компрессора
	0
	1
	0
	

	d/
	Показывать температуру датчика размораживания
	0
	0
	0
	 °C/°F

	d10
	Температура испарителя, при которой запускается размораживание
	-50,0
	127,0
	-10,0
	 °C/°F

	d11
	Температура регулирования, при которой запускается размораживание
	-50,0
	127,0
	15,0
	 °C/°F

	d12
	Неисправность системы охлаждения: контроль времени, необходимого для снижения температуры регулирования
	A10
	200
	60
	Мин

	A
	Параметры предупредительной сигнализации
	
	
	
	

	A0
	Дифференциал сигнала тревоги и температуры вентилятора
	-20,0
	20,0
	2,0
	 °C/°F

	AL
	Величина отклонения/сигнализации минимальной температуры
	-50,0
	150,0
	0,0
	 °C/°F

	AH
	величина отклонения/сигнализации максимальной температуры
	-50,0
	150,0
	0,0
	 °C/°F

	Ad
	Задержка срабатывания тревоги минимальной и максимальной температур
	0
	199
	0
	Мин

	A10
	Задержка тревоги открытой двери
	0
	10
	5
	Мин

	F
	Параметры вентилятора
	
	
	
	

	F0
	Задержка включения вентилятора
	1
	100
	3
	с

	Fd0
	Режим работы вентилятора при выключенном компрессоре: время во включенном состоянии
	1
	100
	5
	Мин

	FdF
	Режим работы вентилятора при выключенном компрессоре: время в выключенном состоянии
	1
	100
	10
	Мин

	Fn0
	Режим работы вентилятора при выключенном компрессоре во время энергосбережения: время во включенном состоянии
	1
	100
	5
	Мин

	FnF
	Режим работы вентилятора при выключенном компрессоре во время энергосбережения: время в выключенном состоянии
	1
	100
	20
	Мин

	H
	Другие параметры настройки
	
	
	
	

	H0
	Адрес в последовательной сети
	0
	207
	1
	

	H4
	Звуковое оповещение

0 = включено;
1 = выключено
	0
	1
	0
	

	H5 
	Контроль изменения параметров
	1
	199
	0
	


ВАЖНО!
Продукция компании CAREL разрабатывается по современным технологиям, и все подробности работы и технические описания приведены в эксплуатационной документации, прилагающейся к каждому изделию. Кроме этого, технические описания продукции опубликованы на сайте www.carel.com. Вся ответственность и риски при изменении конфигурации оборудования и адаптации для соответствия конечным требованиям Заказчика полностью ложатся на самого Заказчика (производителя, разработчика или наладчика конечной системы).
Несоблюдение требований и инструкций, изложенных в руководстве пользователя, может привести к неправильной работе или поломке изделия; компания CAREL не несет ответственности за подобные повреждения.
Эксплуатация изделия осуществляется только по назначению и в соответствии с правилами, изложенными в технической документации. Степень ответственности компании CAREL в отношении собственных изделий регулируется общими положениями договора CAREL, представленного на сайте www.carel.com, и/или дополнительными соглашениями, заключенными с заказчиками;
Дисплей и функции
Во время нормальной работы на дисплее контроллера выводятся показания датчика, указанного в параметре /4 (=1 датчик темп. окружающей среды, по умолчанию, =2 второй датчик). Кроме этого, на контроллере есть светодиоды, которые показывают работу функций регулирования (см. таблицу 1). Еще есть 3 кнопки, предназначенные для включения и выключения некоторых функций (см. таблицу 2).
Светодиоды и назначение
	Иконка
	Назначение
	Во время работы
	
	При включении

	
	
	Горит
	Не горит
	Мигает
	

	[image: image8.png]



	Компрессор
	Горит
	Не горит
	запрос
	Горит

	[image: image9.png]



	Вентилятор
	Горит
	Не горит
	запрос
	Горит

	[image: image10.png]



	Размораживание
	Горит
	Не горит
	запрос
	Горит

	[image: image11.png]



	Тревога
	Все
	Нет тревоги
	-
	Горит


Таблица 1
Назначение кнопок
	Кнопка
	Во время работы
	При включении

	
	нажатие кнопки
	

	[image: image12.png]



	- более 3 с: включение/выключение “энергосберегающего” режима
- нажатие кнопки перед появлением надписи “энергосберегающего” режима: на дисплее появится “EnS” (энергосберегающий режим) или “nor” (нормальный режим) .
	-

	[image: image13.png]



	- более 0,5 с: включение и выключение освещения
	одновременное нажатие – сброс значений параметров
	более 1 с: просмотр версии прошивки

	[image: image14.png]



	- более 3 с: открытие меню параметров (пароль ‘22’)
- выключение звукового сигнализации (зуммера)
	
	1 с – СБРОС текущего значения EZY


Таблица 2
Доступ к меню и настройка параметров
1. нажмите и удерживайте кнопку SET 3 секунды (на дисплее появится надпись “PS”);
2 чтобы открыть подменю параметров типа F и C, введите пароль “22” кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ;
3. найдите нужный параметр в списке кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ;
4. чтобы посмотреть/изменить значение параметра, нажмите кнопку SET, затем кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ измените значение и снова нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить изменения (вернетесь в меню параметров).
Для сохранения всех изменений и выхода из меню параметров нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 с;
Для выхода без сохранения изменений (выход по истечении времени) не нажимайте кнопки в течение минимум 60 с.
Безопасность:
Соответствует требованиям действующих Европейских стандартов. Указания по монтажу:
• изоляция соединительных кабелей должна выдерживать температуру до 90 °C;
• для моделей, работающих от переменного напряжения 12 В, необходим трансформатор класса II . По требованиям стандартов, регулирующих требования по помехам (скачкам), используйте только одну из указанных моделей трансформатора (см. прайс-лист компании CAREL). В моделях, работающих от переменного/постоянного тока напряжением 12 В, нет двойной изоляции между цепями питания и релейными выходами, поэтому нагрузки должны работать от безопасного низкого напряжения (эффективное номинальное напряжение 42 В);
• расстояние между корпусом контроллера и ближайшими токоведущими частями должно быть не мене 10 мм;
• длина кабелей аналогового и цифрового входов не более 30 м; по требованиям стандартов по части наведения помех не прокладывайте эти кабели вместе с кабелями питания и т. д.
Надежно закрепляйте соединительные кабели на выходных разъемах во избежание контакта с компонентами низкого напряжения.
