	   Промышленные
      Холодильные

 Системы
	143980, Московская обл., г. Железнодорожный Саввинское ш., д.10
Офисный центр, 5 этаж
Тел./факс:   (495) 221-22-79
www.phs-holod.ru  e-mail: info@phs-holod.ru


№10 от 16.06.09
Акт осмотра.

«11»  июня  2009 г. в результате диагностики ЭРВ (электронного регулирующего вентиля) EX7-I21 (сер.№ 559167600009) и двух контроллеров управления перегревом (приводов ЭРВ) EC3-X33 (сер.№ 43080296 и 43080287) производства «Alco Controls», принадлежащих фирме «Мир Оборудования», Инженером- механиком    холодильного    оборудования Шалыгиным Е.В. было выявлено следующее:
1. ЭРВ поступил в состоянии полного закрытия.

2. «Приводы» поступили без внешних повреждений.

3. Тестирование электродвигателя ЭРВ показало обрыв обмоток.
4. При подключении на испытательном стенде оба «привода» показывают аварию двигателя ЭРВ, сброс которой невозможен.
5. В результате вскрытия ЭРВ обнаружено большое количество ржавчины внутри вентиля в.ч. на резьбовой шпильке, по которой перемещается кулиса дросселирующего механизма.
Заключение :

 - выход из строя ЭРВ вызван  заклиниванием подвижного механизма и связан с образованием ржавчины, о чем свидетельству прилагаемые фотографии.

- выход из строя двух приводов ЭРВ вызван коротким замыканием, возникшим в результате сгорания электродвигателя.
Данные повреждения вызваны попадание воды в  ЭРВ и не являются заводским дефектом. 

Вышеперечисленные элементы дальнейшей эксплуатации не подлежат.

Рекомендации:

1. При монтаже ЭРВ в холодильную установку избегать попадания жидкости в систему во время охлаждения после пайки.
2. Не оставлять систему на длительное время под вакуумом. 
3. Проверять наличие влаги в системе в процессе эксплуатации.

                                                                                                                         Инженер

                                                                                                                          Румянцев П.А.
