2. Определяется суммарная потребность холода в сутки, Qсут.х.ст., равная суточной выработке холода.(кВт * час, кДж)

Qсут.х.ст. = Qi * i
	Qi
	i
	Qi i

	16
	1.00
	16

	36
	3.00
	109

	3
	23.00
	74

	92
	7.00
	644

	26
	5.00
	128

	28
	2.00
	56

	2
	14.00
	27

	 
	 
	0

	 
	 
	0

	Qсут.х.ст. = Qi * i
	
	1054


3. Определяется средняя (среднечасовая) расчетная холодопроизводительность станции, кВт. (мощность компрессора) 

	Qх.ст. = Qсут. / раб.  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qсут.х.ст - суммарная потребность холода в сутки, кВт * час.
	
	
	
	
	1054

	tраб. - продолжительность работы холодильной станции в сутки, час. ( 20 - 22 ч/сутки )
	
	22

	Для аккумуляторов с намораживанием льда 15 - 17 часов/сутки.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qх.ст. =Qcут./раб
.  
	
	
	
	
	
	
	47.89


4. Определение количества холода, которое необходимо запасти для снятия избыточной нагрузки.

	Qак = Qiпрев. * i
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Qiпрев.- превышение нагрузки по сравнению со среднесуточной производительностью станции.

	i - интервал времени превышения средней производительности холод.станции.час.
	


	Qiпрев.
	i
	Qх.ст.
	Qiпрев. i

	92
	7
	47.89
	308.76

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	 
	 
	47.89
	0.00

	Qак = Qiпрев. * i
	
	308.76

	
	
	
	

	Превод в Джоули
	
	
	1111530


Вот так если дословно …по явнелю
Дальше уже сам считал сколько нужно для этого льда….
	2.Определение массы  льда необходимого для снятия пиковой тепловой нагрузки, Мльда.,кг.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мльда = Qльда / 335 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Qльда - нагрузка которую необходимо снять льдоаккумулятором, кДж.
	
	
	
	1111530

	335 - теплота потребляемая 1 кг льда при плавлении.
	
	
	
	
	335

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мльда = Qльда / 335 
	
	
	
	
	
	3318.00


Ну нигде не получается 6 с гаком тонн…..

Вот и хочу понять почему….может я что то не так понял…в явнеле???

Хотя для проверки брал его пример….все один в одни с примером…..цифры…сошлись….сделал вывод что не должен был ошибиться……

