Варианты централизованного и местного холодоснабжения холодильного оборудования торгового зала
Вариант с местными холодильными машинами в каждой витрине или шкафу является традиционным для небольших предприятий. Он обладает большей мобильностью технологии, более надежен ввиду большого количества отдельных установок. Однако сброс теплоты конденсаторов в помещение торгового зала со средней температурой 20°С требует достаточно высокой температуры конденсации, и, кроме того, в летнее время увеличивает нагрузку на систему кондиционирования. 

Вариант с централизованным холодоснабжением от холодильной машины через систему трубопроводов с водными незамерзающими растворами имеет меньшее годовое энергопотребление, так как сброс теплоты конденсатора происходит к наружному воздуху со среднегодовой температурой около 0°С. В летнее время не увеличивается нагрузка на систему кондиционирования. 

Выполнен анализ условий работы холодильного оборудования по вариантам, приняты значения расчетных температур в испарителе и конденсаторе с построением холодильных циклов на диаграмме. Расчеты выполнены на среднемесячные температуры по обоим вариантам с последующим суммированием результатов для получения годовых значений расхода и стоимости электрической энергии.

Выполненный сравнительный анализ результатов расчетов по вариантам показал, что экономия за счет снижения потребления электроэнергии невелика и вряд ли оправдывает усложнение схемы и увеличение стоимости системы холодоснабжения  небольших предприятий. Переход к централизованным системам оправдан лишь при большом значении холодильной нагрузки.

