Трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз
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Трехфазные реле напряжения используются для защиты трехфазных потребителей от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве и перекосе фаз, слипании и нарушении чередования фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку. Также используются в устройствах, где необходимо осуществлять постоянный контроль наличия, качества и полнофазности сетевого напряжения, например в схемах АВР.

Во всех реле напряжения коэффициент возврата (гистерезис) около 5В. Диапазон работоспособности наших реле напряжения — 30-150% от номинального напряжения. При глубоких посадках, а также при резком повышении напряжения автоматически вводится ускорение срабатывания реле. Реле напряжения обеспечивают автоматическое включение нагрузки после восстановления параметров напряжения с определенной выдержкой времени. Реле напряжения малогабаритны и имеют небольшой вес. Все крепятся на стандартную DIN-рейку.

Реле напряжения включаются параллельно нагрузке и управляют катушкой магнитного пускателя. Т.о. применение реле напряжения практически не зависит от мощности нагрузки. На выходах реле напряжения имеются две группы независимых контактов (одна пара — нормально замкнутые, другая — нормально разомкнутые), коммутирующие нагрузку до 5А.

Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-301
Это реле напряжения предназначено для наиболее ответственных потребителей. Имеет 6 независимых регулировок по основным параметрам:


· максимальное напряжение; 

· минимальное напряжение; 

· величина амплитудного перекоса; 

· временная задержка по Umin; 

· задержка по срабатыванию по всем видам аварий; 

· время АПВ. 

Обеспечивает:

· возможность выбора двух режимов контроля сетевого напряжения: переключение с контроля фазных на контроль линейных напряжений; 

· контроль допустимого уровня действующего значения фазного/линейного напряжения и срабатывание по действующему значению напряжения; 

· раздельные регулировки уставок по минимальному/максимальному напряжению; 

· контроль правильного чередования фаз и отсутствия их слипания; 

· контроль полнофазности и симметричности сетевого напряжения с регулируемой уставкой по перекосу фаз; 

· контроль состояния силовых контактов магнитного пускателя до и после включения нагрузки; 

· отключение нагрузки 380В/50 Гц путем размыкания цепи питания катушки магнитного пускателя (коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока) при возникновении условий для срабатывания с заданным пользователем временем срабатывания (Тср); 

· контроль качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения с заданным пользователем временем автоматического повторного включения (Твкл); 

· отдельную индикацию по каждому типу аварий сетевого напряжения и не переключения силовых контактов магнитного пускателя; индикацию напряжения от сети. 
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Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302
Реле предназначено для постоянного контроля действующего значения фазного/линейного напряжения в сетях переменного напряжения 220-230/380-400 В. Возможность работы по уровню 400 В расширяет возможность его использования в системах кабельной сети и на подстанциях, а также для защиты импортного оборудования, которое работает на номинальном напряжении 230/400 В. Реле фактически обеспечивает 4 режима работы:


1. Реле напряжения и контроля фаз. 

2. Реле минимального напряжения. 

3. Реле максимального напряжения. 

4. Реле обрыва фаз. 

Причем, в каждом из режимов, функциональность реле можно расширить набором дополнительных функций: введение измерения перекосов фаз, нарушения последовательности-слипания фаз, контроля контактов магнитного пускателя до и после включения нагрузки, контролем аварии на цифровом входе (технологический контроль). Все рабочие и аварийные режимы отображаются на цифровом табло прибора и могут быть изменены пользователем. 
Реле имеет скрытые возможности использования, которые, мы надеемся, «откроются» благодаря контакту с потребителем. Например, функция трехфазного вольтметра, – ведь текущие значения напряжений можно просмотреть вручную или в автоматическом режиме. 
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Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-311
Имеет все функции реле напряжения РНПП-301 за исключением контроля силовых контактов МП, выбора контроля линейного или фазного напряжения и только одну совмещенную регулировку по максимальному/минимальному напряжению и совмещенную индикацию всех видов аварий. Также имеет индикацию наличия напряжения на каждой фазе. Такое упрощение позволило резко снизить цену изделия.

Обеспечивает:

· контроль правильного чередования фаз и отсутствия их слипания; 

· контроль полнофазности и симметричности сетевого напряжения; 

· регулируемую уставку срабатывания по минимальному/максимальному напряжению; 

· отключение (невключение) нагрузки 380В/50 Гц при наличии запрещающих факторов сетевого напряжения путем размыкания цепи питания катушки магнитного пускателя; 

· разную логику принятия решений по каждому виду аварии, что позволяет обеспечить временную отстройку от пусковых посадках, сохраняя при этом быстродействующее отключение тяжелых видов аварий; 

· контроль качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения с заказанным пользователем временем автоматического повторного включения; 

· совмещенную индикацию всех видов аварий сетевого напряжения и индикацию наличия напряжения на каждой фазе. 

Созданы две модификации стандартного реле РНПП-311. Каждая модификация – двухканальное исполнение (на выходе два выходных исполнительных реле). Модификации созданы по пожеланиям большой группы потребителей. При получении положительных отзывов и подтверждения спроса, эти изделия будут запущены в производство.

Гарантия качества – для наших клиентов !
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