[image: image1.png]


AKO-14312, AKO-14530, AKO-14323, AKO-14632

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
[image: image4.png]LED2 LED 1 UP key





[image: image5.png]



[image: image8.png]


“UP” клавиша

Нажав и подержав 5 с клавишу вкл. Операция ручной оттайки, которая будет длиться  запрограмированное время.

Нажав до 5 с высветится температура второго датчика.

Программируя , можно увеличить яркость свечения.

В пульте AKO-14312 этой клавишей выключается звуковая тревога.


[image: image2.png]WN key
@ oo



“DOWN” клавиша

Нажав и подержав 5 с клавишу высветится SET POINT (установленная) температура.

Программируя , можно уменьшить яркость свечения.

В пульте AKO-14312 этой клавишей включается звуковая тревога 
LED 1: показывает, что последняя оттайка закончилась вовремя.

LED 2 горит постоянно: фаза программирования.

            моргает: фаза проверки SET POINT . 

LED 3 горит постоянно: работает компрессор.

            моргает: компрессор должен был включиться достигнув установленной температуры по 1-му датчику, но по какой-то причине не включился.

LED 4 горит постоянно: работают вентиляторы. 

             моргает: вентиляторы должны были включиться достигнув установленной температуры по 2-му датчику, но по какой-то причине не включились 
LED 5 горит постоянно: вкл. оттайка.

УСТАНОВКА SET POINT ТЕМПЕРАТУРЫ
[image: image6.jpg]



[image: image7.png]LED2 LED 1 UP key





· Подержите нажатой клавишу ( 5 с. Загорится введенная SET POINT темпрература и загорится LED2.

· Чтобы поменять SET POINT температуру нажимайте клавишу ( или (.

· Нажмите обе сразу клавиши ( и (, чтобы сохранить вновь установленное значение температуры. По завершению операции LED2 погаснет.

Предупреждение: Если в течении 25 с. Не будет нажата ни одна клавиша из ранее названых, то пульт автоматически вернется в режим измерения температуры и значение SET POINT не будет сохранено. 
ПРОГРАМИРОВАНИЕ


Уровень 1:

· Нажмите вместе на 10 с. клавиши ( и (. Загорится LED2 и на дисплее появится первый параметр “C0”.

· Нажимайте (, чтобы найти нужный параметр, и (, чтобы вернуться к предыдущему параметру.

· В последней позиции “EP” нажав вместе клавиши ( и ( пульт вернется в режим измерения температуры LED2 погаснет.

Уровень 2:

· Желая ввести нужное значение войдите в нужный параметр и нажмите вместе клавиши ( и (. Высветившееся значение можно изменить клавишами ( или (.

· Желая сохранить введенное значение нажмите вместе клавиши ( и (. Правильно выполнив эту операцию, пульт вернется  в 1-й уровень программирования.

Предупреждение: Если в течении 25 с. Не будет нажата ни одна клавиша из ранее названых, то пульт автоматически вернется в режим измерения температуры и значение не будет сохранено


[image: image3.png],W ...—JDL —
o  FAFI| .-
. @ UW A wu.
Mg
i SIS S RISk
..*..ew ...................................................
e &)
L3 S Y [




..
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ


Датчик 1 – температура помещения.

Датчик 2 – температура испарителя.

	Para-

metr.
	Описание
	Границы
	Заводская установка

	
	
	Min.
	Maх.
	

	Параметры (cool relės) управления компрессором

	C0
	Калибровка датчика 1
	-200C
	+200C
	00C

	C1
	Дифференциал датчика 1
	10C
	200C
	20C

	C2
	Максимальная граница SET POINT 
	xx0C
	990C
	990C

	C3
	Минимальная граница SEP POINT 
	-500C
	xx0C
	-500C

	C4
	Задержка включения компрессора

0=(OFF/ON): реле задержки включается от последнего его выключения.

1=(ON): реле задержки включается, когда температурные показания его включают.
	0
	1
	0

	C5
	Время задержки
	0 мин.
	99 мин.
	0 мин.

	C6
	Положение реле задержки в случае выхода из строя датчика 1

0=OFF
1=ON
2=OFF/ON в зависимости от установок  C7 и C8
	0
	2
	1

	C7
	Время, которое реле пуска включено ON  при вышедшем из строя датчике 1.

Время, которое пульт оставит активным реле включения ON.

Когда C7=0 и C8(0, реле всегда OFF.
	0 мин.
	99 мин
	10 мин.

	C8
	Время, которое реле пуска выключено OFF при вышедшем из строя датчике 1.

Время, которое пульт оставит выключенным реле включения OFF.

При C8=0 и C7(0, реле всегда ON.
	0 мин.
	99 мин.
	5 мин.


	Параметры управления оттайкой

	d0
	Периодичность оттайки
	0 ч
	99 ч
	6 ч

	d1
	Продолжительность оттайки
	0 мин
	99 мин.
	30 мин.

	d2
	Показания во время оттайки

0= пульт показывает реальную температуру.

1= пульт показывает начальную температуру.

2= загорается надпись “def”.
	0
	2
	2

	d3
	Макс. Задержка отображения температуры после окончания оттайки.
	0 мин.
	99 мин.
	5 мин.

	d4
	Окончательная температура оттайки по датчику 2.
	-500C
	990C
	80C

	d5
	Произвести оттайку включив оборудование ?

0= нет, первая оттайка произойдет по d0.

1= да, первая оттайка произойдет по d6.
	0
	1
	0

	d6
	Продолжительность оттайки включенного оборудования

Если в параметре d5 установлена 1, то оттайка произойдет после установленного в параметре  d6 времени.
	0 мин.
	99 мин.
	0 мин.

	d7
	Тип оттайки

0= электрическая оттайка

1= горячим паром
	0
	1
	0

	d8
	Подсчет времени между оттайками

0= реальное время

1= время работы компрессора
	0
	1
	0

	d9
	Время стекания расы с испарителя
	0 min.
	99 min.
	1 min.


	Параметры управления вентиляторов испарителя

	F0
	Температура остановки вентиляторов по датчику 2
	-500C
	990C
	40C

	F1
	Дифференциал датчика 2
	10C
	500C
	20C

	F2
	Действия при остановке компрессора

Если F2 установлен 0=нет, то вентиляторы останутся выключенными когда остановился компрессор.
	0
	1
	1

	F3
	Останавливаются в момент оттайки ?

Если F3 установлен 1= да, то вентиляторы останутся выключенными во время оттайки.
	0
	1
	1

	F4
	Задержка включения вентиляторов после окончания оттайки.
	0 мин.
	99 мин.
	3 мин.


	Параметры управления температурами «тревоги»

	A1
	Датчик 1 maх. temp. выше SET POINT
	0=off
	990C
	0=off

	A2
	Датчик 1 maх. temp. ниже SET POINT
	0=off
	990C
	0=off

	A3
	Задержка всем alarm включив оборудование
	0=off
	120 min.
	0=off

	A4
	Задержка всем alarm после оттайки
	0=off
	99 min.
	0=off

	A5
	Общая задержка «Тревоги»
	0=off
	99 min.
	0=off


	Параметры управления температурами «тревоги»

	P1
	Задержка всем устройствам
	0 min.
	99 min.
	0 min.

	P2
	Блокировка изменениям параметров

1=да, не разрешает изменить параметры.

0=нет, отмена блокировки.
	0
	1
	0

	P3
	Возвращение в основные параметры
	
	1
	

	P4
	Подключить датчик  2?
	0=нет
	1=дa
	1=дa

	EP
	Окончание программирования


ОПЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

	Надпись
	Свечение
	Описание

	def
	Постоянно
	Показывает, что происходит оттайка

	AH
	Прерываясь с температурой
	Показывает, что температура датчика 1 превышает установленную температуру по параметру А1.

	AL
	Прерываясь с температурой
	Показывает, что температура датчика 1 ниже установленной температуры по параметру А2.

	E1
	Постоянно
	Ошибка датчика 1 (разрыв цепи, короткое замыкание, temp.>1100C или temp.<-550C).

Происходит ручной или установленный программой цикл оттайки.

	E2
	Постоянно или прерываясь с E1
	Ошибка датчика 2 (разрыв цепи, короткое замыкание, temp.>1100C или temp.<-550C).

Когда будет гореть E2 прерываясь с ней будет гореть температура датчика 1 .

	E1/E2
	Прерываясь 
	Аналогично E1.

	EE
	Постоянно
	Ошибка в памяти.


По способу защиты человека от поражения электрическим током оборудование относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0

� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1047965491.bin

_1104134292.bin

_1104134341.bin

_1047969162.bin

_1047965394.bin

