Акт

Технического состояния сплит-системы
Mitsubishi Electric MS-GA80VB/MU-GA80VB
Мы, нижеподписавшиеся, представители технического сервисного центра ООО «____________» в лице директора _________________________, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту: ___________ ________________ и ________________________________________ в присутствии представителя заказчика ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________ составили настоящий акт на предмет проверки технического состояния кондиционера, эксплуатируемого в _____________________________________________________

1. Наименование оборудования, тип, марка: сплит-система Mitsubishi Electric MS-GA80VB/MU-GA80VB ____________

2. Завод изготовитель ( фирма) MITSUBISHI CONSUMER PRODUCTS (Таиланд)_____________
3. Инвентарный № 11404230____________________________________________________________

4. Год выпуска 2006________________                  5. Сколько лет эксплуатируется 5 лет 3 месяца
6. Условия эксплуатации, загрузка оборудования  эксплуатация оборудования в серверной____

____________________________________________________________________________________

7. Кол-во ремонтов, проведенных за период эксплуатации нет_____________________________

8. Техническое состояние:

Комплектность соответствует эксплуатационной документации______________________

Электрическая схема исправна_______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Механические узлы и детали интенсивный износ из-за непрерывной круглогодичной эксплуатации. Требуется замена деталей, совершающих механическую работу – компрессора, вентиляторов внутреннего и наружного блоков.__________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

     Соответствие современным техническим требованиям  соответствует___________________

      __________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________

На основании вышеуказанных дефектов, срока эксплуатации (выработал 175% ресурса) дальнейший ремонт и эксплуатация оборудования не целесообразны по экономическим показателям, так как стоимость ремонта сопоставима со стоимостью аналогичного по характеристикам нового кондиционера.

Члены комиссии:



_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
