
Cas 2000-5.53


engineer/16.03.2015/ 8:35:16

__________________________________________________________________________




Fluid:

CaCl2 29%



Fluid Name:

CaCl2 29%





Freezing point:

-48.3
°C

T
Rho
Cp
Lambda
Eta


°C
kg/m³
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP


25.0
1273
2.810
0.5629
2.656


23.0
1273
2.807
0.5602
2.814


21.0
1274
2.803
0.5576
2.985


19.0
1275
2.799
0.5549
3.170


17.0
1276
2.795
0.5523
3.369


15.0
1277
2.791
0.5497
3.585


13.0
1278
2.787
0.5470
3.820


11.0
1279
2.782
0.5444
4.074


9.0
1280
2.778
0.5417
4.350


7.0
1281
2.774
0.5391
4.650


5.0
1282
2.770
0.5365
4.977


3.0
1282
2.765
0.5338
5.333


1.0
1283
2.761
0.5312
5.721


-1.0
1284
2.756
0.5285
6.145


-3.0
1285
2.752
0.5259
6.609


-5.0
1286
2.747
0.5233
7.116


-7.0
1287
2.743
0.5206
7.673


-9.0
1288
2.738
0.5180
8.283


-11.0
1289
2.733
0.5153
8.953


-13.0
1290
2.729
0.5127
9.691


-15.0
1291
2.724
0.5101
10.50


-17.0
1292
2.719
0.5074
11.40


-19.0
1293
2.714
0.5048
12.39


-21.0
1294
2.709
0.5022
13.48


-23.0
1295
2.704
0.4995
14.69


-25.0
1296
2.699
0.4969
16.02


-27.0
1297
2.694
0.4942
17.51


-29.0
1298
2.689
0.4916
19.16


-31.0
1299
2.684
0.4890
20.99


-33.0
1300
2.678
0.4863
23.03


-35.0
1301
2.673
0.4837
25.30


-37.0
1302
2.668
0.4810
27.83


-39.0
1303
2.662
0.4784
30.65


-41.0
1304
2.657
0.4758
33.81


