
Инструкция на микропроцессор PJ32С00000.

[image: image1.png]Coo

POWER
SUPPLY

230 Vac
115 Vac
12 Vacl/de

=]

SERIALK
HAcCP
uNK

PRD&
KEV






Микроконтроллер PJ32C00000 сконструирован для применения в  области производства холода при нормальной и низкой температуре. Позволяет контролировать работу вентиляторов и циклы оттайки. Имеет входы для двух датчиков, один из которых нужен для контроля температуры в камере, другой для контроля температуры испарителя, чтобы управлять циклами оттайки и работой вентиляторов.  Прибор обеспечен тремя реле выхода для управления компрессором, вентиляторами и оттайкой электрической или горячим газом. Микроконтроллер полностью программируется через параметры при помощи клавиатуры. 

[image: image2.png]




[image: image3.png][

\T
=431

J

L )
I ]
m ]
CHIRE
oef. |
[
58 3! 10 ’
64,7

71x29 mm




Маркировка выводов                                Габаритные  и установочные размеры
 6.1.Показания дисплея


При нормальных рабочих условиях на дисплей выводится показание температурного датчика камеры. При наличии аварийного состояния на дисплей выводится код соответствующей тревоги.


В данной модели имеются три светодиода подсветки кнопок, отвечающих за индикацию текущих состояний установки:
· зажженный светодиод кнопки «up» - компрессор включен

· мерцание светодиода кнопки «up» - выполнение соответствующей функции задержано на время, предусмотренное в программе

· частое мерцание светодиода кнопки «up» -  пуск непрерывного цикла отложен по программным установкам компрессора

· зажженный светодиод кнопки «down» - включена оттайка

· мерцание светодиода кнопки «down» - выполнение функции задержано на время, предусмотренное в программе

· зажженный светодиод кнопки «set» - наличие аварийного состояния
6.2.Аварийные состояния и сигналы

Мерцание аварийного сигнала «E0» - вышел из строя термодатчик в камере: 

Отсоединить датчик от микроконтроллера и  проверить сопротивление. При срабатывании аварийного сигнала «EO» компрессор и  оттайка не запустятся ни в одном из режимов.

Мерцание аварийного сигнала «E1» - вышел из строя термодатчик испарителя: 

Отсоединить датчик от микроконтроллера и  проверить сопротивление. 

Мерцание «LO» - аварийный сигнал по низкой температуре (ниже, чем по значению r1-AL). 

Изменить параметры Al, Ad и А0. Аварийный сигнал исчезнет при повышении температуры и ее установлении в выбранных пределах.

Мерцание «HI» - аварийный сигнал по высокой температуре (выше, чем по значению r2+AH).

 Изменить параметры AH, Ad, A0. Аварийный сигнал исчезнет при понижении температуры и ее установке в выбранных пределах.

6.3.Описание параметров

	         Настоятельно рекомендуем подробно ознакомиться с данным разделом перед изменением настроек микроконтроллерного блока управления.


PS: пароль. Требуется ввод для доступа ко всем возможным настройкам. Изменение настроек типа F (см. таблицу 1) не требует ввода пароля.

/C: калибровка. Калибровка показаний температурного датчика по контрольному температурному датчику.

/2: надежность чтения. Позволяет выбрать чувствительность микроконтроллера.

/4: датчик. Позволяет выбрать индикацию показаний 1-го или 2-го температурного датчика.

/5: температура. Позволяет выбрать показания датчиков в градусах Цельсия или Фаренгейта.

rd: дифференциал. Разница между температурами включения и выключения  реле компрессора. Определяет точность поддержания температуры в камере и цикличность работы компрессора.

r1: Нижний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере ниже предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.

r2: Верхний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере выше предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.

r3: ввод аварийного сигнала «Ed». Аварийный сигнал возникает, если оттайка закончена по достижении максимального времени оттаивания-dP. 

с0: пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера.

с1: минимальное время между двумя пусками компрессора по микроконтроллеру. Минимальное время, которое компрессор будет стоять после остановки.

с3: минимальное время включения компрессора.

с4: защитное реле компрессора.  При неисправности датчика температуры в камере компрессор проработает заданное время.

сс: продолжительность непрерывного цикла. В течение непрерывного цикла компрессор работает без остановок, несмотря на температуру и циклы оттайки.

с6: задержка включения аварийной сигнализации после непрерывного цикла. 

d0: выбор типа оттайки. 

dl: время между оттайками. Устанавливается на месте в зависимости от интенсивности обмерзания испарителя.

dt: окончание оттайки по температуре. При достижении этой температуры оттаивание прекращается. Значение выбирается таким образом, чтобы в конце процесса оттайки на испарителе и в его поддоне не оставался лед. Установление температуры окончания оттаивания выше 40С может привести к неоправданным затратам электроэнергии.

dP: максимальное время оттаивания. По прошествии этого времени цикл оттаивания будет прерван независимо от того, был ли он завершен по предыдущему пункту, что защищает испаритель от перегрева при оттаивании в случае отказа или неправильной установки датчика температуры испарителя.

d4: оттаивание после включения микроконтроллера. Позволяет выбрать, будет ли производиться оттайка каждый раз при включении системы или после сбоя питания.

d5: задержка включения оттаивания после включения микроконтроллера. При включенном параметре d4.

d6: блокировка показаний дисплея в период оттаивания. При включенном состоянии блокировки на индикаторе будет мерцать температура начала оттайки; 

при выключенном - надпись «df» означающая, что идет процесс оттайки и температура в камере.

dd: время слива талой воды. В течение этого времени, после окончания  оттайки,  компрессор и вентиляторы испарителя остаются выключенными.

d8: задержка аварийного сигнала после окончания оттаивания.

d/: чтение показаний датчика испарителя. Просмотр текущего значения датчика испарителя.

dc: выбор времени для параметров dl и dp. Выбор времени исчисления параметров 0 = часы/мин, 1 = мин/сек, соответственно для  dl и dp.

AO: дифференциал сигнализации. Разница между температурами включения и выключения.                                                                                                             


AL: сигнализация низкой температуры. При достижении температуры равной r1- AL      на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «LO».

AH: сигнализация высокой температуры. При достижении температуры равной r2+ AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «HI».

F0: управление вентиляторами. 

0 = вентиляторы всегда включены за исключением F2, F3, Fd параметров.

1 = вентиляторы включены в соответствии с параметром F1.


F1: установочные параметры вентиляторов. При температуре в камере выше заданного значения вентиляторы включены.


F2: остановка вентиляторов. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при выключении компрессора.


F3: отключение вентиляторов во время оттаивания. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при оттаивании.


Fd: остановка после слива талой воды. Промежуток времени остановки вентиляторов после слива талой воды.

6.4.Изменение параметров

Для изменения параметров, не требующих ввода пароля (тип F в таблице 1):

· нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»

· кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр

· нажмите кнопку «set», для входа в параметр

· кнопками «up» и «down» выберите нужное значение

· нажмите кнопку «set», для выхода из параметра

· для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд 

· для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд

Для доступа ко всем параметрам:

· нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»

· нажмите кнопку «set», для входа в параметр 

· кнопками «up» и «down» введите пароль

· нажмите кнопку «set» для подтверждения

· кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр

· нажмите кнопку «set», для входа в параметр

· кнопками «up» и «down» выберите нужное значение

· нажмите кнопку «set», для выхода из параметра

· для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд 

· для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд

Ручная оттайка:

· для запуска оттайки вручную нажмите и удерживайте кнопку «down» в течение 5 секунд

· при неисправности (аварийная сигнализация «E1») датчика испарителя, процесс оттайки происходит по максимальному времени  оттайки (параметр dP)

· при срабатывании аварийной сигнализации «EO» цикл оттайки завершится

Непрерывный цикл:

· для запуска компрессора в режиме непрерывного цикла нажмите и удерживайте кнопку «up» в течение 5 секунд

· при срабатывании аварийной сигнализации «LO» непрерывный цикл завершится

· при срабатывании аварийной сигнализации «EO» непрерывный цикл завершится

· оттайка запустится после непрерывного цикла 

Изменение температуры в камере:

· нажмите и удерживайте кнопку «set» до появления значения установленной температуры
· кнопками «up» и «down» установите нужное значение. (Температура изменяется в пределах от параметра r1 до r2, по умолчанию стоит r1)
· для выхода с сохранением изменений нажмите кнопку «set»
           Перезагрузка для сброса всех параметров микропроцессора:

 Одновременно нажать кнопки «down» и «set». Через несколько секунд на дисплее появится надпись «CF», свидетельствующая об удачной переустановке бывших значений параметров на заводские.

6.5.Таблица устанавливаемых параметров

	
	ПАРАМЕТР
	Тип 
	Мин 
	Макс 
	Единица
	Умолч.
	Реком.

	PS
	Пароль 
	C
	00
	+199
	-
	22
	

	/С
	Калибровка внешнего датчика (х 0.1оС)
	F
	-127
	+127
	oC/oF
	0.0
	

	/2
	Надежность чтения
	С
	1
	15
	-
	4
	4

	/4
	Датчик:

0=регулировочный датчик,1=датчик продукта (второй датчик) 
	С
	0
	1
	знак
	0
	0

	/5
	oC/oF (0= oC, 1= oF)
	С
	0
	1
	знак
	0
	0

	r
	Параметры регулирования
	
	
	
	
	
	

	rd
	Дифференциал регулирования (гистерезис 0=0.5 oC/oF)
	F
	0
	19
	oC/oF
	2
	2

	r1
	Нижний предел задаваемой температуры
	С
	-50
	R2
	oC/oF
	-50
	-

	r2
	Верхний предел задаваемой температуры
	С
	R1
	127
	oC/oF
	60
	-

	r3
	Ввод аварийного сигнала Ed: максимальная продолжительность оттайки достигнута (0=нет, 1=да) 
	С
	0
	1
	знак
	0
	0

	с
	Параметры компрессора
	
	
	
	
	
	

	с0
	Пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера 
	С
	0
	15
	мин
	0
	0

	с1
	Минимальное время между двумя пусками
	С
	0
	15
	мин
	0
	6

	с3
	Минимальное включение
	С
	0
	15
	мин
	0
	0

	с4
	Защитное реле компрессора (0=выкл,1=вкл) 
	С
	0
	100
	мин
	0
	0

	сс
	Продолжительность непрерывного цикла
	С
	0
	15
	час
	4
	0

	с6
	Задержка аварийной сигнализации после непрерывного цикла
	С
	0
	15
	час
	2
	2

	d
	Параметры оттайки
	
	
	
	
	
	

	d0
	Типы оттайки

0=электрическое оттаивание

1= оттаивание горячим газом

2=водой, 3=горячими газом по времени
	С
	0
	3
	знак
	0
	0

	dl
	Время между оттайками
	F
	0
	199
	час
	8
	3-6

	dt
	Окончание оттаивания по температуре
	F
	-50
	127
	oC/oF
	4
	15-25

	dP
	Максимальное время оттаивания или эффективное время при d0=2 или 3
	F
	1
	199
	мин
	30
	30

	d4
	Оттаивание после включения микроконтроллера (0=нет,1=да)
	С
	0
	1
	знак
	0
	0

	d5
	Задержка оттаивания после включения устройства 
	C
	0
	199
	мин
	0
	0

	d6
	Блокировка дисплея в период оттаивания(0=нет,1=да)
	С
	0
	1
	знак
	1
	0

	dd
	Время слива талой воды
	F
	0
	15
	мин
	2
	2

	d8
	Задержка аварийного сигнала после оттаивания
	F
	0
	15
	час
	1
	1

	d/
	Чтение показаний датчика оттаивания. 
	F
	-
	-
	oC/oF
	-
	-

	dC
	Выбор времени (0=часы/мин, 1=мин/сек). Только для dl и dP
	С
	0
	1
	знак
	0
	0

	А
	Параметры аварийных сигналов
	
	
	
	
	
	

	А0
	Дифференциалы сигнализации и вентиляторов испарителя (0=0.5 oC/oF)
	С
	0
	19
	oC/oF
	0
	0

	AL
	Сигнализация низк. Температуры (в соответствии с устав кой)

AL=0, срабатывание сигнала по низкой температуре исключается.
	F
	0
	127
	oC/oF
	0
	0

	AH
	Срабатывание сигнала по выс. Температуре (в соответствии с устав кой)

АН=0 срабатывание сигнала по высокой температуре исключается
	F
	0
	127
	oC/oF
	0
	0

	Ad
	Задержка срабатывания сигнала по температуре 
	С
	0
	199
	мин
	0
	0

	F
	Параметры вентилятора
	
	
	
	
	
	

	F0
	Управление вентиляторами:

0=вентиляторы всегда вкл. - за искл. F2, F3, Fd параметров.

1=вентиляторы включены в соотв.со значением параметра F1
	C
	0
	1
	знак
	0
	0

	F1
	Установочные параметры вентиляторов
	F
	-50
	127
	oC/oF
	5
	5

	F2
	Остановка вентиляторов (0=нет,1=да)
	С
	0
	1
	знак
	1
	0

	F3
	Отключение вентиляторов во время оттаивания (0=нет 1=да)
	С
	0
	1
	знак
	1
	1

	Fd
	Остановка после слива талой воды
	F
	0
	15
	мин
	1
	1


Значения, приведенные в таблице№3, используются в микроконтроллерах иной марки с тем же программным обеспечением и в холодильных системах с принципиально иным  управлением. Внимательно проверьте, соответствуют ли данные значения рекомендованным, некоторые значения могут отрицательно сказаться на работе установки. 

                                                                                                                                                                                                                       таблица №3
	
	ПАРАМЕТР
	Тип
	Мин 
	Макс 
	Единица
	Умолч.
	Реком.

	r4
	Автоматическое варьирование уставки при выключенном переключателе занавеси (А4=4)
	С
	-20
	20
	oC/oF
	0
	

	с2
	Минимальное отключение
	С
	0
	15
	мин
	0
	

	d9
	Преимущество оттаивания перед чисткой (0=нет,1=да)
	С
	0
	1
	знак
	0
	

	А7
	Конфигурация цифрового ввода №1
	С
	0
	199
	мин
	0
	

	Н0
	Последовательная переадресация
	С
	0
	199
	-
	1
	

	Н1
	Аварийный режим реле 

0=Аварийная сигнализация включена, реле включено

1= Аварийная сигнализация включена, реле отключено

Только для моделей S:1=включен режим оттайки
	С
	0
	1
	знак
	1
	

	Н2
	0=клавиатура откл
	С
	0
	1
	знак
	1
	

	Н5
	Идентификационный код для ключа программирования (установлен оператором системы)
	С
	-99
	199
	-
	0
	

	Т
	Программирование внешних параметров 
	F
	-99
	199
	-
	-
	


6.6.Технические характеристики микроконтроллера

                                                                                                                                               таблица№1

	Электропитание 
	230В,+10%/-10% , 50HZ

	Потребление 
	3В*А

	Тип датчика 
	NTC 10KΩ при 25 оС  “CAREL”

	Соединительные контакты 
	Штекер с винтовым креплением для провода  сечением 0,5-1.5 мм2 

	Установка 
	На фиксаторах к передней панели

	Дисплей
	Светодиодный дисплей, три светодиода состояния (кнопки)

	Рабочие условия
	От -10 оС до 50 оС - влажность не более 90% 

	Условия хранения 
	От -20 оС до 70 оС - влажность не более 90%

	Диапазон измерения
	От –50 до +90 оС  разрешение 1 оС

	Передняя панель – индекс защиты
	Монтаж на передней панели с уплотнителем:IP54

	Корпус
	Пластик, 81 х 36 х 65 мм 

	Количество автоматических рабочих циклов реле 
	Реле на 8А: не менее 100000 циклов 

	Очистка устройства
	Использовать только нейтральные моющие средства и воду














_1138515443.bin

