[Дата 01.08.2011]

ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 230

коэффициент мощности = 0,85

коэффициент полезного действия = 0,9

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 10

прокладка проводом из меди: 3х одножильных в трубе и в коробах, а также в лотках пучками ** ***

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175

РАСЧЕТ

мощность, кВт =21,94

сила тока, А =72

сечение проводника по длительному току, мм.кв =16

При длине проводника 10 м, номинальном напряжении 230 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % ( или 11,5 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 218,5 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 1,5 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 72 А сечение составляет 16 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 16 мм.кв

диаметр проводника, мм =4,51

ток плавления проводника, А =767

ПРОВЕРКА

проверка не выполнена

ЗАЩИТА

защита не выбрана

==================

