


Информация о продукте
Серия Mobil EAL Arctic

ISO 15 - 150
Синтетические смазочные материалы для хладагентов, не разрушающих озоновый слой

Описание продукта
Масла Mobil EAL Arctic (EAL - Environmental Awareness Lubricants, т.е. смазочные материалы, безопасные для окружающей среды) являются полностью синтетическими продуктами, разработанными в первую очередь для смазывания компрессоров холодильных установок и систем, использующих фторуглеводородные хладагенты, не разрушающие озоновый слой (фторуглеводороды являются бесхлорными продуктами, заменяющими на мировом рынке хлорфторуглероды).
Масла Mobil EAL Arctic состоят из синтетических полиолэфиров и уникальной системы присадок для достижения исключительных способности к смазыванию, способности к защите от износа, химической, термической и гидролитической стабильности. 

Масла Mobil EAL Arctic обладают высокими рабочими характеристиками при использовании с фторуглеводородами в большинстве систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Эти продукты удовлетворяют требованиям большинства мировых производителей компрессоров и холодильных систем.

Преимущества
Масла Mobil EAL Arctic обладают следующими преимуществами:
· Высокая эффективность системы благодаря отличной смазывающей способности масла;
· Долгий срок службы масла благодаря исключительно высокой термической и гидролитической стабильности, малое время простоев и, соответственно, сниженные затраты;
· Широкий спектр применения благодаря хорошей совместимости с различными металлами и уплотнительными материалами; 
· Низкие затраты на ремонт благодаря уменьшенному износу компрессора;
Типовые характеристики
Mobil EAL Arctic
15
22
32
46
68
100
150


Метод испытаний








Значение вязкости по ISO

15
22
32
46
68
100
150

Вязкость
ASTM D445








сСт при 40°С

15
24
32
46
63
97
146

сСт при 100°С

3.6
4.7
5.5
6.9
8.3
10.7
13.9

Индекс вязкости
ASTM D2270
117
116
109
104
101
91
90

Удельный вес
ASTM D4052
0.998
0.995
0.993
0.975
0.971
0.967
0.960

Температура вспышки, °С, мин.
ASTM D92
237
245
245
251
254
268
270

Температура текучести, °С, макс.
ASTM D97
<-54
<-54
-54
-51
-43
-37
-27

Показатель преломления при 20°С
ASTM D1218
1.448
1.453
1.453
1.454
1.450
1.455
1.455

Кислотное число, мг КОН/г
ASTM D974
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Коррозия медной пластинки, 3 ч. при 100°С
ASTM D130
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

Растворимость 10% масла в R‑134а, °С

<-65
-53
-56
-50
-42
-34
-26

Испытание на машине трения Фалекса, критическая нагрузка заедания, кг
ASTM D3233
636
590
545
500
486
431
431

Диаметр пятна износа при испытании на 
4-шари​ковой машине, мм

При 20 кг, 1200 об/мин., 60°С, 1 ч
ASTM D4172
0.72
0.79
0.71
0.72
0.83
0.75
0.70

Содержание воды, 10–6  (ppm)
ASTM D1064
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

Цвет
ASTM D1500
L0.5
L0.5
L0.5
L0.5
L0.5
L0.5
L0.5

Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.
Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.

Применение
Масла Mobil EAL Arctic рекомендованы для применения во всех типах бытового и промышленного холодильного оборудования, а также в системах кондиционирования воздуха, в которых используются хладагенты на основе фторуглеводородов.
Содержание влаги в заводской упаковке очень низкое. Однако, масла Mobil EAL Arctic, как и все масла на основе полиолэфиров, гигроскопичны. При обращении с ними необходимо принимать меры для предотвращения абсорбции влаги. Упаковки с неиспользуемым продуктом должны быть плотно закрыты.
Безопасность применения
По имеющейся токсикологической информации, эти продукты не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. 
Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной маслом одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом. 
Дополнительная информация о безопасном применении этих продуктов, в том числе «Бюллетень данных о безопасности материалов», предоставляются местным представительством компании Mobil по запросу.

_1016465841

