                        После установки блока на объекте и настройки параметров : нужно открыть верхнюю крышку блока и установить переключатель 1 в положение on или off ( в зависимости от параметров работы камеры). В случае аварии - потери заданных настроек блок переходит на заводские настройки и параметр уставки температуры устанавливается на значение +4 С при положении переключателя в положение off , или на значение -18 С при положении переключателя в положение on.

                        Для среднетемпературной камеры – off.

                        Для низкотемпературной камеры   - on.

                         Только для блока   PCR-300 RC.

                        Требуется установить текущее время – параметр Е00 , и  параметры (Е2’1--Е2’6) – реальное время проведения оттайки . Для установки времени нажмите кнопки (+) и (-) и держать нажатыми в течении примерно 5 сек.-вход на уровень программирования. На дисплее:Е00.

Затем нажать кнопку SET и кнопками (+) или (-) установить настоящее время. Параметры (Е2’1 по Е2’6) устанавливаются в обычном режиме программирования блока. В случае не установления текущего времени ,происходит сигнализация ошибки AL7 и оттайка проводится по умолчанию – через 4 часа.

                        После установки блока на объекте и настройки параметров : нужно открыть верхнюю крышку блока и установить переключатель 2  в положение   - on -   для активации внутреннего аккумулятора питания встроенных часов реального времени. 

[image: image1.wmf]Датчик Т1

температ

камеры

8A

2

5

0

VAC

Авария

Компрессор

Вентил

испарит

L

N

TR-310

ТЭН

оттайки

PCR-310/-410

12VAC/DC

Датчик Т1

температ

камеры

Датчик Т2

температ

окончания

оттайки

Питание

230

VAC

50/60Hz

8A

2

5

0

VAC

8A

2

5

0

VAC

8A

2

5

0

VAC

Авария

Компрессор

Вентил

испарит

Авария

ТЭН

оттайки

L

N

PCR-300(RC)

Датчик Т2

температ

окончания

оттайки


                          Эксплуатация       прибора .

Передняя панель прибора.

[image: image2.wmf]
Включение рабочего напряжения.

Прибор поставляется с заводскими установками параметров, которые могут быть изменены пользователем. В случае, когда появляется сигнал  “AL2” (превышение температуры в камере), его можно сбросить нажатием кнопки “+”.

 Дисплей

В рабочем режиме дисплей показывает температуру в камере, измеряемую термодатчиком  Т1. В случае  аварийной ситуации на дисплее появляется сообщение об аварии (например AL1), которое  высвечивается попеременно с температурой в камере.

Индикатор1: светит постоянно-включено реле компрессора

                       не горит- реле компрессора выключено

                       мигает- активенЕ05(задержка включения компрессора)

Индикатор2: светит постоянно-включено реле вентилятора испарителя

                       не горит- реле вентилятора выключено

Индикатор3: светит постоянно- включено реле оттайки

                      не горит- реле оттайки выключено

                      мигает- активенЕ09, идет время слива воды.

Функции кнопок.

Ни в коем случае не нажимать кнопки острыми предметами(например отверткой).

	Показания заданной температуры    
	Нажать и удержать кнопку “SET”

	Погасить сообщение об аварии
	Нажать кнопку “+”. 

	Показания температуры испарителя
	Последовательно нажать кнопки”-“и”SET” и обе удерживать нажатыми.

	Проведение ручной оттайки
	Нажать кнопку “DEF” в течении 5 сек.

	Показание времени до следующей оттайки
	Последовательно нажать кнопки “DEF”и”SEF” и обе удерживать.(Показания в часах и минутах).

	Индикация предельного значения темпера-

туры включения сигнала(датчик камеры Т1)
	Нажать кнопку “—“


*Значения параметров изменять кнопками “+” или “—“ при нажатой кнопке “SET”.

*Программируемые параметры обозначены буквой “E” и двухзначным номером, например”E01”.

*Программируемые параметры вмещаются в два уровня программирования.

-вход в первый уровень программирования - одновременным нажатием  кнопок “—“ и “+” на 5 сек.

-вход во второй уровень программирования – совместным нажатием кнопок “—“ и “+” и “DEF” на 5 сек.

*Для выхода из режима программирования и сохранения введенных данных на жать кнопку “+” после окончания программирования. Если после входа в режим программирования ни одна кнопка не будет нажата в течении 10 минут, прибор выйдет из режима без сохранения данных.

Установка температуры в камере.

Нажмите и удерживайте кнопку “SET” . Кнопками “+” и “—“ переставьте имеющееся значение на желаемое . Перестановка возможна в пределах заданных параметрами Е12 и Е13 . На заводе установлено +4 С.

Изменение дифференциала температуры в камере, цикла оттайки и температуры аварийной сигнализации.

Вход в первый уровень программирования:

*Нажмите и держите вместе кнопки “+” и “—“ 5секунд (показатель Е01 на дисплее)

Установка требуемых значений параметров: нажмите и держите кнопку “SET”. Кнопками “+” и “—“ переставьте имеющиеся значения температур на желаемые.

Задаваемые параметры и диапазоны их установки.

	Е01
	Дифференциал температуры в камере
	От 1 С до 20 С
	2 С

	Е02
	Интервал между двумя циклами оттайки
	От1 до24 часов
	8 час

	Е03
	Дифференциал аварийной сигнализации
	От-50 С до +50 С
	20 С


Если дифференциал температур Е03 отрицательный, аварийный сигнал последует, если в камере станет слишком холодно. Например: Если Е03 =-10 С, а заданное значение в камере=-18 С, то аварийный сигнал последует при -28 С в камере.

Если дифференциал температур Е03 положительный , аварийный сигнал последует, если в камере слишком тепло. Например: Если Е03=+10 С , заданное значение в камере =-18 С , то аварийный сигнал последует при -8 С в камере.

Выйти из режима программирования : После задания последнего уровня нажатием кнопки “+”.

Ручная оттайка.

Нажмите и удерживайте кнопку “DEF” в течении 5 сек .ручная оттайка будет проведена.

Программирование.

Вход во второй уровень программирования:

*Совместно нажмите и держите примерно 5 сек. кнопки “+” и “—“ и “DEF”.

Показания Е01 на дисплее.

*Выбор параметров: кнопками “+” или “—“.

*Установка требуемых значений параметров: Нажмите и держите кнопку “SET”. Кнопками “+” или “—“ установите желаемое значение.

Параметры и диапазоны их изменения.

	Е01
	Дифференциал температур в камере
	От 1 до 20 С
	2 С

	Е02
	Интервал между двумя оттайками
	От 1 до 24 час
	8 час


После включения прибора первая оттайка произойдет после истечения первого цикла. После ручного включения оттайки следующая оттайка последует после истечения всего времени цикла. Если время между двумя циклами оттайки в процессе эксплуататции будет изменено , то новый интервал между оттайками установится только после следующей оттайки.

	Е03
	Дифференциал аварийной сигнализации
	-50 С до +50 С
	20 С

	Е04
	Время задержки сигнала аварии
	0-90 мин
	10 мин

	Е05
	Время задержки включения компрессора
	0-15 мин
	5 мин

	Е06
	Вид оттайки

1=Электрическая (компрессор выключен)

2=Горячим газом (компрессор включен)
	1 или 2
	1

	Е07
	Температура окончания оттайки
	0-60 С
	8 С

	Е08
	Ограничение времени оттайки
	1-99 мин
	25 мин

	Е09
	Время стекания воды с испарителя
	1-99 мин
	3 мин

	Е10
	Время включения вентилятора
	0-500 сек
	30 сек

	Е11
	Управление вентилятором испарителя

1=вентилятор работает вместе с компрессором

2=вентилятор работает непрерывно за исключением времени оттайки

3=вентилятор включается по температуре датчика испарителя Т2, если температура в камере не достигла требуемого значения , и выключается  когда температура в камере достигнута или вышла за пределы.
	1,2 или 3
	1

	Е12
	Минимальная допустимая температура камеры
	-55 С до Е13
	-55 С

	Е13
	Максимально допустимая температура камеры
	Е12 до +50 С
	+50 С

	
	
	
	

	Е14
	Показания дисплея во время оттайки

1= “DEF” на дисплее

2= текущая температура в камере

3= показания температуры перед началом оттайки сохраняются до тех пор , пока температура в камере снова не достигнет  заданного значения, но не более, чем на 15 минут после окончания оттайки.
	1,2 или 3
	1



	Е15
	Калибровка датчика Т1
	-5 С до +5 С
	0 С

	Е16
	Калибровка датчика Т2
	-5 С до +5 С
	0 С

	Е17
	Вид работы компрессора при дефекте датчика камеры Т1

0= реле выключено

1= реле включено

2= попеременно включено/выключено, соответственно параметрам  Е18 и Е19
	0,1 или 2
	2

	Е18
	Интервал “включено” (для параметра Е17)
	1-99 мин
	15 мин

	Е19
	Интервал “выключено” (для параметра Е17)
	1-99 мин
	15 мин




Выйти из режима программирования : нажатием кнопки “+” после задавания последнего уровня.

Сообщения о неисправностях

При возникновении аварийной ситуации срабатывает выход сигнализации и на индикаторе появляется код неисправности в зависимости от температуры в камере.

	Код
	Неисправность 

	AL1
	Потеря запрограммированных значений. В качестве резервной программы используются заводские установки. Значение температуры в этом случае устанавливается равным +4 С или -18 С с помощью DIP-переключателя 1.

	AL2
	Предельное значение для датчика Т1 (=заданное значение +Е03) превышено и время задержки Е04 истекло

	AL3
	Температура датчика Т1 выше 50 С или ниже -55 С

	AL4
	Запрограммированное значение температуры ниже Е12 или выше Е13

	AL5
	Замыкание или обрыв в цепи датчика температуры камеры Т1. Компрессор работает по программе, заданной параметром Е17

	AL6
	Замыкание или обрыв в цепи датчика температуры испарителя Т2. Задействуются защитные интервалы. Значение параметра Е11 автоматически изменяется на 1, если он был задан равным 3. При необходимости после устранения неисправности параметр Е11 должен быть установлен равным 3 заново.

После ремонта датчика Т2 должно быть вручную установлено Е11 с 1 на 3.


Выключение аварийных сообщений : кнопкой “+”

Все сообщения, за исключением AL2, выключаются также при отключении контроллера от сети. Сообщение AL2 выключается только кнопкой “+” !!! 

стр. 1 из 4

