GM/ GS

Инструкция по изменению параметров электронной панели управления
А)
Подать напряжение на агрегат, нажав клавишу ON/OFF.   [image: image1.png]POWER




В)
Нажать клавишу ENTER [image: image2.png]


на 3 (три) секунды (при этом загорится зеленая индикаторная лампочка, расположенная над клавишей SET): сначала появится меню. Для перехода к другим разделам, нужно действовать с помощью клавиш UP [image: image3.png]


или DOWN. [image: image4.png]



C)
Дойдя до раздела PL1, снова нажать ENTER [image: image5.png]


: на дисплее высветятся разделы

Компрессор rE1
Оттайка rE2
Вентиляторы rE3
Освещение rE4
Аварийный сигнал температуры rE5
Аварийный сигнал давления rE6
Аварийный сигнал конденсатора rE7
С помощью клавиш UP [image: image6.png]


и DOWN [image: image7.png]


можно переходить от одного раздела к другому.

D)
Выбрав нужный раздел, нажать ENTER для высвечивания на дисплее символов. С помощью клавиш UP [image: image8.png]


и DOWN [image: image9.png]


можно высвечивать разные символы раздела.

Е)
Выбрав символ, нажать ENTER [image: image10.png]


для высвечивания установленного значения. Изменять это значение можно с помощью клавиш UP [image: image11.png]


и DOWN. [image: image12.png]



E)
Для запоминания нового значения нажать ENTER  [image: image13.png]



F)
Для возврата в предыдущее меню нажать SET   [image: image14.png]







3SCH042
3SCH043
3SCH044
3SCH045




ед.
Средн.Т
НизкоТ
Средн.Т
НизкоТ

Параметр
Наименование
Диапазон
изм.
гор.газ
гор.газ
электр.
электр.

dro
Цельсий/Фаренгейт (0 = °C, 1 = °F)
0 ÷ 1
знак
0
0
0
0

CA1
Калибровка датчика окр.среды
-12 ÷ 12'
°C
0
0
0
0

Компрессор  rE1







diF
Дифференциал
-12 ÷ +12
°/1
2
2
2
2

HSE
Макс.значение setpoint
LSE ÷ 150
°/1
10
-15
10
-15

LSE
Мин.значение setpoint
-50 ÷ HSE
°/1
-5
-25
-5
-25

dbi
Время задержки on/on 
0 ÷ 15
мин.
2
2
2
2

dOF
Время задержки off/on
0 ÷ 15
мин.
2
2
2
2

Ont
Время on при поломке датчика
0 ÷ 250
мин.
10
10
10
10

OFt
Время off при поломке датчика
0 ÷ 250
мин.
20
20
20
20

Оттайка  rE2








dit
Интервал между оттайками
0 ÷ 31
час
3
3
3
3

dEt
Timeout оттайки
1 ÷ 250
мин.
20
20
30
30

dCt
Количество включений 
0 ÷ 3
кол.
0
0
0
0


0 = часы ON соответств. компрессора 








1 = часы работы прибора








2 = при каждом OFF соответств. компресс. 








3 = по графику с RTC







dtY
Способ выполнения: 
0 ÷ 3
кол.
2
2
1
1


0 = с одним выходом ?








1 = эл.нагреватели








2 = гор. Газ








3 = свободный ?







dt
Время стока
0 ÷ 250
мин.
2
2
2
2

dSt
Setpoint окончания оттайки
-50 ÷ 150
°/1
15
15
8
8

Вентиляторы  rE3







Fdt
Задержка включения вентиляторов
0 ÷ 15
мин.
3
3
3
3

FCO
Выход вентиляторов on если компр. off
n/y
знак
n
n
n
n

dFd
Отключение вентиляторов при оттайке
n/y
знак
Y
y
y
y

Fod
Отключение вент. при открывании двери
on/off
знак
on
on
on
on

FSt
Температура остановки вентиляторов
-50 ÷ 150
°/1
50
50
50
50

Освещение  rE4







Нет параметров







Авар.сигн.темп. rE5







LAL
Setpoint авар.сигн.низкой температуры
-50 ÷ HAL
°/1
-5
-5
-5
-5

HAL
Setpoint авар.сигн.высокой температуры
LAL ÷ 150
°/1
5
5
5
5

AFd
Гистерезис аварийной сигнализации
-12 ÷ 12
°/1
2
2
2
2

tAO
Задержка авар.сигн.температуры
0-250
мин.
60
60
60
60

PAO
Время отключения ав.сигн. при включ.
0 ÷ 10
час
3
4
3
4

dAo
Время отключ.авар.сигн.после оттайки
0 ÷ 250
мин.
60
60
60
60

OAO
Время отключ.ав.сигн.после откр.двери
0 ÷ 10
час
1
1
1
1

Авар.сигн.давл. rE6







PEI
Интервал подсч.кол-ва ошиб.прессостата
1 ÷ 99
мин.
60
60
60
60

PEn
Кол-во ошибок прессостата
0 ÷ 15
кол.
10
10
10
10

Ав.сигн.конд.  rE7







HAL
Set макс. температуры конденсации
0 ÷ 99
°/1
55
55
55
55

AFd
Дифференциал
-12 ÷ +12
°/1
2
2
2
2

