	Страница 1


"Geco", ООО

30-134 Краков, ул. Zarzecze 112A

Тел:             +48 (12) 6369811      ,6361290

факс. +48 (12) 6362002

Адрес электронной почты:

geco@geco.pl

geco.pl http://www

Руководство по обслуживанию
SELF-БЛОК
КОНТРОЛЬ
G-212
ВЕРСИИ G212 и G212-P3-P4

Для холодильных

Для версии с 01 по 03
Мы хотели бы горячо запрос с руководством перед подключением

и активировать любой из наших объектов. Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста,

свяжитесь с нами с 8.00 - 16.00. Все комментарии будут отправлены в электронном виде

ценное для нас.

Обратите внимание! В нижней части следующей странице показана дата последнего обновления,
и, наконец, г-н XVI настоящее время информации о последующих изменениях в версии и
курс действий.
Пожалуйста, всегда использовать последнюю версию руководства, которую можно получить бесплатно через … по предварительному заказу.


	Страница 2


Страница 2
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Self-блок здесь и далее называемый G-212 представляет собой устройство, современный, удобный и

прост в использовании. Это было сделано в микропроцессорной техники, с помощью автоматического

SMT.

С двух частей корпуса и инновационные технические решения G-212 может быть

применительно к каждой детали и прямо в холодильной камере. Работа под напряжением безопасной панелью

20 мм толщины и контроль специальной охраны могут быть установлены в любом месте, без

нужно вырезать дополнительные отверстия и запустить несколько кабелей от контролируемого

устройств.

G-212 оснащен тремя датчиками температуры и трех или четырех точек для

Прямое подключение устройств, работающих при напряжении 230 В с током потребления в таблице 1

При использовании в холодильной G-212 стабилизирует температуру и управляет

автоматическое размораживание, которые должны быть адаптированы к конкретным условиям окружающей среды.

Он также оснащен выключателем работает независимо от основной выключатель, и

вручную размораживать испарителя.

G-212 не требует специального ухода, клавиатура была сделана из фильма

устойчивы к высоким температурам и большинству химикатов. Это не приемлемо очистки

острые предметы, просто иногда с влажной тканью лицевой панели.

II.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение

-

230 +10% -15%

Температура окружающей среды -

от +5 ° С до +40 ° C

Влажность

-

от 20% до 80% относительной влажности

Степень защиты

-

IP65 по передней панели управления

Таблица 1: выходной нагрузки
Выход

Загрузка

P1 - компрессор

8А

2HP

1500W

P2 - Света

4А

-

750

P3 - бесплатно - не подключать! для G212-P3 версия
-

-

-

P3 - G212 вентилятор для версии-P4
4А

1HP

750

P4 - нагреватель лотки / слива

8А

-

1500W

Обратите внимание!
Суммарный ток не превышает 10А!
III. Ключевой информации и БЫСТРЫЙ СТАРТ
Первый G-212 датчики могут быть расширены и сокращены без необходимости калибровки.

Второй G-212 способ подключения датчика к разъему не имеет значения.

Треть G-212 были изменены с определением программы и их расположение

друг друга по отношению к нашей предыдущей продукции.

Четвёртое G-212 клавиатуры и исполнительное устройство больше не являются неотъемлемой набор и может быть свободно

обмениваются друг с другом без необходимости калибровки (преобразование разрешено, разумеется, в пределах

тот же тип оборудования).

Те, кто уже знаком с нашей SBR должны понимать следующие моменты, прежде чем начать установку:

-
VI.
РАБОТА
-
VII.
Программирование параметров системы
Те, кто собираются в первый раз мы попросили СБР очень тщательного изучения этого

инструкции. С той же просьбой мы обращаемся к тем, кто редко собирают наши SBR, так как он сделал

Мы постоянно совершенствуем и дополнения, которые всегда описано в руководстве.

Пожалуйста, обратите внимание, что:
В нижней части этой и последующих страницах дается дата последнего обновления, пожалуйста, используйте всегда
Последнюю версию руководства, которую можно получить бесплатно по предварительному заказу.


	Страница 3


стр. 3
IV. Поставка, монтаж и ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Первый В случае доставки с помощью других средств, чем свой ​​собственный, вы должны сделать контроль
каждый пакет и термостат. Если вы сомневаетесь, то рекомендуется
сделать пробег до установки или дальнейшей перепродажи SBR.
Второй На основании маркировки на корпусе, чтобы выбрать соответствующий тип устройства SBR типа.

Подключение типа, отличного от рекомендуемого может привести к поражению электрическим высоковольтных
и повреждению устройства.
Треть

В отведенном для этого месте на устройстве вырезать отверстие размером 58x109mm.

В случае магазин оборудования, необходимого
Модуль установки
SBR исполнительной власти по "полу" - то есть лежа
Четвёртое Все металлические части, через которую перевода G-212 или кабели должны быть

поданы или обеспечить по-другому. Запрещается монтировать G-212

позволяют прямое воздействие на воду (например, вода конденсируется на дне

покрытие сайт), касаясь выхода трубки испарителя и т.д., и вызывая значительные изменения

его температуры по отношению к температуре окружающей среды (например, фиксация непосредственных

Близость к компрессору и его принадлежности, детали охлаждаются и нагреваются).

Пятый Лента резки по длине и 2-3см. Затем, после перевода

Все переходы, опять же, мы будем резать концы под прямым углом и на гофрированные

вилку так, чтобы конец ленты был спрятан в них около 0,5 мм. Провод должен быть

расположенные перпендикулярно к разъему и зажимается без скручивания ее

или nierównoległego договоренности. Подключение косу к разъему на схеме рис.
Шестой После установки G-212, подключить кабели питания, как описано в

стены исполнительной модуля. В зависимости от количества G-212 выходов может быть

используется - на наклейке с описанием результатов будет описан - на выходы не должны быть
подключать провода!
Седьмой Суставы использовать одобрены для непрерывной нагрузки 16А! Они используют нить

и специальные металлические листы, чтобы избежать резки проводов, и поэтому имеют незначительный

ужесточение идеальный контакт и использование большей силой может привести к

нарушение потока. В результате этого может привести к таянию гнездо и короткого замыкания!
Восьмой Любой кабель негабаритных сокращается на отсечение или коллапс и столкновение друг с другом

специальные пластиковые кабельные стяжки. Кабели должны быть по всей длине и

фиксированными и не могут касаться компрессора и его аксессуаров.

Девятый модуль панели управления и Исполнительный G-212 не один
SET - могут иметь различные серийные номера!.
Десятый После подключения кабеля к источнику освещения может быть независимым от напряжения

включить или выключить устройство кнопки

, Таким образом, стартер или замены
Свет может быть сделано только тогда, когда сетевой кабель отключен от розетки!
Это же условие ЛЮБОГО РОДА, СВЯЗАННЫЕ выздороветь!
12 Если нагреватели используются, их мощность должна быть такой, чтобы в случае аварии или SBR

контактор и включать их на постоянной основе не было никакой возможности повреждения оборудования или пожару.

Если нагреватели используются в мощных необходимо использовать термостат
Безопасность в испаритель, термостат должен действовать по-другому, например,
механический термостат.
ВНИМАНИЕ!
В каждом случае должна быть наклейка с указанием:

- Серийный номер

- Описание результатов и нагрузки

- Тип SBR

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся эксплуатации и установки SBR,
Отсутствие обозначения должны быть обязательно обратитесь к производителю.
Подключение типа, отличного от рекомендуемого может привести к поражению электрическим высоковольтных
и повредить всю систему!


	Страница 4


Страница 4
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
V.
Принцип установки датчика
Первый Контроллер оснащен:

а) датчик камеры - температура, измеренная с помощью датчика используется для управления

Температура в устройстве

б) датчик parownikowy - температура, измеренная датчиком используются в процессе

размораживания.

в) чтение датчика - температуры, измеренной датчиком отображаются на дисплее в

во время работы.

Второй Parownikowy цвет кабеля датчика синий, датчик клетка белого цвета кабеля

показания датчика (термометр) серого цвета. Изменение признаков из 11/15/99 ->

посмотреть XVI - Поправки к конечному пользователю.

Второй Для каждого типа устройств будет производиться экспериментально выбранное место

монтаж камеры и датчик parownikowego и установки SBR. Абсолютно

он не может изменить место или способ крепления датчиков и

SBR установки без новых испытаний для стабилизации температуры и

оттаивания технологического оборудования!

Треть Установка датчика камеры должно осуществляться таким образом, чтобы не касаться элементов

продукты питания и не подвергался повреждений во время чистки. К

установки датчика можно использовать специальный пластиковый держатель. Такое решение

вызывает быстрое (время задержки включения / выключения см. раздел 7 и 8 V) датчиков и всей реакции

термостат с температурой изменения в устройстве. Если это желательно или необходимо

чтобы замедлить и "сгладить" время отклика сенсора на изменение температуры предложить

заворачивании в металл на устройстве.

Четвёртое Parownikowy Датчик должен быть установлен так, что максимум хорошего и надежного

связаться с испарителем плавники и место, где во время таяния льда остается

самый длинный. Его привязанность должна предотвратить это за счет увеличения прессы из льда.

Датчики желательно быть установлен вертикально, так что кабель, идущий из глубины

датчик.

Пятый кабеля датчика может быть сокращен или продлен в любой произвольным образом, но

на следующих принципах:

-

Не обрезайте кабель датчика на расстоянии менее 0,5 м от весов;

-

Не рекомендуется расширение кабеля более 20 метров;

-

Кабельное подключение к ТЕРМИНАЛ датчики сенсорного модуля

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ бесплатно!

-

Мы предлагаем продлить кабель с помощью кабеля ВВГ 2x0.5 мм;

-

Соединительные кабели для расширения должно быть сделано очень тщательно, каждой паре проводов

пайки, и предполагая, что футболки не дают усадки. Затем позвонить,

покрытие с водонепроницаемым силиконом и затяните его еще одним термоусадочные;

-

Концы провода, подсоединенные к SBR мыть олова.

Шестой Весы датчики изготавливаются в соответствии с рисунком ниже:

3,8-4,0 мм

45 мм

30 мм

20 мм

5,5 мм

6,7 мм

Шкала датчика

Футболка

Кабель



	Page 5


стр. 5
VI. РАБОТА
- Работа
Первый После подключения устройства к власти на дисплее будет появляться в течение 1 секунды периода, а затем

номер версии до 1 секунды, затем снова в течение 1 секунды периода, если до

подключить устройство было взять на постоянную работу, если это не

средний сегменты дисплея загораются две горизонтальные полоски указывают на статус «под

напряжение ". Включить, нажав на кнопку

.

Второй При включении кнопки

на дисплее отображается температура показание датчика

индикатор. Это не влияет на работу устройства и действует только в электронном

термометр. Управление работой компрессора датчик камеры размораживания

parownikowego датчика.

Треть Для просмотра температуры датчика камеры и выключите parownikowego

устройство с помощью

и нажмите кнопку размораживания. На дисплее будет отображаться последовательность

температура этих датчиков и переключателей с "живой". Когда температура чтении

испаритель зеленый светодиод на кнопку, чтобы вручную размораживания.

Внимание! Температура: температура измеряется и запоминается во время

выключите устройство и не будет меняться в течение периода, когда водитель отключена. Таким образом, в

В случае сомнения в отношении точности измерений, все датчики, устанавливаемые в воде

в течение 1 минуты, а затем измерить скрининга.

Четвёртое Активация компрессора указывает маленький красный светодиод (точки) в

в нижнем правом углу дисплея показывает температуру. Это позволяет легче

потенциального ущерба системе.

Пятый Задержка включения компрессора при данной температуре составляет 30 секунд. Если

За это время перепадов температуры будет повторно проверить состояние превышает 30

секунд. Это позволяет защитить компрессор от ненужной активации вызвано такое

введение продуктов, проектов и т.д.

Шестой Каждый раз, когда заданной температуры (с учетом множества гистерезис) и любые

перерыв в подаче энергии или падение ниже 175V, G-212 не позволит включить

компрессор на время, указанное параметром 'c2'.

Седьмой Если 'c2' = 0min защиты отключения электроэнергии продлятся в течение 60 секунд.

Восьмой После включения устройства кнопка

5-секундная задержка при переключении

компрессора. Следует отметить, что он отменяет, таким образом, отсутствие защиты

Текущий Шаг 5 -, а также время набора параметров "С2". Это позволяет

быстрее проверить компрессор.

Девятый Если вы должны быть переключение компрессора, и это не за счет активации

один из охранников (см. пункт 4 раздела 5 и 6), точка с указанием компрессор будет

мигать. После определенного периода времени ценных бумаг остается и компрессор

будет приложен.



	Страница 6


стр. 6
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
Десятый Контроллер оснащен тревоги с указанием отказа датчиков. Поведение

Контроллер будет отличаться, в зависимости от датчика был поврежден.

• Повреждение датчика камера появится мигающий A1 строку.
Контроллер будет активирован компрессора в цикле времени (часы проверки)

сроки, указанные в параметрах "С8" и "C9". Размораживание будет нормально функционировать.

• Датчик сигнализации отказа появится parownikowego A2. Действия
Ручное и автоматическое размораживание заблокирован! Единственная возможность

размораживания единиц выключения

и ждать естественного

таяния льда.

• Повреждение датчика чтения (термометр) будет сигнализировать тревогу A3.
Во время работы устройства сигнализации будет нормально функционировать.

• Если произошел сбой двух или трех датчиков будут отображаться только одновременно

A1 тревоги.

После ремонта датчика камеры вызовет датчик пожарной сигнализации A2
parownikowego, и после того, как исправить тревоги загорается parownikowego A3.
B - размораживание
Первый Если вам нужна дополнительная оттаивания из-за тяжелых условий труда

нажимать

. После этого непрерывного освещения зеленый светодиод на кнопке
,

и на дисплее появится "ро", а измерение температуры в этот момент устройство

входит в цикл размораживания.

Второй Размораживание будет прекращена после достижения испарителем заданной температуры
Параметр "D2" или за время, указанное параметром 'c1'.
Треть Из оттаивания процедуру завершения работы компрессора, оказываются

"РО" на дисплее и закрыть зеленый светодиод на кнопке

.

Четвёртое После тушения "ро" и размораживания на дисплее отображается температура

сохранены как раз перед началом размораживания времени, указанного в 'c7' параметр - есть

Это сделано для предотвращения жалобы'' из-за быстрого изменения температуры в устройстве''.

Пятый Если размораживание и установка "D2" параметр превышения температуры

испарителя выше, чем значение, установленное в "D2" параметр представляет собой устройство, в 10 секунд

провести дополнительную работу.

Шестой Поведение системы так же для ручной и автоматической оттайки.



	Страница 7


стр. 7
VII. Программирование параметров системы
После запуска и проверки надлежащей работы (по умолчанию вводится

стандартов) начинают вводить параметры системы G-212.

Для этого выключите устройство с помощью

. Затем нажмите кнопку последовательно
и удерживая кнопку
. Удерживать обе кнопки прижаты друг к другу по

в течение 3 секунд. Выпуск любой из кнопок в это время будет выйти из режима

программирования. После этого следует начать мигать светодиод на кнопке

И

Дисплей показывает 'c0' в течение одной секунды. Следующая, последняя

запрограммированное значение этого параметра. Теперь с помощью

Введите нужную настройку,

Нажмите и удерживайте любую кнопку будет быстрой "прокрутки" дисплеем. Затем нажмите кнопку

Чтобы принять данные, после чего введите следующий параметр.

Это можно частично ввести параметры, если параметры не хотят менять

нажимать

G-212 и перейти к следующему параметру.

Если в течение 15 - или 5 версии 01 - секунд не нажимаются кнопки,
Этот контроллер автоматически выходит из программирования параметров системы.
Обратите внимание!
Производитель мебели может блок охлаждения с помощью цифрового компьютера
доступ к части или всех параметров с клавиатуры. В этом случае образец

изменения параметров будет заблокирована на экране "BL" в течение 1 секунды.

Таблица 2: Знаки параметров
Пара-

Метр

Описание

Мин шаг

Установка

Завод

c0 Как часто сопровождается таянием Внимание! Для
установка этого параметра в "0" не будет размораживать
автоматический и ручной только!
Если вы установите этот параметр в "-01" не будет
автоматическое или ручное размораживание!
0

-01

24

1 час

6ч

c1 максимальное время оттаивания испарителя при достижении заданной

температуры (параметр d20

Обратите внимание! Если вы установите этот параметр в "-01" не будет
срок.
10

-01

99

1 мин

30 минут

c2 компрессор OFF-время

0

15

1 мин

3 минуты

c5 максимальное время работы компрессора

0 - означает, что ни один тест (исключение этого параметра)

0

99

1 мин

40 минут

c6

Время ожидания после срабатывания защиты компрессора от параметра c5

0

99

1 мин

10мин

Время c7 после оттайки (параметр 'c1') будет

показывает температуру измеряли непосредственно перед

размораживания.

0

60

1 мин

5 минут

c8 время работы компрессора, когда отказ сенсор

1

99

1 мин

10мин

Время ожидания с9 компрессора при повреждении сенсора

1

60

1 мин

5 минут

d0 мин температура. быть установлен клиент

-40

20

1 ° C

1 ° C

d1 Максимальная температура. быть установлен клиент

d0 +

1

40

1 ° C

10 ° C

d2 температура испарителя, при котором процесс оттайки закончится

0

40

1 ° C

5 ° C

d3 гистерезис

1

10

1 ° C

2 ° C

d4 камере датчик масштабирование по сравнению с измеренным

фактическая температура

-10

10

1 ° C

0 ° C

ОШИБКА USTAWIENU параметров, плохой блок работы!


	Страница 8


стр. 8
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
Замечания по программированию и эксплуатации SBR гистерезиса.
Ответственность производителя первый блок охлаждения и инженер БЫТЬ
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ параметров, необходимых для нормальной работы
МАШИНА!
Второй Программирование аккуратно, желательно, прежде чем писать на листке из

отдельных параметров. Обратите внимание, что любые ошибки, совершенные в случае

Некоторые параметры будет иметь очень серьезные последствия, в том числе уничтожения товаров

и холодильной установкой.

Треть После программирования и запуска, проверить как это работает и еще раз

Убедитесь, что настройки.

Четвёртое Абсолютно запрещены является предоставление конечному пользователю или руководство

Информация о том, как программировать SBR параметров системы. Конечный пользователь

должны выполняться только копию точки IX настоящего руководства.

ГИСТЕРЕЗИС
При программировании параметров "d0" и "D1" (минимальная и максимальная допустимая температура в комплекте

клиента), следует отметить, что "d3" гистерезис приводит к дополнительным "перетаскивания" температура

вверх и вниз по температуре настройки пользователем.

Это особенно важно для устройств известны. "Либо положительные", который должен работать всегда выше

0 º C.

Как производитель холодильной техники, в данном случае, витрина, (положительная температура) мы требуем

признать, что устройство работает в диапазоне температур не превышает следующих значений:

Исключение мин: 2 ° C. Переключение макс: 10 ° C

Симметричный гистерезис даже для "d3" симметричный значения гистерезиса для нечетных "d3"

Пример 1

"D3" Гистерезис подавать пример на 2 º C

Гистерезис для указанных выше параметров должны

установите параметр: 'd0' до 3 ° C и "D1" до 9 ° C

Пример 3

"D3" Гистерезис подавать пример на 3 ° C

Гистерезис для указанных выше параметров должны

установите параметр: 'd0' до 3 ° C и "D1" до 8 ° C

Пример 2

"D3" Гистерезис установить на примере 4 º C

Гистерезис для указанных выше параметров должны

установите параметр: "D0" до 4 ° С, а "D1" до 8 ° C

Пример 4

"D3" Гистерезис подавать пример на 5 ° C

Гистерезис для указанных выше параметров должны

установите параметр: "D0" до 4 ° С, а "D1" до 7 ° C

Температура переключение

Температура Установка

по

"D3"

Температура от

Температура переключение

Температура Установка

по

"D3"

Температура от

½ "d3"

½ "d3"

½ "d3" 0.5 º C

½ "d3'-0 .5 ° C



	Страница 9


Страница 9
VIII. Графов компонентов ОХРАНЫ отдельных
УСТРОЙСТВО
ВНИМАНИЕ!
Толстые линии включен, и помчался отдельных устройств.

"Стоп" означает отключить и "работа" для включения компрессора вследствие избыточного

запрограммированной температуры, конечно, с учетом значения запрограммированных гистерезис

Параметр "d3.
Схема G212-P4

КОМПРЕССОР

FAN

£ нагреватели KATACKI

P сто у

P ра ок

IE оттаивания

P ра ок

P сто у

Схема G212-P3

КОМПРЕССОР

£ нагреватели KATACKI

P сто у

P ра ок

IE оттаивания

P ра ок

P сто у

IX. РАБОТА G-212 - ДЛЯ ВАС
Первый После подключения устройства к власти на средний сегменты дисплея загорится

две горизонтальные полоски указывают на статус "живого". Запуск устройства

После нажатия

. На дисплее отображается температура датчика

с указанием температуры прибора - термометра.

Второй Установка температуры стабилизировались сайт поворотом ручки

набрать в нужном направлении.

Свет включается и выключается нажатием кнопки

, Воспаление зеленый

свет означает свет.

ВНИМАНИЕ!
Если вам нужна дополнительная оттаивания из-за тяжелых условий труда

нажимать

. После этого зажечь зеленый светодиод на кнопку, и

надпись "ро", а измерение температуры и устройства ввода цикла размораживания.

Размораживание будет завершен автоматически после того, как время или температура достигает

запрограммированы производителем холодильной установки.

Обеспечение ремонта себе приведет к аннулированию гарантии и может
привести к поражению электрическим током и ожогов горячими парами.
Таким образом, любой ремонт
должен
быть
выполняются квалифицированными
и право на обслуживающий персонал!


	Страница 10


стр. 10
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
X.
Устранение неисправностей
Симптомы
повреждение
Проверить
Первый - Дисплей не
Загорается, несмотря на
G-212 связь
Сеть
Проверьте это:

- Наличие напряжения 220 В к клеммам L и N;

- Правильное соединение модуля с панелью управления.

- Вытяните розетки и вставьте ленту.

- Подключите другой лентой.

Второй - Компрессор не
активирован, несмотря на
сигнализация его
переключение
- Красный светодиод
- Проверка на 220 на клеммах K и N - Если это так, то

проверка компрессора;

- Если нет, проверьте соединение с исполнительным модулем

панель управления;

- Подключите другой лентой.

Треть - Нагреватель
Лотки / отлива не
Получается
- Проверка на 220 в контактах. Описание на вершине

стены исполнительной модуля;

- Если это проверить нагреватель;

- Если нет, проверьте соединение с исполнительным модулем

панель управления;

- Подключите другой ленты;

Четвёртое -Лампы не
Включает
- Проверьте напряжение на клеммах 230. Описание на вершине

стены исполнительной модуля;

- Если чек / стартер б / с лампой / дроссель;

- Если нет, проверьте соединение с модулем

панель управления;

- Подключите другой ленты;

Пятый - Плохо
индикация
температура
Проверьте это:

- Подключение датчиков к соскам;

- Значение параметра 'd4;

- Правильность крепления датчика;

- Состояние кабеля датчика - кабель не должен иметь дефектов;

- Именно появление на наружной поверхности корпуса датчика или нет

механические повреждения;

Шестой - Нет
возможности
установить желаемую
температура
- Проверка параметров d0 'и' d1 (d0 <d1);

Седьмой - Мерцающий
точек на
отображения, не
возможность включения
Проверьте это:

- Значение напряжения питания;

- Разъемы государственной власти;

- Ужесточение питания разъемы;

- Правильное соединение модуля с панели управления;

- Подключите другой ленты;



	Страница 11


стр. 11
Восьмой -
"Аномальные"
"Странные"
поведение
устройство.
Проверьте это:

- 230 присутствует напряжение на клеммах L и N;

- Разъемы государственной власти;

- Сброс хладагента;

- Электрические установки и количество устройств, подключенных к одной фазе;

- Если у вас есть правильный тип термостата (этикетка с описанием продукции) для

оборудование;

- Есть ли на панели управления, модуль или плагин кабели не

воздействию воды или другой жидкости;

- Есть ли на панели управления, модуль или плагин кабели не подвергаются

влажности или резких колебаний температуры;

- Правильное соединение модуля с панели управления;

- Подключите другой ленты;

Девятый -
Проблемы, связанные с
размораживание
м устройство
Проверьте это:

- Значение параметра 'd2' и 'c0', 'c1';

- Значение 'c1'. Это максимальное время размораживания устройства

независимо от того, достигли запрограммированной температуры испарителя

размораживание или нет (параметр "D2"). Если это время слишком коротко

Устройство не сможет до конца размораживания;

- Правильность крепления датчика испарителя плавников. ДОЛЖНО БЫТЬ

УСТАНОВЛЕНЫ надежно и плотно прилегать к ребрам!

- Будь parownikowy Датчик устанавливается в месте, где самый длинный

поддерживать лед, если вы проверите то, что температура на датчике

момент, когда последняя крупица льда падают с испарителя. Эта температура

Следует потратить время как "D2" параметра;

Десятый
Устройство
не достигает
установка
температуры и
не "крутыми"
Проверьте это:

- Какова температура программируется пользователем;

- Значение отдельных параметров и в особенности "C2", "C5", "d0", "D1";

- Пункт 10 - Проблемы с блоком размораживания. Если устройство не

odszroni не будет полностью запрограммированный osiągało температуры!

- Как и где сенсор камеры;

- Есть ли в стойке не разобрали боковые стекла и стекла сайта

скольжение;

- IS машина не в пределах или на солнце!

- Или на потолке или рядом с ним вентилятор не установлен или

кондиционирования воздуха;

- Очистка конденсатора;

- Температура в магазине (каждый производитель дает максимальный температуры.

устройств);

- Количество газа, вентиляторы, автономный отопитель, испаритель сливной шланг от

испарителя;



	Страница 12


стр. 12
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH "GECO" - G-212 версия от 01 до 03 напечатаны на 03-04-01
XI. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РЕМОНТ
В случае пробоя и восстановления необходимых для ремонта SBR

требуется

есть

полный
выполнение

форма

обмен

указано в инструкции. Мы предлагаем не только сократить форме

сделать ксерокопию.

PPUH "GECO" оставляет за собой отказ от устройства
отремонтированы бесплатно в случае отсутствия формы или
неполное заполнение и факта нарушения
уплотнений!
PPUH "Геко" Sp. ООО не несет ответственности за любые потери или
косвенные убытки в связи с производителем
холодильной установки или окончательную информацию обслуживания клиентов
изменения данных системы SBR-, ошибочные или
Неправильная установка и повреждений, вызванных неисправностью
устройство.
XII. ЗАКАЗ
В заказе следует указать:

- Длина кабеля датчика температуры (3 штуки)

- Длина ленты кабель, соединяющий панель с исполнительной властью.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О SBR
Первый Максимальная длина ленточного кабеля подключения датчиков и панель управления с исполнительной властью

может быть 20 м.

Второй Расширение датчика может быть сделано с помощью банковского OMY2 * 0.5

Второй В настоящее время производится освещать заседания Исполнительного группа из листовой стали с

рисовать.



	Страница 13


стр. 13
XIV. Блок-схема, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и просмотра данного модуля
СПОСОБ И ПАНЕЛЬ между модулем ленты
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ G212 версии-P4-2B
P1 - 8A 2HP компрессора
1500W
P2 - ŚWIAŁO
2А
350
P3 - вентилятор. 2А, 0,5 HP 350W
P4 - НАГРЕВАТЕЛЬ
8А
1500W
PPUH GECO Sp. ООО
30-134 Краков, ул. Zarzecze 112A

Тел:             +48 (12) 6369811       Факс: 6362002

www.geco.pl электронной почте: geco@geco.pl

Un = 230В 50Гц
Imax = 10A
Разъем ленты

106 мм

90 мм

На снимке: VIEW

Вилку из отверстия

И их размещение

НЕЗАВИСИМО E DEM

СЕБЕ

Я

ОТМЕЧЕН ленты ВЕН,

После надлежащего исполнения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ!



	Страница 14


стр. 14
Сервис мануалы по производителям SBR типа G-212
PPUH „GECO” - G-212 wersja programu 01 do 03 WYDRUK Z DNIA 03-04-01
SCHEMAT BLOKOWY, WIDOK MODUŁU WYKONAWCZEGO ORAZ
SPOSÓB WYKONANIA TASIEMKI ŁĄCZĄCEJ PANEL I MODUŁ
WYKONAWCZY wer G212-P3-2B


	Page 15


strona 15


	Страница 16


strona 16
INSTRUKCJA SERWISOWA DLA PRODUCENTÓW SBR TYP G-212
PPUH „GECO” - G-212 wersja programu 01 do 03 WYDRUK Z DNIA 03-04-01
XV. ZMIANY W WERSJACH PROGRAMU
WERSJA PROGRAMU 03
Первый W tej wersji wprowadzono możliwość współpracy z modułem wykonawczym wyposażonym

w 4 przekaźniki.

• Moduły wyposażone w 3 przekaźniki oznaczane będą dodatkowo napisem 'P3' po oznaczeniu

typu G-212. Czyli nowe oznaczenie takiego modułu wyglądać będzie następująco - G-212-P3.

Wyjście nr 3 na module jest w tej wersji oznaczone 'NIE PODŁĄCZAĆ'

• Moduły wyposażone w 4 przekaźniki oznaczane będą dodatkowo napisem 'P4' po oznaczeniu

typu G-212. Czyli nowe oznaczenie takiego modułu wyglądać będzie następująco - G-212-P4.

Wyjście nr 3 na module jest w tej wersji oznaczone 'WENTYLATOR'. Po podpięciu tego

modułu wykonawczego do panelu i uruchomieniu sterownika przyciskiem

wentylatory

będą pracować cały czas.

Wykres pracy dla wersji 'P4'

KOMPRESOR

WENTYLATOR

GRZA Ł KATACKI

P o stó j

P ra ca

ROZMRA Ż AN IE

P ra ca

P o stó j

d) W sterownikach produkowanych do połowy Listopada 99 czujnik parownikowy oznaczany był

koszulką koloru czarnego i miał kolor kabla szary, czujnik komorowy był oznaczany

koszulkami w jasnych kolorach i miał kolor kabla biały a czujnik odczytu (termometru) miał

kolor niebieski.

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]



[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



[image: image15.png]



Исходный текст (польский):

