Холодильные масла

Версия для печати 

Компрессорные системы охлаждения невозможно представить без различных видов масел. Состав их может быть самым разным, однако такие холодильные масла все-таки поддаются классификации. Условно их принято делить на три группы.
Минеральные масла – это нафтеновые и парафиновые масла. Синтетические масла – это алкилбензольные, полиалкилгликольные, полиолэфирные и полиальфаолефиновые масла. Полусинтетические масла состоят из смесей масел.

Минеральные масла по-прежнему считаются наиболее используемыми. Однако по сравнению с ними синтетические масла имеют некоторые преимущества. Смазывающие качества, например, у них лучше. Как и ниже температура застывания. Однако, если быть объективным, то нужно подчеркнуть, что такие холодильные масла отличаются и высокой ценой, что принято считать существенным фактором на рынке.

Если кого-то перечисленные выше масла интересуют как товар, то ему необходимо знать некоторые его свойства. Плотность – одно из них. Она зависит от фрикционного состава и увеличивается, коль содержание ароматических углеводов больше. Она же становится ниже, если повышается температура. Еще одно свойство – температура застывания и текучести. К важным свойствам масел относятся также температура помутнения, кислотность, содержание воды и гигроскопичность масла, поверхностное натяжение, вид и цвет, вспениваемость, химическая стабильность, смешиваемость и растворимость. На таком свойстве, как вязкость, мы остановимся более подробно. Существует градация международного стандарта, а она предусматривает такую характеристику, как кинематическая вязкость при сорока градусах Цельсия, которая исчисляется в сантистоксах. Исходя из этого показателя, мы можем определить диапазон значений вязкости для некоторых условий работы.

Так, для герметичных компрессоров малой производительности при умеренной температуре она составляет 10-40 сантистоксов. Для винтовых – более ста сантистоксов, но не менее пятидесяти. Для центробежных компрессоров – 40-70 сантистоксов. Для поршневых компрессоров – 15-68 сантистоксов. Для кондиционеров и тепловых насосов, соответственно, 60-80 сантистоксов и 60-100 сантистоксов. Быстроходным компрессорам определен свой диапазон: не менее 6-7 сантистоксов – при температуре 100 градусов Цельсия и 8-10 сантистоксов – при температуре 100 градусов для напряженных условий работы. К сказанному нужно добавить, что потери на трение возрастают, если вязкость высокая. Может быть разрыв масляной пленки между сопрягаемыми деталями, если вязкость слишком низкая. А, значит, износ происходит быстрее. Если температура поднимается, то вязкость становится меньше. В результате цилиндр и поршень сильно изнашиваются.

Некоторые типы масел для поршневых компрессоров, работающих на (H)CFC хладонах или NH3 (по данным фирмы Bitzer)

	Поставщик
	Марка масла
	Тип масла
	Вязкость
(40 С),
сСт
	Область применения

	
	
	
	
	Хладоны
	NH3

	BITZER
	B 5.2
	MO/AB
	39
	HML
	

	SHELL & DEA OIL
	Clavus G 68
	MO
	65
	
	HM

	ADDINOL
	XK30
	AB
	30
	HML
	

	
	XKS46
	AB
	46
	HML
	

	
	XKS68
	AB
	64
	HML
	

	AGIP
	TER32
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	TER46
	MO
	44
	HM
	

	
	TER60
	MO
	59
	HM
	HM

	ARAL
	Alur EE32
	MO
	32
	HM (L)
	

	
	Alur EE46
	MO
	46
	HM
	

	
	Alur EE68
	MO
	68
	HM
	

	BP
	Energol LPTF32
	MO
	32
	HM (L)
	

	
	Energol LPTF46
	MO
	46
	HM
	HM

	BURMAN /
CASTROL
	Icematic 266
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	Icematic 299
	MO
	57
	HM
	

	
	Icematic 2284
	AB
	64
	HML
	

	ESSO
	Zerice S46
	AB
	48
	HML
	

	
	Zerice S68
	AB
	64
	HML
	

	
	Zerice R46
	MO/AB
	50
	HM (L)
	

	
	Zerice R68
	MO
	68
	HM
	

	FUCHS EUROPE
	Reniso SP32
	AB
	32
	HML
	

	
	Reniso SP46
	AB
	47
	HML
	

	
	Reniso SP68
	AB
	68
	HML
	

	
	Reniso Triton MS32
	MO/AB
	30
	HM (L)
	

	
	Reniso Triton MS46
	MO/AB
	43
	HM
	

	
	Reniso Triton MS68
	MO/AB
	63
	HM
	

	
	Reniso KM32
	MO
	32
	HM (L)
	

	
	Reniso KS46
	MO
	47
	HM
	

	
	Reniso KC68
	MO
	68
	HM
	HM

	MOBIL
	Artic C heavy
	MO
	44
	HM
	

	
	Artic Oil 300
	MO
	60
	HM
	HM

	
	Artic SHC 426
	AB
	65
	HML
	

	PETRO-CANADA
	Reflo 68A
	MO (HT)
	58
	
	HM

	PETROSYNTESE
	Zerol 150
	AB
	30
	HML
	

	
	Zerol 300
	AB
	53
	HML
	

	SHELL & DEA OIL
	Clavus SD2212
	MO/AB
	39
	HML
	

	
	Clavus G32
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	Clavus G46
	MO
	44
	HM (L)
	

	
	Clavus G68
	MO
	65
	HM
	HM

	
	Clavus 68
	MO
	65
	
	HM

	SUN OIL
	Suniso 3GS
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	Suniso HT25
	MO
	43
	HM (L)
	

	
	Suniso 4GS
	MO
	57
	HM
	H (M)

	TEXACO /
CALTEX
	Refrig. Oil Low Temp.32
	MO/AB
	30
	HM (L)
	

	
	Refrig. Oil Low Temp.46
	MO/AB
	43
	HM
	

	
	Refrig. Oil Low Temp.68
	MO/AB
	63
	HM
	

	
	Capella Oil WF 32
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	Capella Oil WF 46
	MO
	46
	HM
	

	
	Capella Oil WF 68
	MO
	68
	HM
	HM

	TOTAL
	Lunaria 32
	MO
	32
	HM
	

	
	Lunaria 46
	MO
	46
	HM
	

	
	Lunaria FR 32
	MO
	30
	HM (L)
	

	
	Lunaria FR 46
	MO
	43
	HM (L)
	

	
	Lunaria FR 68
	MO
	68
	HM (L)
	

	
	Friga 2
	MO
	58
	HM
	HM

	
	Lunaria SK 55
	AB
	50
	HML
	

	WINTERSHALL
	Wiolan KFL
	MO
	32
	HM (L)
	

	
	Wiolan KFM
	MO
	46
	HM
	

	
	Wiolan KFO
	MO
	68
	HM
	HM


Условные обозначения:
MO - минеральное масло

АВ - синтетическое масло (алкилбензольное)

МО/АВ - смесь алкилбензольного и минерального (МО + АВ)

Н - кондиционирование

М - средние температуры

L - низкие температуры

(L) - низкие температуры, за исключением полугерметичных компрессоров, работающих с высокой температурой конденсации

Некоторые типы масел, рекомендуемые для поршневых полугерметичных компрессоров Dorin

	Тип компрессора
	Хладагент
	Тип масла
	Вязкость
(40 С),
сСт
	Марка масла

	Модели "СС"

К5 - К6
К7 - К8
	HCFC
(R22)
	минеральное
	46
	Suniso 4GS
Petrosynthese Zerol 200TD
Texaco Capella 46
Fuchs Reniso 46

	
	HCFC (R22)

HFC
(R134a - R404A - R407C - R507)
	POE
(полиолэфирное)
	46
	Mobil EAL Artic 46
ICI Emcarate RL 46 S
Castrol Icematic SW 46
Suniso SL 46
DEA SEZ 46

	Все
остальные
модели
	HCFC
(R22)
	минеральное
	32
	Suniso 3GS
Petrosynthese Zerol 150
Texaco Capella S 32
Shell 2212
Castrol ZL 32

	
	HCFC (R22)

HFC
(R134a - R404A - R407C - R507)
	POE
(полиолэфирное)
	32
	Mobil EAL Artic 32
ICI Emcarate RL 32 S
Castrol Icematic SW 32
Suniso SL 32
DEA SEZ 32

	Примечание. Не допускается смешивание минерального и синтетического масел


