IBB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"25C

	\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"25C
	IBB

202
	IBB

222
	IBB

300
	IBB

320
	IBB

400
	IBB

420
	IBB

401
	IBB

500

	номер формы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	напряжение
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50
	380/3/50

	макс.энергопот. квт
	2,66
	2,32
	2,9
	2,56
	3,73
	3,25
	3,76
	5,03

	хладагент R-22, кг
	2,5
	2,5
	2,8
	2,8
	3
	3
	7,5
	7

	компрессор
	
	
	
	
	
	
	
	

	фирма
	Maneurop
	Bitzer
	Maneurop
	Dorin
	Maneurop
	Bitzer
	Bitzer
	Bitzer

	модель
	MT40JH4
	2DL-2.2
	MT50HK4
	K280SB
	MT64HM4
	2CL-3.2
	2U-3.2
	2Q-4.2

	тип
	герметич
	полугерм
	герметич
	полугерм
	герметич
	полугерм
	полугерм
	полугерм

	мощность, ЛС
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	5

	конденсатор
	
	
	
	
	
	
	
	

	масса нетто, кг
	119
	138
	132
	151
	136
	158
	202
	213

	масса брутто, кг
	229
	248
	242
	261
	249
	271
	339
	355

	упаковка, см
	76113156
	76113156
	76113156
	76113156
	76113156
	76113156
	76156148
	76156148

	шаг ребер, мм
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	поверхность, м2
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	23,9
	23,9

	вентиляторы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	мощность, Вт
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135

	диаметр, мм
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	производит., м3/ч
	2450
	2450
	2450
	2450
	2450
	2450
	4800
	4800

	воздухоохладитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	масса нетто, кг
	37
	37
	37
	37
	40
	40
	50
	55

	масса брутто, кг
	
	
	
	
	
	
	в  упа
	ковке

	упаковка, см
	
	в
	упаковке
	конден
	сатора
	
	конден
	сатора

	тип оттайки
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН
	ТЭН

	мощн.оттайки, квт
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,85
	3,85

	шаг ребер, мм
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6
	4,8/7,6

	поверхность, м2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	18,8
	18,8
	25,1
	31,2

	CT, 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	6

	вентиляторы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	мощность, Вт
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135

	диаметр, мм
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	производит., м3/ч
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	5200
	5200

	длина струи, м
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	14
	14

	трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	
	

	подающий, \SYMBOL 198 \f "Symbol"мм
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	всасывающий, \SYMBOL 198 \f "Symbol"мм
	18
	18
	18
	18
	22
	22
	22
	28

	электро кабели
	
	
	
	
	
	
	
	

	внешний силовой
	5  4,0
	5  4,0
	5  4,0
	5  4,0
	5  4,0
	5  4,0
	5  4,0
	5  6,0

	силовой межблочн.
	
	
	
	
	
	
	5  2,5
	5  2,5

	контрольный межбл
	15  1,5
	15  1,5
	15  1,5
	15  1,5
	15  1,5
	15  1,5
	10  1,5
	10  1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица выбора
	
	
	
	
	
	
	
	

	T

камеры
	Т

внешняя
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3
	Q

Вт
	V

м3

	
	20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	2915
	39,5
	2700
	36,6
	3280
	47,9
	3020
	44,1
	4050
	63,9
	4235
	66,8
	4870
	84,9
	6610
	134

	\SYMBOL 45 \f "Symbol"18\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	2515
	26,7
	2420
	25,7
	2680
	36,2
	2565
	34,6
	3375
	49,7
	3715
	54,7
	4380
	73,4
	5890
	92,0

	
	43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	1985
	21,9
	2040
	22,5
	2085
	24,4
	2120
	24,8
	2690
	37,3
	2900
	40,2
	3535
	54,6
	4840
	85,2

	
	20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	2475
	29,6
	2315
	27,7
	2755
	34,4
	2570
	32,1
	3385
	48,0
	3630
	51,4
	4160
	72,7
	5740
	102

	\SYMBOL 45 \f "Symbol"22\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	2070
	18,9
	2055
	18,7
	2120
	23,7
	2085
	23,4
	2775
	38,4
	3170
	43,9
	3670
	54,9
	4735
	79,2

	
	43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	1595
	16,8
	1705
	18,0
	1630
	17,5
	1710
	18,4
	2045
	25,5
	2350
	29,3
	3045
	43,6
	3815
	62,9

	
	20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	
	
	2115
	23,8
	
	
	2175
	23,9
	
	
	3290
	43,1
	3590
	51,0
	4920
	80,8

	\SYMBOL 45 \f "Symbol"25\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	
	
	1765
	14,7
	
	
	1900
	21,0
	
	
	2535
	30,8
	3040
	42,7
	4240
	67,8

	
	43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	
	
	1420
	13,5
	
	
	1490
	14,2
	
	
	2085
	25,7
	2585
	33,6
	3370
	51,5


ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ И ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАТАЛОГА
Хладагенты

В настоящее время выпускается оборудование, в качестве хладагента использующее следующие фреоны:


R-22
 - все типы оборудования;


R-404a - все типы оборудования;

Тип хладагента определяется по третьей букве в наименовании оборудования.

Норма зарядки хладагентом оборудования указана в таблице технических данных.

Энергопотребление в режиме работы
Режим работы агрегата рассматривался при следующих условиях:


Высокотемпературный агрегат

+40\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура конденсации








+ 5\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура испарения


Среднетемпературный агрегат

+40\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура конденсации








\SYMBOL 45 \f "Symbol" 5\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура испарения


Низкотемпературный агрегат

+40\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура конденсации








\SYMBOL 45 \f "Symbol"25\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура испарения

Расход воздуха конденсатора
Эти значения соответствуют максимальной производительности вентиляров, прогоняющих воздух через оребренную батарею. В действительности, это значение может уменьшаться от 30 до 50\SYMBOL 37 \f "Symbol" в зависимости как от строительных конструкций, так и от условий монтажа.

Расход воздуха воздухоохладителя
В этом случае также данные теоретические данные, причинами уменьшения этих значения могут быть неправильный монтаж или неправильная загрузка камеры.

Дальность воздушной струи
Это расстояние между воздухоохладителем и точкой, где скорость воздуха равна 0,3 м/с. На самом же деле, дальность может уменьшаться по тем же причинам, что и производительностью воздухоохладителя.

\SYMBOL 68 \f "Symbol"T - разность температуры в камере и температуры кипения хладагента
Расчет выполнен при следующих условиях:


Высокотемпературный агрегат

+ 8\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура в камере








+32\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Внешняя температура


Среднетемпературный агрегат 

   0\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура в камере








+32\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Внешняя температура


Низкотемпературный агрегат 

\SYMBOL 45 \f "Symbol"22\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Температура в камере








+32\SYMBOL 176 \f "Symbol"С

Внешняя температура

В низкотемпературных агрегатах с герметичными компрессорами, использующих фреон R-22, данные приведены при минимальной температуре в камере \SYMBOL 45 \f "Symbol"22\SYMBOL 176 \f "Symbol"С. Производители компрессоров не рекомендуют использовать более низкую температуру. На практике каждый из наших агрегатов может обеспечивать температуру в камере до \SYMBOL 45 \f "Symbol"25\SYMBOL 176 \f "Symbol"С, лишь бы были обеспечены хорошие условия конденсации. Для получения данных о холодопроизводительности агрегатов с температурой в камере \SYMBOL 45 \f "Symbol"25\SYMBOL 176 \f "Symbol"С необходимо пропорционально уменьшить примерно на 15\SYMBOL 37 \f "Symbol" холодопроизводительность агрегата при температуре в камере \SYMBOL 45 \f "Symbol"22\SYMBOL 176 \f "Symbol"С, при этом температура внешней среды не должна превышать +32\SYMBOL 176 \f "Symbol"С.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТАБЛИЦ БЫСТРОГО ВЫБОРА

для камер хранения

Плотность загрузки:
камеры до 100 куб.м ..................................................................................... 350 кг/куб.м

камеры свыше 100 куб.м (груз на поддонах) ............................................... 122 кг/куб.м

Суточный оборот:

камеры до 100 куб.м ................................................................................................... 10 \SYMBOL 37 \f "Symbol"
камеры свыше 100 куб.м (груз на поддонах) ............................................................. 20 \SYMBOL 37 \f "Symbol"
Время работы компрессора:
Высокая температура (Н-A) ........................................................................................ 65 \SYMBOL 37 \f "Symbol"
Средняя температура (М-N) ....................................................................................... 70 \SYMBOL 37 \f "Symbol"
Низкая температура (В-К) .......................................................................................... 75 \SYMBOL 37 \f "Symbol"
N.B. Вышеупомянутые процентные соотношения даны для средних значений, значения реальные, используемые при расчете, изменяются в зависимости от температурных условий (внутренних и внешних).

Удельная теплоемкость продукта:
Высокая и средняя температура (Н-М) до замораживания .................. 3,7 кДж/кг/град

Низкая температура (В-К) после замораживания .................................... 3 кДж/кг/град

Примечание. Для того, чтобы получить соответствующие значения в кКал/кг/град,

необходимо разделить приведенные значение на коэффициент 4,186:

Высокая и средняя температура (H-M) до замораживания ............... 0,88 кКал/кг/град

Низкая температура (B-K) после замораживания .............................. 0,72 кКал/кг/град

Толщина стен камеры (сэндвич-панели из пенополиуретана):
Высокая и средняя температура (Н-М) .................................................................... 70 мм

Низкая температура (В-К) (кроме моделей ID-IB формы 4 и 5) ............................ 100 мм

Низкая температура (В-К) (модели ID-IB формы 4 и 5) ........................................ 120 мм

Температура поступления продукта в камеру ..................................... на 5\SYMBOL 176 \f "Symbol"С выше

температуры хранения

