	
ОАО Альфа Лаваль Поток
	


Спецификация на пластинчатый теплообменник
Заказчик
:  ?Customer.Company? ?Customer.SiteName?


Модель
:  AC-120EQ-110H(L55-S3,D21-S4,B23)BB,BF



Проект
:  BHE Испаритель


Позиция
:  Проверка ВНЕ испаритель


Дата : 17.05.2012
_________________________________________________________________________________________________

                                                                     Греющая сторона       Нагреваемая сторона          
Среда


Water
R507

Плотность

кг/м3


Теплоемкость

кДж/(кг*К)



Теплопроводность

Вт/(м*К)


Вязкость, вход

сП



Вязкость, выход 

сП


Расход массовый

кг/ч
24860
4634

Температура на входе

°C
15.0
6.5

Температура на выходе

°C
10.0
5.0

Потери напора

кПа
38.1
391

Мощность

кВт
145.0

Средняя разность температур
K
4.8

Коэфф.теплопередачи, чистый
Вт/(м2*К)
3188

Коэфф.теплопередачи, сервис
Вт/(м2*К)
2933

Площадь поверхности теплообмена
м2
10.3

Фактор загрязнения * 10000
м2*К/Вт
0.27

Запас поверхности

%
8.7

Направление движения потоков

Противоток

Количество пластин


110



Количество ходов


1
1

Материал пластин / припой

Alloy 316 / Cu
Присоединение S1 (Hot-In)
Threaded (External) / 2" ISO 228/1-G (B23) 

Присоединение S2 (Hot-Out)
Threaded (External) / 2" ISO 228/1-G (B23) 

Присоединение S3 (Cold-In)

Soldering / 1"1/8  (L55) 

Присоединение S4 (Cold-Out)

Soldering / 2 1/8"  (D21) 
Давление расчетное при -196.0 °C
бар
32.0
32.0

Давление расчетное при 150.0 °C
бар
32.0
32.0

Температура расчетная 

°C
-196.0/150.0

Габариты длина x ширина x высота
мм
318 x 192 x 617
Вес, пустой / заполненный
кг
55.6 / 55.6

_________________________________________________________________________________________________
Фактические значения параметров  теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным.
Цена: 4920 EUR + 18%НДС и действительна 1 месяц со дня выпуска спецификации.
:   
