
Cas 2000-5.51


engineer/03.10.2014/11:44:24

__________________________________________________________________________




Fluid:

Ethanol 73%



Fluid Name:

Ethanol 73%



Freezing point:

-60.4
°C




Dangerous:

Yes


T
Rho
Cp
Lambda
Eta


°C
kg/m³
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP


0.0
878.8
2.989
0.2301
4.442


-2.0
880.5
2.960
0.2302
4.821


-4.0
882.3
2.930
0.2303
5.245


-6.0
884.0
2.898
0.2304
5.722


-8.0
885.8
2.865
0.2305
6.260


-10.0
887.6
2.831
0.2306
6.868


-12.0
889.3
2.794
0.2307
7.558


-14.0
891.0
2.757
0.2307
8.345


-16.0
892.8
2.718
0.2308
9.244


-18.0
894.5
2.677
0.2309
10.28


-20.0
896.3
2.635
0.2309
11.47


-22.0
898.0
2.592
0.2310
12.85


-24.0
899.8
2.547
0.2310
14.46


-26.0
901.5
2.501
0.2311
16.33


-28.0
903.3
2.454
0.2311
18.54


-30.0
905.0
2.405
0.2312
21.16


-32.0
906.8
2.355
0.2312
24.26


-34.0
908.5
2.305
0.2312
27.98


-36.0
910.2
2.253
0.2313
32.46


-38.0
912.0
2.200
0.2313
37.88


-40.0
913.7
2.146
0.2313
44.51


-42.0
915.5
2.091
0.2313
52.68


-44.0
917.2
2.036
0.2313
62.81


-46.0
919.0
1.980
0.2314
75.50


-48.0
920.7
1.923
0.2314
91.55


-50.0
922.4
1.866
0.2314
112.0


-52.0
924.2
1.808
0.2314
138.5


-54.0
925.9
1.751
0.2313
173.0


-56.0
927.6
1.693
0.2313
218.7


-58.0
929.4
1.635
0.2313
279.8


-60.0
931.1
1.577
0.2313
363.0


-62.0
932.8
1.519
0.2313
477.8


-64.0
934.6
1.462
0.2312
639.0


-66.0
936.3
1.405
0.2312
869.6


-68.0
938.0
1.348
0.2312
1206


-70.0
939.8
1.292
0.2311
1708


-72.0
941.5
1.236
0.2311
2473


-74.0
943.2
1.181
0.2310
3674


-76.0
945.0
1.127
0.2310
5610


-78.0
946.7
1.074
0.2309
8835


-80.0
948.4
1.022
0.2308
14400


-82.0
950.2
0.9715
0.2308
24380


-84.0
951.9
0.9217
0.2307
43080


-86.0
953.6
0.8731
0.2306
79930


-88.0
955.3
0.8258
0.2306
156600


-90.0
957.1
0.7798
0.2305
326700


-92.0
958.8
0.7353
0.2304
732100


-94.0
960.5
0.6921
0.2303
1782000


-96.0
962.2
0.6504
0.2302
4774000


-98.0
964.0
0.6102
0.2301
14310000


-100.0
965.7
0.5716
0.2300
48990000


-102.0
967.4
0.5344
0.2299
196500000


-104.0
969.1
0.4988
0.2298
954200000


-106.0
970.9
0.4648
0.2296
5853000000


-108.0
972.6
0.4323
0.2295
47940000000


-110.0
974.3
0.4014
0.2294
565600000000


-112.0
976.0
0.3720
0.2293
10660000000000


-114.0
977.7
0.3441
0.2291
372000000000000


-116.0
979.5
0.3177
0.2290
29840000000000000


-118.0
981.2
0.2928
0.2289
7667000000000000000


-120.0
982.9
0.2693
0.2287
10760000000000000000000


