Электронный манометрический коллектор для сервиса холодильных систем
Особенности

-индикатор разрядки батареи

-отображение 61 хладагента

-отображение давления насыщения и температурный гистерезис
-считывание температуры с датчика, определение температуры перегрева/переохлаждения, определение глубины вакуума

-подсветка дисплея

-элемент питания 9Вольт (возможно подключение в сеть через адаптер - не входит  в комплект)

-запорные клапаны и смотровой глазок смонтированы в алюминиевом корпусе
-автоотключение через 15 мин при не использовании
Описание

-измерение давления в PSI, Bar, MРa, Kg/cm2

-измерение температуры в 0F, 0C
-измерение вакуума в Micron, mBar, кPa, mmHg
-разрешение 1 psi (0,07Bar, 0,007 Mpa,  0,07Kg/cm2)

-погрешность +/-1 Psi или 1% от измеряемой величины

-рабочее давление 0-750 psi (52Bar, 5 Mpa,  52 Kg/cm2)

-допустимое давление без повреждения 1000 psi (70Bar, 7 Mpa,  70 Kg/cm2)

-температура хладагента -40С+93С
-рабочая температура 0+45С

-разрешение +/-0,5С в диапазоне 0+71С

-температура хранения 0+49С

-соединения ¼ SAE
-срок службы батареи 30-36 ч в режиме измерения давления и температуры,

 25-30 ч при измерении вакуума и подсветке дисплея

Внимание

-при работе используйте защитные очки и перчатки

-храните прибор в сухом месте

-не выпускайте хладон в атмосферу

Установка батарей и уход за ними

Открыть крышку отсека батареи, установить батарею, соблюдая полярность, закрыть крышку. Для продления срока службы батарей следите, чтобы режим автоотключения был включен. Также если измерения проводятся в течении длительного времени выключите прибор и включите при необходимости считывания данных (данные отобразятся через 30-45 с после включения)
Настройка прибора для измерения повышения давления
-нажмите кнопку POWER для включения прибора

-подождите 10-15с ( в это время на дисплее последовательно отобразятся цифры 9999,8888,7777 и т.д.). После этого прибор готов к измерению температуры и давления. 

-т.к. прибор регистрирует абсолютное давление, необходимо его настроить на повышение давления. Нажмите и удерживайте кнопку ENTER. После того как на дисплее установится значение 0.0 , отпустите кнопку. В некоторых случаях ( если коллектор отсоединен от источника давления и вакуума) необходимо обнулить значение давления на дисплее нажатием кнопки ENTER в течении 5-8с.
Внимание ! Если прибор подсоединен к источнику вакуума/давления, не пытайтесь обнулить показания! Это может привести к сбою работы прибора.

Настройка прибора для измерения давления, температуры, настройка автоотключения и выбор типа хладагента
-нажать POWER для включения прибора и подождать 10-15 с. Нажать SELECT для входа в меню выбора хладагента. Нажать SELECT еще раз для выбора  типа хладагента, подтвердить выбор нажатием кнопки ENTER. 
-после этого выбираем единицы измерения давления с помощью кнопки SELECT. Подтверждаем выбор нажатием кнопки ENTER.

-после этого выбираем единицы измерения температуры с помощью кнопки SELECT. Подтверждаем выбор нажатием кнопки ENTER.
-затем на экране появляется надпись Auto-off, что означает ,что режим автоотключения включен. Для его отключения нажмите кнопку SELECT . При этом надпись Auto-off исчезнет с дисплея. 

Внимание! Рекомендуется не отключать этот режим для продления срока  службы элементов питания.
Измерение вакуума
-присоедините вакуумный датчик к прибору

Внимание! Для отсоединения датчика от прибора нужно нажать на язычок разъема датчика. При попытке отсоединить датчик без нажатия язычка можно сломать датчик!!!

-нажмите кнопку VACUUM. Прибор переключится в режим измерения вакуума. Кнопкой SELECT выберите единицы измерения вакуума и подтвердите выбор кнопкой ENTER
-при неиспользовании дисплей выключится через 15 мин. Нажмите кнопку 

ON/OFF и кнопку VACUUM для включения прибора. Подождите 35-40 сек для разогрева датчика . Если измерения проводятся в течении длительного времени, прибор рекомендуется выключить, а включить при необходимости считывания данных с дисплея.
Измерение давления и температуры внутри системы

-убедитесь, что оба вентиля на коллекторе закрыты

-подключите синий и красный шланги на низкую и высокую стороны системы

-включите систему и подождите некоторое время для установки работы прибора 
После этого приступаем к заправке системы.

-подключите желтый шланг к баллону с хладоном. Для точной заправки пользуйтесь электронными весами.
-медленно откройте вентиль низкой стороны (синий) на приборе и начните заправку

-по окончании заправки закройте вентиль на баллоне и подождите некоторое время для эвакуации хладона из прибора  и шлангов 

-закройте вентиль на коллекторе и отсоедините шланги от системы

Измерение вакуума в системе (см рис. В)
-нажмите POWER для включения прибора, подождите 10-20 с

-закройте оба вентиля

-подсоедините разъем вакуумного датчика к прибору, а его другую сторону накрутите на порт коллектора с левой стороны. Нажмите кнопку VACUUM.
-подключите синий и красный шланги на низкую и высокую стороны системы, желтый шланг к вакуумному насосу

-включите насос и откройте вентиль низкого давления (синий). Измерение вакуума начнется с появления на дисплее 00000. В зависимости от размера системы черточки на дисплее будут исчезать одна за другой. После исчезновения всех на дисплее появится цифровая индикация (начиная с 2500 микрон или других единиц).

 Прибор автоматически отключится через 15 мин. Нажмите кнопку POWER, подождите 30-40с. После измерения вакуума закройте синий вентиль коллектора и отсоедините вакуумный датчик от коллектора. Нажмите POWER для выключения прибора.

Внимание!! Никогда не выключайте вакуумный насос до отсоединения вакуумного датчика от коллектора. Это может повредить датчик.

Измерения температуры перегрева и переохлаждения (рис.С)
Перегревом называется разница между текущей температурой хладагента (измеренной датчиком на испарителе) и температурой кипения фреона в испарителе (температура насыщения). Для предотвращения попадания жидкого хладагента в компрессор, производители холодильного оборудования публикуют рекомендуемое значение перегрева. Измерение перегрева является отличным показателем достаточности заправки хладагентом и условий работы системы. Если перегрев слишком велик, добавьте хладагент в систему. Если он слишком мал, удалите из системы излишек хладагента.
Переохлаждение-это разница между температурой конденсации фреона в конденсаторе и температурой измеренной на выходе с конденсатора. Если температура переохлаждения возрастает, это может привести к попаданию жидкого хладагента в компрессор и повреждению компрессора.

Особенно это касается систем, работающих на ТРВ. Для этих систем температура переохлаждения является хорошим индикатором достаточности заправки хладагентом системы.

Правильно заправленная система обеспечивает максимальную производительность при продолжительных сроках эксплуатации оборудования.

Будьте осторожны при работе с электричеством и жидкостями или газом при высоком давлении. Всегда пользуйтесь защитными очками. 

Выполняйте все установочные и эксплуатационные инструкции поставляемые с оборудованием.
Очистка вакуумного датчика

Контролируйте состояние сальника после каждого измерения вакуума. Масло на уплотнении может свидетельствовать про попадание масла в датчик. При этом необходимо произвести чистку:
-отсоедините датчик от разъема (разъединяем металлическую и пластмассовую части датчика)

-извлеките уплотнительную резинку и депрессор

-очистите резинку, промойте разъемные части сенсора от масла в ацетоне до полного удаления масла.   Просушите все части  2-4 часа.
-соберите датчик

