 ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 

[image: image1.wmf]R


30-700 BOCHNIA ul. Karosek 55a

tel. / fax (0-14) 612-82-62

 ИНСТРУКЦИЯ

 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

 СЕРИЯ

MRT-2

Настоящая инструкция касается регуляторов серии MRT-2.

В состав серии входят регуляторы:

· MRT-2/C
· MRT-2/K
· MRT-2/CW
· MRT-2/E
· MRT-2/D
Эти регуляторы отличаются друг от друга количеством выходов  управления, длиной датчиков и запраграммированными параметрами (запрограммированные параметры можно изменить, входя в порядок установок.

Все основные параметры данного типа регулятора находятся на прикленном к корпусу щитке.

Регулятор температуры типа MRT-2 является универсальным микропроцессорным командо-контроллером температуры, предназначенным для применения  в холодильных устройствах. Этот регулятор состоит из двух элементов, соединённых друг с другом разъединительным проводом  :

· считывающе-установочная панель

· панель управления

Регулятор  MRT- 2 кроме основной функции, состоящей в управлении агрегатом таким образом, чтобы получить заданную температуру и удерживать её в определённых пределах, обладает также дополнительной функцией:

1. Функция автоматического размораживания, реализиро-ванная в трёх возможных для выбора вариантах:

· конвекционное размораживание; (MRT-2/C, /K, /CW, /E, /D)

· размораживание с использованием нагревателей; (MRT-2/D, /E)

· размораживание горячим паром. (MRT-2/E, /D)

Эта функция контролируется одним или двумя термодетекторами и защищена выключателем времени, ограничивающим слишком продолжительное время удаления инея.

2. Функция обтекания.

3. Функция блокировки индикатора температуры на время размораживания и обтекания вместе с временной задержкой выхода из порядка блокады.  

4. Функция контроля и звуковой сигнализации превышения температуры конденсатора. Эту функцию реализирует третий детектор, который может быть установлен как дополнительный детектор, удаляющий иней или как детектор контролирующий температуру конденсатора

5. Функция, создающая возможность установки разных температур управления для работы  в дневном или ночном порядке.

Регулятор MRT- 2 располагает также защитой, касающейся работы агрегата:

· минимальное время остановки агрегата;

· минимальное время работы агрегата;

· максимальное время работы агрегата.

Регулятор температуры MRT-2 оснащён: 

· выключателем агрегата, дающим возможность в произвольный момент выключения работы агрегата без отключения питания холодильного устройства;

· выключателем освещения, с помощью которого можно включать и выключать освещение холодильного устройства, соединённым с функцией установки отличных настроек температуры управления в дневном и ночном порядке;

· кнопкой ручного удаления инея, позволяющей включить цикл удаления инея в произвольный момент работы холодильного устройства (независимо от функции автоматического удаления инея);

· кнопкой, создающей возможность подсмотра температуры на термодетекторе или датчиках удаления инея, а также датчике контроля температуры конденсатора. Эта кнопка создаёт также возможность входа в порядок программирования функций регулятора ;

· цифровым индикатором температуры, позволяющим своевременно контролировать температуру внутри холодильного устройства (регулятор позволяет блокировать показания термоприбора в момент удаления инея и возвращение показаний с задержкой по отношению к времени выхода из функции удаления инея).

· световой сигнализацией, отражающей состояние работы холодильного устройства.

ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА:

· выход управления агрегатом  (все версии);

· выход управления освещением (все версии);

· выход управления вентилятором испарителя (MRT-2/CW/D/E);

· выход управления вентилятором конденсатора (MRT-2/E/D);

· выход управления нагревателями/электровентилём MRT-2/E/D);

· выход для подключения конечного выключателя, выключающего вентилятор испарителя (MRT-2/CW/E/D);

· выход управления освещением в соединении с конечным выключателем (MRT-2/CW/E/D);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

· интервал температур управления
-40...+30 OC
· интервал температур конца удаления инея 
+1....+30 OC
· интервал температур аварийной сигнализац.
30...80 OC
· интервал гистерезиса управления
1....20O
· время обеспечения макс. продолжительности

· удаления инея
0....3ч

· диапазон рабочего времени до момента 

      удаления инея
1....12ч

· количество измерительных датчиков 
2 или 3

· длина измерительных датчиков
1,5 lub 3,2m
· нагрузка контактов реле управления            30A 250В AC
· нагрузка контактов реле освещения
10A 250В AC
· нагрузка контактов реле вентилятора
10A 250В AC
(для MRT-2/CW, MRT-2/D, MRT-2/E)

· нагрузка контактов реле нагревателя/вентиля
10A 250В AC (для MRT-2/D, MRT-2/E)

· питание
220В AC +10%-15%

· температура окружающей среды
+5....+40 OC
· влажность
20....80%RH
· степень защиты 
IP30

CТРОЕНИЕ

Регулятор MRT-2  состоит из двух элементов, соединённых друг с другом с помощью разъединительного ленточного провода:

1. Считывающе-установочная панель


[image: image2.emf]

[image: image3.emf]
1. кнопка ручного удаления инея

2. сигнализация работы агрегата и удаления инея

3. выключатель агрегата

4. выключатель освещения

5. кнопка включения подсмотра температуры на датчике  удаления инея и входа в  порядок установок

6. сигнализация производимых установок, считывания и выключения агрегата

7. установка температуры

8. гнездо для подключения программирующего устройства

9. 9.гнездо для подключения панели управления

10. прорез, создающий возможность выемки регулятора

11. крепящая зацепка

На передней стенке считывающе-установочной панели находятся:

· выключатель освещения, позволяющий включать и выключать освещение холодильного устройства;  

· выключатель агрегата;

· кнопка ручного удаления инея:

· кнопка, обозначенная символом „S” –  кратковременный нажим вызывает появление температуры на датчике удаления инея, более продолжительное придержание кнопки вызывает переход к порядку программирования регулятора;

· кнопки, предназначенные для установки температуры управления;

· диод, сигнализирующий состояние работы холодильного устройства – свет непрерывно сигнализирует действующий агрегат, мигающий свет сигнализирует вход в порядок удаления инея;

· диоды, сигнализирующие: установки температуры управления (пульсирует последний диод), съём информации на датчиках удаления инея (1 датчик – горит последний диод, 2 датчика – горят оба диода), выключение агрегата (горят оба диода – индикатор погашен)

На заддней стенке считывающе-установочной панели находятся: 

· гнездо для подключения  с помощью ленточного провода панели управления;

· гнездо для подключения внешнего программатора, создающего возможность запрограммирования заданных параметров работы регулятора (программирование можно также выполнить, входя в порядок установок кнопкой S);

2. Панель управления  


[image: image4.emf]

[image: image5.emf]
ОПИСАНИЕ ЦИКЛА РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА

Работа регулятора температуры для холодильных устройств состоит из двух фаз, которые наступают поочерёдно, одна за другой:

· фаза управления

· фаза удаления инея

ФАЗА УПРАВЛЕНИЯ

в момент подключения регулятора к сети, после промедления, составляющего 5 сек., регулятор переходит к фазе управления. В этой фазе наступает сравнение температуры, выступающей на датчике управления (рамещённом в холодильной камере) с произведёнными установками и, в зависимости от результата, наступает включение и выключение реле, управляющего агрегатом. Регулятор также даёт возможность установки минимального рабочего времени  агрегата (даже если бы температура была ранее достигнута), минимальной остановки агрегата (даже если бы температура возросла выше установленного гистерезиса управления), а также максимального рабочего времени агрегата – всё это вариантные установки т.е. они есть или их нет.

В этой фазе выступают следующие возможности настроек:

 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. установка начала и конца измерительного диапазона

2. установка гистерезиса управления

3. установка минимального рабочего времени агрегата

4. установка минимального времени остановки агрегата

5. установка максимального рабочего времени агрегата

 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. установка температуры управления кнопками - „▲”, „▼” ( если установлен ночной порядок, то установки нужно производить отдельно при включённом – дневной порядок и выключенном освещении – ночной порядок); 

2. включение и выключение работы агрегата

ФАЗА УДАЛЕНИЯ ИНЕЯ 

По прошествии (сервисно установленного) времени наступает переход работы регулятора в фазу удаления инея. В этой фазе главным заданием регулятора является удаление инея, т.е. ликвидация льда на элементах температурного обмена – испарителе. Заиндевение контролируется одним или двумя датчиками, размещёнными на элементах, подвергающихся заиндевению.  

С точки зрения пользователя холодильного устройства, фаза удаления инея неблагоприятна, так как в это время происходит возрастание температуры в холодильной камере. Поэтому регулятор располагает функцией блокады значений, показываемых индикатором на время удаления инея. Если активизируется эта функция, то во всём цикле удаления инея значение температуры, показываемой индикатором, будет последним значением температуры, которое выступило перед входом в функцию удаления инея. Отблокировка показаний индикатора может наступить с некоторой задержкой по отношению к времени выхода из функции удаления инея, с целью создания возможности охлаждения и избежания резких перепадов показаний температуры.

Регулятор позволяет реализировать функции удаления инея тремя способами, путём соответствующей сервисной настройки:

1. Конвекционная – состоит в выключении работы агрегата и выжидании соответственно продолжительного времени, чтобы лёд растаял (на время удаления инея);

2. Нагревателями – состоит в остановке работы агрегата и включении внешнего элемента, подогревающего испаритель – это создаёт возможность ускорения процесса удаления инея (на время удаления инея может также вылючится вентилятор испарителя);

3. Горячим паром – состоит в том, чтобы обратить термическую циркуляцию, т.е. охлаждающий элемент - испаритель станет нагревательным элементом. В этом порядке включается электровентиль, создающий возможность обратной цпркуляции охлаждающего агента, агрегат переходит на непрерывную работу, выключается вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора. После выхода из функции удаления инея наступает выключение электровентиля, включение вентилятора конденсатора (который начинает работать в ритме работы агрегата) и включение (с временной задержкой) вентилятора испарителя.

После окончания процесса удаления инея, регулятор позволяет применить цикл, называемый обтеканием, который состоит в выключении функции удаления инея, но ещё не включении функции управления.

Сигнал, заканчивающий функцию удаления инея, подаётся из термодетекторов, размещённых на испарителе. Их может быть 1 или 2. Причём, в случае двух детекторов удаления инея, на обоих детекторах должна появиться та же (сервисно установленная) температура. Дополнительно, в случае продления процесса удаления инея, конец удаления инея контролируется временем, т.е. с помощью сервисной установки определяется максимально допускаемое время установки. Такие решения предохраняют товар, находящийся в холодильной камере, от излишнего возрастания температуры.

В произвольный момент работы регулятора (независимо от фазы) существует возможность подсмотра температуры, выступающей на детекторах удаления инея (нормально, температура показывается с датчика  управления). Это осуществляется путём кратковременного нажима кнопки „S”. 

Регулятор также снабжён кнопкой, создающей возможность пользователю перейти к функции удаления инея в произвольный момент действия устройства.

Настройки, относящиеся к функции удаления инея :

СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. установка количества детекторов удаления инея

2. установка температуры конца удаления инея

3. установка рабочего времени в фазе управления (времени, после которого наступит переход к функции удаления инея)

4. установка макс. времени удаления инея

5. установка времени обтекания

6. установка способа удаления инея

7. установка управления вентилятором испарителя

8. установка времени задержки включения вентилятора испарителя, после удаления инея  

 НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. подсмотр температуры на детекторе удаления инея S
2. ручное включение удаления инея

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА

Регулятор располагает функцией контроля температуры конденсатора и звуковой сигнализации превышения допускаемого значения. Эта функция активизируеся в момент задания в порядке установки 3 измерительных детекторов. В то время можно задать функцию третьего детектора, в качестве дополнительного детектора удаления инея или детектора контроли температуры конденсатора.

СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ

1. Установка функции третьего детектора

2. установка температуры тревоги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Регулятор дополнительно располагает функцией работы в дневном и ночном порядке. Эта функция сопряжена с выключателем освещения (альтернативно – в зависимости от выполненых установок). Ночной порядок состоит в возможности установки разных температур управления, в зависимости от включения (дневной порядок) или выключения освещения (ночной порядок).

Регулятор также располагает функцией сигнализации состояния повреждения детектора. В момент выявления повреждения детектора,  на индикаторе появляется соответствующий символ, а регулятор переходит к непрерывной работе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

 СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ

1. установка ночного порядка
 УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. включение и выключение освещения 

2. установка температуры управления в ночном или дневном порядке – осуществляется путём установки кнопками установок „▲”, „▼” при включённом или выключённом освещении.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Регулятор типа MRT-2 можно программировать двумя методами:

Автоматически – при использовании внешнего программирующего устройства, подключённого к гнезду, которое находиться на задней стенке считывающе-установочной панели. Автоматическое программирование осуществляется при подключённом питании регулятора, но выключенном агрегате (горят два сигнализационных диода, индикатор погашен).

Вручную – нажимаем кнопку, обозначенную символом „S и придерживаем её  приблизительно 15 сек., наступает вход в порядок ручного программирования. 

На индикаторе появится символ AA,  означающий код доступа.

Если мы не впишем правильный код доступа, то очередной нажим кнопки S вызовет переход к скромному комплекту возможных устоновок.

В этом порядке можно выполнить установки следующих функций:

· нижний интервал температур
· верхний интервал температур

· гистерезис управления

· температура конца удаления инея

· время между очередными фазами удаления инея

Полный комплект установок открывается в момент вписания правильного кода доступа.

Ниже представлена процедура программирования:

[image: image6.emf]
	Oписание функции 
	Символ
	Диапазон установок

	КОД ДОСТУПА
	AA
	- 11

	Градуирование детектора управления      **
	A1
	+/-10 O от указанных значений

	Градуирование детектора удаления инея 1   **
	A2
	+/-10 O от указанных значений

	Градуирование детектора удаления инея  2   **
	A3
	+/-10 O от указанных значений

	Нижний интервал температуры управления
	AF
	-40.....+30 OC


	Верхний интервал температуры управления 
	AH
	-40.....+30 OC

	Гистерезис управления                     *   
	HI
	1....20 O

	Минимальное время остановки агрегата
	FA
	0.....30 мин

каждую 1 мин  ( 0 – отсутствие функции)

	Минимальное время действия агрегата
	FI
	0.....60 мин

каждую 1 мин  ( 0 – отсутствие функции)

	Количество детекторов удаления инея
	FC
	1 – 1 детектор

2 – 2 детектора

	Температура конца удаления инея  *
	FE
	1.....30 OC

	Время между очередными включениями удаления инея
	EC
	0.....12 ч

каждые 0,5 ч ( 0 –  отсутствие функции)

	Максимальное время удаления инея 
	EF
	0.....3 ч

каждые 0,1 ч ( 0 –  отсутствие функции)

	Время обтекания
	EH
	0.....60 мин.

каждую 1 мин  ( 0 – отсутствие функции)   

	Вид удаления инея
	EI
	0 – конвекционный

1 – нагревателями

2 – горячим паром

	Управление вентилятором испарителя
	HA
	0 – выключен во время удаления инея

1 – непрерывная работа

	Время задержки включения вентилятора испарителя
	HF
	0....30 мин.

каждую 1 мин  ( 0 – отсутствие функции)

	Порядок ночной работы
	HE
	0 – отсутствует

1 - включён

	Блокада индикатора во время удаления инея
	HH
	0 – отсутствует

1 - включена

	Максимальное рабочее время агрегата
	CE
	0....9,5 ч 

каждые 0,5ч (0 – отсутствие функции)

	Задержка выключения блокады индикатора
	EE
	0....30 мин.

каждую 1 мин  ( 0 – отсутствие функции)

	Установка функций детектора nr 3     ***
	CA
	0 – детектор удаления инея

1 – детектор тревоги

	Температура тревоги              ***
	C!
	30....70OC (co 1 OC)


*  Установки доступные для изменений без вписания кода доступа

** Установленные в фазе продукции  (без чёткой потребности не изменять)

*** Функции активируются при установке FC = 2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА К ХОЛОДИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

С целью подключения регулятора к холодильному устройству нужно выполнить следующие действия:

1. Приготовить отверстие в холодильном устройстве для вмонтирования считывающе-установочной панели;

[image: image7.emf]
2. Разместить панель в подготовленном отверстии;

3. Закрепить в удобном месте панель управления, обращая внимание на температуру окружающей среды, которая не может превышать 40 OC;

4. При помощи ленточного провода соединить считывающе-установочную панель с панелью управления;

5. Детектор управления поместить внутри холодильной камеры в наиболее удобном месте для измерения температуры, и одновременно защищённом от случайного повреждения складированными продуктами питания. Провод этого детектора чёрного цвета.

6. Размораживающий детектор (детекторы) поместить на испарителе в точке выступления и удержания самой низкой температуры. Провод этого детектора белого цвета;  

7. В случае использования функции тревоги, детектор тревоги разместить на конденсаторе иле фильтре;

8. Подключить регулятор по обозначениям, находящимся на  

щитке.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в регуляторах, снабжённых выходом для подключения конечного выключателя, данным выходом не пользуются, то нужно этот выход соединить накоротко. В противном случае не будет действовать управление вентилятором испарителя

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДАТЧИКОВ.

В случае выявления регулятором повреждения датчика, регулятор переходит к непрерывной работе, т.е. не управляет температурой, а также не входит в порядок удаления инея. Агрегат выключен навсегда:

C0 – oзначает повреждение датчика температуры;

C1 –  означает повреждение датчика удаления инея;

C2 – означает повреждение третьего датчика (выступает, если в порядке установки установлен третий датчик).
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Завод холодильной электромеханики * IGLOO* предоставляет на общих правилах гарантию на исправное действие регулятора типа MRT-1 на срок 12-ти месяцев с даты продажи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Повреждение регулятора MRT-2, возникшее по вине пользователя и являющееся результатом несоблюдения правил обслуживания, заключающихся в настоящей инструкции, не будут признаны гарантийными. Гарантия не охватывает также механических повреждений и образовавшихся в результате заливки регулятора.

Регулятор MRT-2/.....  фабричный nr   :   .............................................
Дата продукции :                                        ............................................
                                                              (подпись, печать)
Дата продажи:                                              .....................................
       ..........................................

                                                               (подпись, печать)

 ПРИМЕЧАНИЯ:

зажимная планка для подключения датчиков








зажимная планка для подключения питания и выходов управления по описанию на щитке








гнездо для подключения считывающе-установочной панели








запись кода








подтверждение








установка значения





установка значения





переход к установкам очередной функции








_1089097128.unknown

_1089098314.unknown

_1089098536.unknown

_1089098864.unknown

_1089097526.unknown

_1037180373.unknown

_1074413959.unknown

