[image: image46.emf][image: image47.emf][image: image48.emf][image: image49.emf][image: image50.emf]

СОДЕРЖАНИЕ
31.
ОПИСАНИЕ


41.1.
НАЗВАНИЕ


41.2.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ


51.3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


62.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


73.
РАСШИФРОВКА ЭТИКЕТКИ 


94.
ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И ПРОИЗВОДСТВА МОНОБЛОКА


94.1.
ДИЗАЙН МОНОБЛОКА


94.2.
ПРОИЗВОДСТВА МОНОБЛОКА


105.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОНОБЛОКА


106.
ТРАНСПОРТИРОВКА


116.1.
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОНОБЛОКА


127.
УСТАНОВКА МОНОБЛОКА


127.1.
ИНДИКАТОРЫ


127.2.
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ


137.3.
РАЗМЕРЫ МОНОБЛОКА


137.4.
УСТАНОВКА МОНОБЛОКА


157.5.
ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ УСТАНОВКЕ (МЕЖДУ СТЕНОЙ И МОНОБЛОКОМ)


157.6.
СБОРКА


167.7.
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЗМЕРЫ


167.8.
ОЧИСТКА МОНОБЛОКА


178.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНОБЛОКА К ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ


178.1.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ


199.
РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ


199.1.
ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ


199.2.
УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ


199.3.
РЕЖИМ РАЗМОРОЗКИ


209.4.
СВЕТ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ


209.5.
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ


219.6.
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


229.7.
КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ


239.8.
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ


279.9.
ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ


279.10.
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ


279.11.
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ


289.12.
СБРОС СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ


2810.
УПРАВЛЕНИЕ, НЕОБХОДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА


2910.1.
ВКЛЮЧЕНИЕ МОНОБЛОКА


3011.
СХЕМА ЭЛЕКТОСЕТИ МОНОБЛОКА


3012.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


3113.
УХОД И РЕМОНТ МОНОБЛОКА


3114.
УХОД ЗА МОНОБЛОКОМ


3115.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА МОНОБЛОКОМ


3215.1.
ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ


3215.2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ


3415.3.
АНАЛИЗ ОШИБОК


3616.
КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


3617.
СНЯТИЕ УПАКОВКИ


3618.
УТИЛИЗАЦИЯ МОНОБЛОКА




1. ОПИСАНИЕ
KIDERoof коммерческая компактная воздухоохладительная установка, состоящая из следующих элементов:  
1- [image: image51.emf] конденсатора, устанавливаемого внешне в холодную комнату

2- испарителя, установленного внутри холодной комнаты 

3- Дистанционное управление
4- настоящей инструкции по применению, подтверждения качества ЕС, электрической схемой.
Моноблок  KIDERoof полностью компактная единица, легкая в установке и  с легким доступом к внутренней части агрегата, делая обслуживание простым, быстрым и безопасным. Это обеспечивает высокую степень операционной безопасности, поскольку корпус полностью спаян и готов к подключению к сети.

- Собран с применением обработанной листовой стали с окрашенным внешним контуром

- Его батареи сконструированы из с медных трубок  и алюминиевых пластин

- Испаритель усиленного типа с воздушным уплотнением 

- Компрессор является герметичным и работает на охлаждающем газе R-404-a
Моноблоки KIDERoof оборудованы:

- Полностью интегрированныый дистанционный, многофункциональный электронный пульт дистанционного управления с кабелем длиной 5м
- Капиллярная система для расширения рефригеранта

- Автоматическое размораживание горячим газом

- Система для частичного испарения размороженной воды 

- регулирование высокого и низкого давления

- Внутреннее освещение помещения и кабель на 2.5 м.

- Кабель на 2.5 м. для микровыключателя двери  

- Электронный контроль конденсации (только низкотемпературные единицы)

- Питающий кабель на 2.5 м.

Опции:

- Электронный контроль конденсации для среднетемпературных единиц

- Испаритель и/или конденсатор -  процессом катафореза

- Контроль за синхронизацией единицы 

- Дистанционное управление
НАЗВАНИЕ (расшифровка обозначений)
[image: image52.emf]
    KCRU
( Обозначает вид (класс) моноблока

  2

( 

Обозначает группу в классе моноблоков

 15 

( 

Обозначает компрессор

 M 

( 

M = охлаждение (среднетемпературный)



    L = заморозка

  5 

( 

1 = 230/1/50



    2 = 220/1/60



    3 = 230/3/50



    4 = 220/3/60



    5 = 400/3/50



    6 = 380/3/60


 Z 

( 

Хладон (охлаждающий газ) R-404-a
1.1. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ
Моноблоки KIDERoof разработаны для корректной и продолжительной работы в следующих температурных лимитах:  
	
	Макс.
	Мин.

	Охлаждение
	+10ºC
	-5ºC *

	Заморозка
	-15ºC
	-27ºC


* Холодильная комната должна быть спроектирована как морозильная камера.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Стандарт: изоляция 80 мм для охлаждения и 100 мм для замораживания; плотность загрузки 250 кг/м3; перемещение товаров 10 %;

температура окружающей среды 35 ?C; максимальная температура помещаемых в камеру товаров 25 ?C для охлаждения и – 15? C для

замораживания; удельная теплоемкость товаров 0,77 кДж/кг ?C для охлаждения и 0,44 кДж/кг ?C для замораживания; режим

функционирования компрессора 18 часов в день.

Рекомендуемый объем для случаев, когда отсутствуют исходные данные для расчета, и для случаев, когда условия являются намного

отклоняющимися от стандартных, например: низкая теплоизоляционная способность камеры, плохая герметизация камеры,

неизолированный пол, агрессивные внешние условия, использование камеры в чрезвычайных условиях и т. п

2.ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ниже приведены несколько настоятельных рекомендаций по безопасности при установке и использовании моноблока. 
· Моноблок должен быть установлен в соответствии с чертежами и рекомендациями производителя. 
· Неисправность вызванная неверным подключением не подпадает под гарантию. 
· Нейтральный проводник не может быть использован в качестве защитного проводника, даже если он заземлен. 
· Все изоляционные операции должны быть произведены в строгом соответствии с техническими рекомендациями.

· Техническое обслуживание моноблока должно производится только квалифицированным, уполномоченным персоналом, в соответствии с стандартом  EN378 и действующими стандартами в каждой стране в отдельности.

[image: image53.jpg]ioreill IR ) N

KIDE 8.Coop.

P.Gardotza s/in

48710 Berrlatua

(Blzkala) - ESPANA/EY

N® serle

Serlal number 3)

Tenslon

Valtage (4)  |viPhiHz

Potencla Nominal Compresor Intensldad nom(nal

Compressor's Nominal Power 15) Kw Nominal Intenslty @ A
Potencla Absorblda

Intensidad absorclon
Absortion Power KW apsorfonntenslty | (8) ]A
Preslon max. admisible

PS (H) (9) \bar

Refrigerante Cantidad

Refrigerant (10) quantity (11) kg
Peso

Weight (12)  |Kg




[image: image3]
Если пользователь хочет использовать моноблок в какой-либо цели, не являющейся назначением, особенно во время использования, он должен попросить, чтобы Производитель сообщил о любых противопоказаниях или опасностях, которые моглут явиться результатом неправильного использования моноблока.

Моноблок должен использоваться в соответствии с инструкциями и в целях, для которых он был разработан Производителем. Любое неправильное использование оборудования составляет аномальное условие и может принести неисправность моноблоку непосредственно и быть серьезной опасностью для здоровья других людей. 

[image: image4]

[image: image5]
При запуске и работе в соленой среде, моноблок должен быть остановлен, очищен и перемещен в среду с нормальной атмосферой.

[image: image54.emf]
·       Дозаправка охладительной жидкости должна быть выполнена в соответствии с указаниями относительно справочной таблицы с учетом типа охладителя.

·       Никакой охладитель кроме обозначенного не должен использоваться.

·       Никакие модификации или изменения компонентов охлаждения и электрических элементов не должны быть использованы, и никакое спаивание в компрессоре или устройство модификаций.

·       Конечный пользователь должен защитить установку от пожароопасности.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ
[image: image55.emf]
1) Описание модели
2) Год производства
3) Серийный номер
4) Напряжение
5) Номинальная мощность компрессора
6) Номинальное напряжение
7) Изначальное напряжение
8) Усредненное напряжение
9) Максимально допустимое давление
10) Тип рефригеранта
11) Объем рефригеранта
12) Вес моноблока
	[image: image56.emf]
	Хладагент

	[image: image57.jpg]



	Внимание: горячие или холодные элементы

	[image: image58.emf]
	Внимание: опасность удара током 

	[image: image59.jpg]SERIE COMERCIAL




	Конденсация

	[image: image60.emf]
	Внимание: выключите напряжения для установки/наладки моноблока

	[image: image61.jpg][©0©00]





	Кабель выключателя двери

	[image: image62.emf]
	Цвета питающих проводов

	[image: image63.emf][image: image64.jpg]



	Важно: Заземление провода. Никогда не соединяйте это непосредственно с сетью.

	[image: image65.jpg][\ CAMARAS FRIGORIFICAS

Poligono Gardotza s/n
48710 BERRIATUA, Bizkaia
Tel:(+34) 94 603 62 08 * Fax: (+34)94 603 62 21
e-mail: kide@kide.com e http: www.kide.com




	Кабель для освещения камеры. Не соединять с питающим кабелем.
Соединить с осветительным элементом (лампа).


3. ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И ПРОИЗВОДСТВА МОНОБЛОКА
3.1. ДИЗАЙН МОНОБЛОКА
В дизайне моноблока учтены следующие директивы ЕС:

· Директива ЕС по механической части ……… 
98/37 EC
· Директива ЕС по электромеханике …..
89/336 EEC



92/31 EEC

 



93/68 EEC
· Директива ЕС по низкому напряжению ……. 
72/23 EEC

93/68 EEC
3.2. ПРОИЗВОДСТВО МОНОБЛОКА
Содержание стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14000:2004 было выполнено для производства этой единицы.

Следующее тестирование было выполнено на моноблоке во время изготовления:

1-тестов давления Непроницаемости

2-тестов разгрузки Груза

3-Электрические тестовы: 
Короткое замыкание 

 Земля

 Утечка

 Изоляция

 Жесткость

4-Функционирующие тесты
4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОНОБЛОКА
Коммерческие моноблоки KIDERoof являются единицами охлаждения компрессора, в которых процесс охлаждения в холодной комнате имеет место посредством испарения  жидкости охлаждения HFC-типа при низком давлении в испарителе и воздухе, вытекающем из холодной комнаты через этот холодный испаритель. Газ, полученный таким образом, преобразован в жидкое состояние сжатием газа при более высоком давлении в компрессоре, и затем охлаждающийся в конденсаторе путем обмена с воздухом снаружи.

Расширение имеет место через капиллярную трубу.

Компрессор охлаждения является герметичным  с переменным движением, и это производится единственной фазой или электрической сетью с тремя фазами. 

Размораживание производится горячей газовой рециркуляцией и выполнено автоматически с запрограммированной циклической частотой, хотя это может также быть сделано вручную.
5. ТРАНСПОРТИРОВКА
Моноблок должен быть перевезен аккуратно без ущерба, вызываемого во время транспортировки, в соответствии со следующими инструкциями:

- Не запускайте единицу, пока 6 часов не протекли после транспортировки

- Единица должна быть транспортирована и распакована в вертикальной позиции, защищенная от  воды и ударов 

- Никогда не складывайте единицы друг на друга во время транспортировки 

- Никогда не складывайте больше чем две единицы друг на друга на складе 

- Используйте подходящую разгрузочную машину, чтобы переместить единицу 

- Не удаляйте поддон и упаковку, пока моноблок не находится в своем заключительном местоположении
[image: image66.jpg]



5.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОНОБЛОКА 

Единица должна быть перемещена, используя подходящие виды транспорта и подъема, и это должно быть сделано уполномоченным штатом. ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ ЕДИНИЦУ ОТ ПОДДОНА, УДАЛИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ.
[image: image67.jpg]



[image: image68.jpg]



6. УСТАНОВКА АГРЕГАТА
6.1. ИНДИКАТОРЫ
Производитель использовал предупреждающие надписи с указаниями, которые отобразятся в таблице ниже.
6.2. РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
[image: image6.jpg]Standard Packing
C

Shipping Packing




[image: image7.jpg]Standard Packing
C

Shipping Packing




[image: image8.jpg]| EQUIPO+EMBALAE | PESOKg |
SERIE EQUIPO + EMBALAJE PESO Kg

Embalaje Estandar Embalaje Maritimo

100 824 758 882 110 130
200 826 923 978 140 160
300 150

950 928 1016 170




6.3. РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА
[image: image9.jpg]anan

Q@
1 lq=




[image: image10.jpg]A B C
100 500 708 832

SERIE EQUIPO

200 502 873 928
300

630 878 966




6.4. УСТАНОВКА МОНОБЛОКА
Для того, чтобы гарантировать корректное функционирование агрегата и оптимизации потребления электричества, необходимо, чтобы он был установлен в доступном месте и использовался по назначению. 

[image: image69.jpg]



Конденсатор
- Убедитесь, что воздух проходит через конденсатор. 

- Устанавливайте конденсатор как можно дальше от источников тепла
- Убедитесь, что поступающий воздух свеж и входящий воздух не смешивается с исходящим 

- Убедитесь, что есть достаточно пространства для входящего и исходящего воздуха 

- Поддерживайте чистоту конденсатора
- Оставляйте место для подступа к конденсатору
- Избегайте контакта между пластинами 

- Снабдите отводом любые продукты конденсации.

- Подача электроэнергии должна быть защищена магнитотермическими переключателями. 

Подсоедините емкость для воды стекающей в нижнюю часть агрегата. 
Испаритель
                                                         Cold room door
- Убедитесь, что дверь холодильной камеры открыта только когда это необходимо.
- Снабдите дверь уплотнителем, который воспрепятствует попаданию теплого воздуха в камеру (в частности для низкотемпературных камер и для камер с повышенной влажностью).

- Не помещайте очень горячий продуктов в камеру (это не чиллер)

- Не помещайте продукты для заморозки в охлаждающую камеру (это не холодильный туннель)

- Оставляйте место в камере для рециркуляции воздуха. Следите за ограничением загрузки в соответствии с приведенной выше диаграммой.

- Устраните все точки где возможно попадание воздуха внутрь закрытой камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Моноблок обладает функцией частичного испарения талой воды. Вода должна стекать вниз или испаряться.

6.5. ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ УСТАНОВКЕ (МЕЖДУ СТЕНОЙ И МОНОБЛОКОМ)
Моноблок должен быть помещен таким образом, чтобы легкий доступ к нему был открыт. Должно быть оставлено достаточное пространство, в соответствии с требованиями безопасности принятыми в стране.

6.6. СБОРКА
A) [image: image70.jpg]


Сделайте вырез в стеновой панели согласно намеченным размерам, нанесенным на панель. 

B) Поместите моноблок в камеру. Моноблок должен быть вставлен снаружи. 
C) Прикрепите моноблок к стеновой панели.

D) [image: image71.jpg]


Изолируйте периметр вырезанного отверстия в стеновой панели.

                                       *
6.7. PROTECTIVE DEVICES AND SAFETY MEASURES 

Производитель выполнил моноблок при следующих условиях:

1. Металлическая обшивка плотно соединена с внутренней частью.

2. Лопасти винта прикреплены к металлическому держателю.

3. Доступ к винтам ограничен решеткой..

4. Компрессоры мотора оборудованы термальной защитой.

5. Моноблок оборудован автоматическим выключателем для защиты при высоком давлении.
[image: image72.jpg]i A
[ =
ZONA LIBRE £ g
PARA TOMA S =
DE AIRE Y i ~
MANTENIMIENTO £

) )»»‘

><)<_<,.\{.‘,.

(KK (L
O ),) o
<>( <><>< <>\ <>§><

\\\\\\\\\\\‘/\\\< \<\(

~—BURLETE

Sellado
poliuretano

Sellado
poliuretano

T




6.8. ОЩИСТКА МОНОБЛОКА
Очистите тщательно моноблок, удаляя грязь и инородные тела. 

Очищайте конденсатор каждые три месяца, используя воздуходувку (холодный фен). 

[image: image11]
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНОБЛОКА К ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ

[image: image12]
7.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
После проверки компонентов контрольной панели, подключение к электросети может быть осуществлено. 

[image: image73.jpg]



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
a) 230V/1/50-60Hz




3 провода ( 
Голубой = Нейтральный

Желтый/Зеленый = земля

Коричневый, Черный или Серый = фаза
b) 230V/3/50-60Hz
4 провода (


Голубой = фаза



Желтый/Зеленый = земля
         
Два коричневых, черный, серый провода = фаза
c) 400/3/50Hz




5 проводов ( Голубой = Нейтральный


Желтый/Зеленый = земля


Коричневый = фаза


Черный = фаза




Серый = фаза
Моноблок укомплектован следующим:

- кабель микро выключателя двери (микро выключатель двери не включен в комплект).

- кабель освещения камеры 

- плафон с лампой накаливания - 230V/60W.

[image: image74.jpg]



8. РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
Сплит обладает следующими опциональными режимами работы и пультом управления:

8.1. ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Функционирование сплита осуществляется при помощи термостатического контроля температурного режима в соответствии с температурой установленной пользователем. Так, когда температура в камере выше, чем установленная пользователем, охлаждение происходит автоматически и останавливается когда, температура достигает заданной отметки. 
Настройку температуры можно посмотреть нажатием  [image: image13.jpg]


 клавиши, и изменять [image: image14.jpg]


 и [image: image15.jpg]


.

8.2. УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Ускоренный режим включает в себя ускоренное охлаждение, который включается при удержании [image: image16.jpg]


 кнопки на 3 секунды. 
8.3.  РЕЖИМ РАЗМОРОЗКИ
Агрегат автоматически запускает режим разморозки после беспрерывного 6 часового охлаждения (регулируется параметром меню «IdF»). Агрегат поставляется с запрограммированным режимом разморозки (оттайки), контролируемой внутренней температурной батареей. В этом режиме процесс оттайки заканчивается когда температура внутренней батареи достигает 10 С (температуру можно установить в меню – «dtE») или после истечения 45 минут (время можно установить в меню “MdF”). После оттайки агрегат остается в режиме выключенном – до 3х минут (устанавливается параметром – «Fdt»), это нужно для того, чтобы вышла вся жидкость (вода) после оттайки. 
Агрегат установлен с опцией выключения вентиляторов при режиме оттайки (регулируется параметром “FnC”), для воздухоохладителя и агрегата.
8.4. СВЕТ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
Нажатием кнопки [image: image17.jpg]


 включается свет в камере.

8.5.  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Состоит из экрана с 6 кнопками и значками покузывающими включение света, неисправность или предупреждения. 

[image: image18.jpg]Testigo luminoso del
ventilador

Testigo luminoso de
desescarche

Testigo luminoso de modo
de enfriamiento répido
Testigo luminoso de alarma

Tecla de méx. temperatura
y enfriamiento répido

Tecla de min. temperatura

Tecla de temp. de consigna
y validacion de pardmetros

Testigo luminoso del compresor

PANTALLA DIGITAL

Pulsador de desescarche

Pulsador de luz de cémara

Pulsador de modo de ahorro

Pulsador de encendido/apagado




[image: image75.jpg]


Для просмотра и изменения настроек температуры. Если нажать и удерживать более трех секунд, то включается ускоренный режим оттаивания или охлаждения. 

[image: image76.jpg]


Для установки наивысшей температуры. При удерживании 3 секунды быстрое охлаждение начнется. 

[image: image77.jpg]Desagtie condensacion

Condensed drain line




Для просмотра и установки минимальной температуры. 
[image: image78.jpg]Cable micro-puerta [~ "T]

b_ﬂ
Microswitch door ——
cable R




Если эта клавиша нажата и удерживается в течение 3 секунд, то цикл разморозки запускается.

[image: image79.jpg]DD
) >\ 1\

% o
Wl

«
e
B0
000 ><><><><g<\

DI

A\VAY,

Sellado
poliuretano

—BURLETE

|
Sellado
poliuretano




Для выключения или включения света в камере.

[image: image80.jpg]CORTE PANEL

H = ancho

L = Largo
460
460
575





Для выключения или включения моноблока.

8.6. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
	Свет
	Статус
	Описание

	Индикатор компрессора 
	Вкл
	Компрессор работает

	
	Мерцание
	Опция анти быстрого цикла активирована. Программирование (мерцание вместе с индикатором работы вентилятора).

	Индикатор работы вентиляторов
	Вкл
	Вентилятор работает.

	
	Мерцание
	Программирование (мерцание одновременное с индикатором работы компрессора).

	Индикатор оттайки 
	Вкл
	Работает в режиме оттайки

	
	Мерцание
	Оттайка завершена, время стекания жидкости

	Индикатор режима быстрого охлаждения 
	Вкл
	Запускает режим быстрого охлаждения


8.7. УПРАВЛЕНИЕ
· Для включения или выключения агрегата.-

1. Нажмите кнопку  [image: image19.jpg]


 “OFF” появится через 5 с.

· Просмотр настроек максимальной температуры.-

1. Нажмите кнопку [image: image20.jpg]


 

2. Величина температуры отобразится на экране с индикатором “Hi”.

3. Нажмите кнопку [image: image21.jpg]


  и удерживайте её в течение 5 секунд для выхода.

· Просмотр настроек минимальной температуры
1. Нажмите кнопку  [image: image22.jpg]


 .

2. Величина температуры отобразится на экране с индикатором “Lo”.

3. Нажмите кнопку [image: image23.jpg]


 и удерживайте её в течение 5 секунд для выхода.
· Чтобы изменить минимальную и максимальную температуру.-

1. Когда отображается максимальная или минимальная температура,

2. Нажмите кнопку и держите ее до появления надписи “rST”.


[image: image24]
· Просмотр и изменение настроек.-

1. нажмите кнопку set быстро для просмотра настроек 

2. Соответствующий индикатор начнет мигать. 

3. Нажмите кнопки [image: image25.jpg]


 или [image: image26.jpg]


 , чтобы изменить значение.

4. Для завершения процесса, нажмите set и удерживайте в течение 10 секунд.

· Запуск режима оттайки.-

1. Нажмите кнопку [image: image27.jpg]


  и удерживайте ее 2 секунды.

· Доступ к настройке Pr1 листа параметров пользователя.-

1. нажмите set и [image: image28.jpg]


 кнопки и удерживайте их несколько секунд,
2. индикаторы вентилятора и компрессора начнут мигать,

3. затем появится первый параметр листа параметров.

· Доступ к настройке Pr2 листа параметров пользователя.-

1. Войти в список параметров,

2. Выбрать параметр “Pr2” и нажать set,

3. сообщение “PAS” изменится на “0 - -” загорится на дисплее.

4. Нажмите кнопки [image: image29.jpg]


 или [image: image30.jpg]


 для изменения сигнала и подтвердите величину set, до тех пор пока не будет введен код коступа.

· Изменение параметров.-

1. Войти в список параметров,

2. Выбрать необходимый параметр нажатием [image: image31.jpg]


 или [image: image32.jpg]


, затем нажмите set для просмотра значения.

3. нажмите [image: image33.jpg]


 или [image: image34.jpg]


  кнопки для изменения значения.

4. Нажмите set для записи нового значения и перейдите в следующий параметр.
5. Для выхода, нажмите set и клавишу [image: image35.jpg]


 или подождите 15 секунд.

· Блокировка пульта управления.-

1. Нажмите кнопки [image: image36.jpg]


 и [image: image37.jpg]


  и удерживайте их в течение 3 секунд.

2. сообщение “POF” появится на экране. После этого настройки максимальной и минимальной температуры могут быть изменены и свет камеры может быть включен или выключен.

3. Для разблокировки клавиатуры, нажмите [image: image38.jpg]


 и и удерживайте их в течение 3 секунд.

8.8. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ
	Код
	Описание
	Охлаждение
	Заморозка

	Set
	Настройка температуры
	2 ºC
	-18 ºC

	Hy
	Отражает температуру при старте компрессора
	2
	2

	LS
	Отражает нижайший лимит температуры 
	0 ºC
	-25 ºC

	US
	Отражает наивысший лимит температуры
	10 ºC
	-15 ºC

	OdS
	Отражает время в минутах, в течение которых работает свет, после отключения света перестает работать.
	1
	1

	AC
	Отражает время анти-быстрого цикла в минутах, минимальный интервал в минутах между остановкой и включением компрессора..
	3 min
	3 min

	CCt
	Отражает продолжительность режима быстрого охлаждения в минутах.
	0
	0

	Con
	Отражает временной интервал, в течение которого компрессор работает в безопасном режиме, если возникла ошибка в работе сенсора. 
	15 min
	15 min

	COF
	Отражает временной интервал, в течение которого компрессор остановится, если возникла ошибка в работе сенсора.
	30 min
	30 min

	CF
	Индикатор шкалы измерения температуры.
	C
	C

	rES
	Уточнение температуры, изменять десятичное число при текущей величине“de”
	de
	de

	Lod
	Отражает информацию, которая показана на экране 
	P1
	P1

	Red
	Отражает информацию, которая показана при режиме удаленного управления 
	P1
	P1

	tdF
	Отражает информацию о установке системы разморозки (не изменять параметр)
	in
	in

	EdF
	Отражает режим разморожки
	in
	in

	SdF
	Возможность активации параметра “IdF” при необходимой температуры для воздухоохладителя   
	0
	0

	dtE
	Отражает температуру, при которой процесс разморозки заканчивается 
	10 ºC
	15 ºC

	IdF
	Отражает временной интервал в часах между двумя последующими раморозками  (промежуток между разморозками)
	4
	4

	MdF
	Отражает наибольшую продолжительность разморозки в минутах 
	45 min
	45 min

	dFd
	Отражает параметр, показанный на экране в режиме разморозки. 
	It
	It

	dAd
	Отражает временной интервал в минутах после дефростации, при котором реальная температура в камере указана. 
	30 min
	30 min

	dSd
	Старт отложенной разморозки
	0
	0

	Fdt
	Отражает временной промежуток отложенной разморозки 
	3 min
	3 min

	dPO
	Отражает включен ли режим разморозки при включении агрегата
	n
	n

	dAF
	Отражает временой интервал, который должен пройти между циклом быстрого охлаждения/заморозки и следующей разморозки 
	2
	2

	FnC
	Режим работы вентилятора 
	c-n
	c-n

	Fnd
	Отражает временной интервал в минутах, который должен пройти между окончанием разморозки и включением вентиляторов 
	3 min
	3 min

	FSt
	Отражает зарегистрированную температуру сенсором воздухоохладителя, при которой вентилятор перестает работать 
	50 ºC
	50 ºC

	ALC
	Температурная конфигурация (относительная/абсолютная)
	abs
	abs

	ALU
	Индикация через-чур высокой температуры
	10 ºC
	-5 ºC

	ALL
	Индикация через-чур низкой температуры 
	-5 ºC
	-35 ºC

	AFH
	Разница температур для деактивации температурного сигнала и включения вентилятора воздухоохладителя 
	2
	2

	Ald
	Отражает время в минутах, которые должны истечь до начала отображения сигнала работы температуры
	60 min
	60 min

	dAO
	Отражает временной интервал, в котором ни одного сигнала ошибки не было отражено после включения агрегата
	1.3
	1.3

	EdA
	Отражает временной интервал, в котором ни одного сигнала ошибки не было отражено после разморозки 
	30 min
	30 min

	dot
	Отражает временной интервал, в котором ни одного сигнала ошибки не было отражено после закрытия двери  
	15 min
	15 min

	doA
	Отражает временной интервал обнаружения открытой двери и началом сигнализирования о ошибке (открытая дверь) 
	15 min
	15 min

	tbA
	Отражает, что акустический и визуальный сигнал ошибки переведен в бесшумный режим 
	y
	y

	nPS
	Отражает минимальное количество ошибок значения давления, в период интервалаl “did”, до начала отражения сигнала ошибки “PAL” 
	5
	5

	AOS
	Точка старта аналогового выхода
	28
	28

	APB
	Диаметр аналогового выхода
	15
	15

	CAO
	Проба для аналогового выхода
	P3
	P3

	LAO
	Минимальное напряжение для аналогового выхода 
	4mA
	4mA

	MAO
	Время от старта  компрессора до начала режима разморозки 
	20
	20

	Ot
	Запуск калибровки термостатического сенсора 
	0
	0

	OE
	Запускает калибровку сенсора воздухоохладителя 
	0
	0

	O3
	Запуск калибровки конденсационного сенсора
	0
	0

	P2P
	Отражает работу сенсора воздухоохладителя при остановке разморозки 
	y
	y

	P3P
	Отражает наличие сенсора конденсации 
	Y
	y

	HES
	Отражает изменения температурных показателей при режиме экономии энергии 
	0
	0

	odc
	Отражает статус работы компрессора при открытии двери
	F-C
	F-C

	I1P
	Отражает полярность работы датчика двери 
	OP
	OP

	l1F
	Режим работы цифрового входа 1 
	door
	door

	I2P
	Отражает полярность цифрового входа (переключатели давления)
	OP
	OP

	I2F
	Режим работы цифрового входа 
	PAL
	PAL

	did
	Отражает интервал времени сигналов ошибок давления
	15
	15

	Oa4
	Конфигурация дополнительного реле
	aus
	aus

	ACH
	Регулировка дополнительного реле
	CL
	CL

	SAA
	Настройка дополнительного реле
	32º
	32º

	ArP
	Пробный запуск дополнительного реле
	P3
	P3

	oP2
	Сигнал ошибки полярности
	CL
	CL

	Adr
	Отражает положение агрегата в системе дистанционного мониторинга ModBUS 
	15
	15

	Rel
	Отражает номер версии программного обеспечения
	1.5
	1.5

	Ptb
	Отражает код базовых настроек Dixell 
	8
	8

	Prd
	Отражает величину температуры работы сенсоров воздухоохладителя “Pb2” и “Pb3”
	Pb1 – Pb2
	Pb1 – Pb2

	Pr2
	Доступ к защищенному листу параметров
	321
	321


8.9. КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА
Электронная система управления агрегатом имеет параметр выключения двери и регулировки высокого и низкого давления (PAL относится к параметру “I2F”). Если переключатель давления показывает ошибку 5 раз или более (количество устанавливается “nPS”) в течение 15 минут (количество устанавливается “did”) сигнал “PAL” появляется и агрегат останавливается.

Полярность цифровых сигналов зависит от параметров “I1P” и “I2P”: значение отражает, что сигнал активируется при завершении контакта, значение OP позволяет запустить сигнал при окончании подключения.

8.10. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
С помощью TTL конектора, агрегат может быть подключен к ModBUS-RTU сети, работающей с системой мониторинга XWEB300. Аналогичный TTL вход применяется с загрузки параметров с “Hot Key”.

8.11. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
	Сигнал
	Причина
	Действия агрегата

	P1
	Ошибка термостатического сенсора
	Сигнал тревоги. Работа в безопасном режиме “Con” и “COF”

	P2
	Ошибка сенсора воздухоохладителя 
	Сигнал тревоги.

	P3
	Ошибка в работе дополнительного сенсора 
	Сигнал тревоги.

	HA
	Ошибка в параметрах максимальной температуры
	Сигнал тревоги.

	LA
	Ошибка в параметрах минимальной температуры
	Сигнал тревоги.

	EE
	Ошибка работы данных или памяти 
	Сигнал тревоги.

	dA
	Ошибка в работе двери 
	Сигнал тревоги.

	PAL
	Ошибка переключения давления 
	Сигнал тревоги.Остановка работы агрегата.


8.12. СБРОС НАСТРОЕК СИГНАЛОВ ОШИБОК
Сигналы ошибки переводятся в бесшумный режим нажатием любой клавиши или при устранении ошибки (в соответствии с параметром “tBA”, сигналы ошибок будут отражаться в бесшумном режиме).

Сенсор отображения ошибок “P1”, “P2” and “P3” выключается через 10 секунд после устранения ошибки.

Сигналы ошибки работы температурного режима холодильной камеры “HA” и “LA” выключаются когда достигается нормальный режим температуры или когда разморозка начинается. 

Сигнал ошибки работы двери (открыта дверь в камеру) “dA” выключается при закрытии двери.

В то же время, сигналы “EAL” and “BaL” выключаются только когда цифровые подключения завершены и сигнал“PAL” отключается при выключении агрегата.
9. УПРАВЛЕНИЕ, НЕОБХОДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА
До включения агрегата, проверьте:

· Что фиксирующие болты крепко затянуты,

· Электрические соединения верно подключены.

В случае открытия агрегата, проверьте:

· Не оставлены ли инструменты в агрегате 

· Соединения и сборка выполнены верно,

· Нет утечек хладогента,

· Лицевая облицовочная панель плотно закреплена.

9.1. ВКЛЮЧЕНИЕ МОНОБЛОКА
До включения агрегата, следующие действия должны быть выполнены:

· Подключить агрегат к источнику питания. Дисплей включиться и слово OFF будет гореть на экране.

· Если агрегат хранился в холоде, то перед включением он должен пробыть 3 часа при комнатной температуре. 
· Если в агрегат встроен монитор напряжения, то после включения агрегата он должен быть выключен в течение 7 минут. 
· Установите температуру, необходимую для набора в камере.

· Запустите агрегат нажатием клавиши ON/OFF.


[image: image39]
Программирование температуры в камере:

· Подключить агрегат к источнику питания. Дисплей включиться и слово OFF будет гореть на экране.

· Для задания необходимой программы работы, нажмите кнопку SET и удерживайте 3 секунды. Замигает зеленый сигнал и установленное значение температуры возникнет на экране.

· Для изменения величины температуры, нажмите:

UP для повышения (никогда не выше US).

DOWN для понижения (никогда не выше LS).

Нажмите клавишу SET или подождите 5 секунд для просмотра температуры в камере. 
[image: image40]
10. СХЕМА ЭЛЕКТРОСЕТИ МОНОБЛОКА
Для подключения моноблока необходима схема сети, которая приложена к данному руководству по эксплуатации. 
11. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электроника моноблока позволит Вам получать информацию о статусе работы, температуре в камере дистанционно.

[image: image41.jpg]EQUIPO
FRIGORIFICO

LINEA TELEFONO

E-MAIL

<

(s6lo con modem GSM)

!
=

MODEM ¥ |

del proveedor

Cable USB

J MINIORDENADOR
INTRANET MODEM PC REMOTO

PC LOCAL

LINEA INTERNET

——
PC REMOTO




12. УХОД И РЕМОНТ МОНОБЛОКА 

Необходимый уход -  для увеличения времени работы агрегата и поддержания его в оптимальных операционных условиях необходимо размораживать камеру время от времени
13. УХОД ЗА МОНОБЛОКОМ 
Воздухоохладитель необходимо очищать, протирать ламели (частота очистки зависит от местонахождения агрегата). 

Агрегат перед очисткой следует выключить: рекомендуется продувать воздухоохладитель – строя проходит снаружи внутрь. Если невозможен продув, то используйте щетинистую щетку для механической очистки ламелей снаружи. 

[image: image42]

[image: image43]
14. СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА МОНОБЛОКОМ
Периодично проверяйте состояние электрических контактов, при необходимости заменяйте их. 

Проверьте, чист ли конденсатор
Проверьте, правильно ли закреплены провода.

14.1. ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
Ниже приведен список операций по уходу за моноблоком. Данные операции должны быть осуществлены профессиональными и уполномоченными сотрудниками. 

Пользователь ни при каких условиях НЕ ДОЛЖЕН осуществлять следующие операции: 

· Перемещение электротехнических элементов
· manipulation of the electrical system изменение электрической схемы подключения механических частей
· изменение холодильной схемы
· изменение контрольной панели или On, Stop или Emergency переключателей
· изменение и перенастройка защитных систем
· очистка конденсатора
14.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Следующие неисправности могут возникнуть в процессе работы агрегата:

1. Блокировка компрессора. Есть защитная деталь, которая начинает работу когда максимально разрешенная температура для работы компрессора достигнута. 
Это может произойти если:

- Помещение, где расположен агрегат, не достаточно вентилируется.
- Неисправность в сети электро снабжения.

- Вентилятор конденсатора работает не верно.

- Защитная деталь встает на место автоматически. 
2. Образование льда на испарителе (прекращение корректного потока воздуха). 

Это может быть вызвано:

- Дверь в камеру открыта долго или неплотно закрыта. 
- Неправильная работа вентилятора испарителя.

- Ошибка клапана соленоида.

- Неправильная работа  системы разморозки.

- Моноблок используется не по назначению, например для заморозки продуктов.
В этих случаях, несколько операций должны быть предприняты, всегда уполномоченным персоналом, кроме случаев когда холодильный моноблок использовался для заморозки продуктов.: 

- Повысить на несколько градусов температуру термостата разморозки. 

- Увеличить количество циклов разморозки.


3. Если контрольный дисплей моноблока не включается, проверьте: 

- Подсоединен ли моноблок к сети.
- Подсоединен ли силовой кабель правильно.
- Предохранитель электрической панели..

4. Если дисплей включается, но моноблок не работает когда ON/OFF кнопка нажата, проверьте правильность соединения микровыключателя двери:помните, что дверь должна быть закрыта  (если I1P=OP).

Слабая работа моноблока:

В случае слабой работы моноблока, после не выявления технических неисправностей, проверьте герметичность закрытия двери камеры, убедитесь, что не происходит потерь холода из камеры, убедитесь, что персонал соблюдает бережные условия работы с камерой, не оставляет там жидкости для заморозки при низких температурах. Есть ли жидкость в испарителе.  

Так же настоятельно рекомендуем установить моноблок вдалеке от дверей в помещение, в частности, если эти двери постоянно открыты.

[image: image44]
14.3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	Неисправность
	Чем вызвано
	Устранение неисправности

	Высокое давление в испарителе вызванное входом воздуха 
	a) Перегрузка
b) Высокая температура в камере 
c) Приемщик воздуха в компрессор подключен не верно 
	a)Соберите хладогент
b)Проверьте возможность перегрева
c)Проверьте положение компрессора и переподключите его

	Низкое конденсационное давление
	a) Недостаточный поток  
b)Низкая температура в камере 

c) Не герметичный вход воздуха в компрессор 
d)Блокирована циркуляция жидкости
e)Соленоидный клапан полностью или частично открыт  
	a)Обнаружить утечку и и совершить дозаправку
b)Дождаться начала работы моноблока 

c) Проверить остановку компрессора и переместить его
d)Проверить дегидрационный фильтр и капиллярную трубку или расширительный клапан 

e) Проверить не заблокирован ли клапан. Очистить при необходимости.

	Очень высокое конденсационное давление (отсоединен выключатель высокого давления, “PAL” сигнал)
	a) Недостаточный поток  или рециркуляция воздуха 
b)Очень высокая температура внутри камеры 

c)Конденсатор загрязнен
d)Нехватка рефрегеранта (конденсатор потек)

e)Не работают лопасти винта конденсатора
f)воздух в режиме охлаждения 
	a)Проверить циркуляции воздуха (поток, рециркуляция, выход воздуха наружу)

b)Проверить настройки температуры 

c)Очистить
d)Собрать рефригерант
e)Исправить 
f)Очистить и перезапустить

	Давление в испарители слишком низкое (отсоединен выключатель высокого давления, “PAL” сигнал)
	a)Недостаточный поток в испарителе . Рециркуляция воздуха. 

b)Испаритель заморожен
c)Жидкость имеет другую температуру в сравнении с входом и выходом в фильтр 

d)Утечка газа
e)Очень низкое конденсационное давление 

f)Ошибка в работе испарителя
	a)Проверить воздушный и водный циклы (поток, чистоту батареи, и т.д.)

b)Проверить систему разморозки 

c)Поменять фильтр
d) Выявить утечку, заправить моноблок
e)Температура воздуха в конденсаторе очень низкая (очень сильный поток воздуха) , уменьшите поток или переместите моноблок
f)Устранить неполадку

	Компрессор не работает, нет звука работающего компрессора  (тишина)
	a)Некорректное питание
b)Контакты одного из контрольных элементов не подсоединены
c)Таймер цикла предотвращает запуск 

d)Контакты отсоединены
e)Сгорел контактный элемент 

f)Внутренний Klixon открыт
	a)Проверить дифференциальный клапан
b)Проверить контакты
c)Проверьте электронную регулировку 

d) Замените его
e)Замените его
f)Произведите сброс и дождитесь запуск

	Компрессор не заработает, звук мотора прерывистый 
	a)Очень низкое сетевое напряжение
b)Отсоединен питающий кабель
	a)Проверить электросеть и устранить причину понижения напряжения 

b)Проверить соединение 

	Повторяющая остановка и пуск компрессора
	a)Из-за высокого давления 

b)Регулятор дифференциала стоит слишком низко
c)Утечка газа, выключение из-за слишком низкого давления
d)Испаритель загрязнился или замерз
e)Лопасти винта испарителя не работают, выключен переключатель низкого давления
f)Капилярная трубка или расширительный клапан поврежден или засорен примисями   (выключен переключатель низкого давления)

g)Дегидрационный фильтр засорен (выключен переключатель низкого давления

	a)Проверить уровень давления
b)Повысить укороченный цикл
c)Выявить утечку, заправить моноблок
d)Очистить, проверить воздуховод в испарителе
e)Устраните неполадку 

f)Заменить, вместе с фильтром
g)Заменить

	Компрессор издает странные звуки
	a)Проблемы с крепежом моноблока
b)Кончилась смазка 

c)Дефект компрессора
	a)Закрепите его
b)Добавте смазку до отмеченного уровня 

c)Замените его 

	Шумная работа 
	a)Моноблок установлен без антивибрационной поддержки
	a)Установите антивибрационную поддержку

	Разморозка не начинается 
	a)Проблемы с подачей электроэнергии
b)не работает модуль разморозки
c)Понижение соленоида
d)Ошибка в настройке 
	a)Обнаружить и наладть подачу
b)проверить параметры
c)Переместите, если необходимо 

d)Обнаружить и перенастроить


15. КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Если Вам необходимо заказать запасные части, пожалуйста, укажите серийный номер, который указан на этикетке моноблока. 


[image: image45]
16. СНЯТИЕ УПАКОВКИ
Деревянная, картонная, пластиковая и полиэтиленовая упаковка должна быть утилизирована в соответствии с законами, действующими на территории страны, где использовался моноблок. 
17. УТИЛИЗАЦИЯ МОНОБЛОКА
Если возникает необходимость утилизировать моноблок, то его части не могут быть оставлены на открытом воздухе. Они должны быть переданы и утилизированы через специализированные компании, которые уполномочены  собирать и перерабатывать специальные отходы, в соответствии с законами, действующими на территории страны, где использовался моноблок. 


18. 
� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





2





Acometida Supply





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Убедитесь, что никакие люди не перевозятся в машине, в которой транспортируется моноблок.





Упакована ли единица или нет, она должна всегда транспортироваться, подниматься и обрабатываться в его первоначальной позиции, устанавливаемой из соображений безопасности и препятствуя падению. РИСК ПОЛОМКИ ЕДИНИЦЫ, НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЗДАНИЮ И НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Для предотвращения удара током используйте резиновые перчатки.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ





Моноблок не разработан для работы во взрывчатой атмосфере. Его использование в потенциально взрывчатой среде  строго запрещено.








ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ





Моноблок не разработан для того, чтобы работать в солевой среде. В этом случае конденсатор и/или испаритель должны будут быть защищены, используя самые подходящие системы.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Охлаждающая жидкость не должна быть выброшена атмосферу. Она должна быть переработана уполномоченным техническим персоналом специализированной компании с подходящим оборудованием.





ВАЖНО





Все защитные элементы были проверены производителем для безопасной работы у пользователя. 





ОСТОРОЖНО





    Не использовать растворитель при очистке











ВНИМАНИЕ





Охлаждающая жидкость не может быть выброшена в атмосферу. Она должна быть передана и утилизированы через специализированные компании, которые уполномочены  собирать и перерабатывать специальные отходы.





ВНИМАНИЕ





Компоненты могут быть установлены только квалифицированным и уполномоченным специалистом.





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ВНИМАНИЕ


В процессе работы моноблока, строго запрещается убирать защитные элементы для пользователя, установленные производителем.  





ВНИМАНИЕ





Для очистки льда с блокированного испарителя мы рекомендуем использовать не металлические предметы, а режуще-колющие инструменты или горячую воду. 





ВНИМАНИЕ





Выключите питание моноблока перед его перемещением





ВНИМАНИЕ





Во избежание порезов рук используйте защитные перчатки.





ВНИМАНИЕ





По истечении 24 часов после включения, проверьте состояние воздухоохладителя. Если на нем образовался лед, то Вам необходимо сократить установленный интервал разморозки. Для низкотемпературных агрегатов такой осмотр воздухоохладителя должен быть совершен один раз в неделю в течении первого месяца эксплуатации. 





ВНИМАНИЕ





Средний размер устанавливаемых средних температур: +10 -5ºC


Низкие температуры: -15 -25ºC





ВАЖНО!!!


После установки агрегата, не забудьте задать минимальную и максимальную температуру. 





ОСТОРОЖНО





Не подключайте кабель микро выключателя двери и кабель освещения камеры к линии питания. 





ВНИМАНИЕ





Подключение к сети должно быть выполнено с подходящем защитным устройством (магнитотермический переключатель или дифференциал) выбранным установщиком или уполномоченным квалифицированным персоналом на основании с базовыми параметрами сети и показателями потребления указанными на моноблоке.





Если в холодильной камере установлено более одного моноблока, то каждый моноблок должен иметь свое защитное устройство. 





Наименование моноблока


(например -  KCRU – 215 M – 5Z) 








ВНИМАНИЕ





До подключения к электрической сети, проверьте, что главное напряжение и частота соответствуют указанным на моноблоке или не превышают +/- 10% от номинального значения. ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОМУ, ТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. 





COMMERCIAL RANGE





3





1








PAGE  
36

_1266838092.unknown

_1266838120.unknown

_1266838126.unknown

_1266838108.unknown

_1266838112.unknown

_1266838105.unknown

_1266838087.unknown

