	НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  КОМПАНИЯ   «РЭЛСИБ»
приглашает предприятия (организации, фирмы)

к сотрудничеству   по видам    деятельности:

· разработка новой продукции производственно–технического назначения, в частности: терморегуляторов, измерителей температуры и влажности; термовыключателей, реле температурных, датчиков температуры и влажности, таймеров, тахометров; счётчиков  и других контрольно–измерительных и регистрирующих приборов;

· разработка технических условий и эксплуатационной документации на разработанную продукцию;

· консультации по разработке и постановке  продукции на производство;

· техническое обслуживание и ремонт контрольно–измерительных приборов;

· реализация продукции собственного производства и производственно–технического назначения от поставщиков.

Мы   ждем  Ваших  предложений 

  и  готовы   сотрудничать  с   Вами!

тел.  (383) 354–00–54 (многоканальный); 
236–13–84; 226–57–91

факс  (383) 203–39–63
е–mail: ofis@relsib.com
http://www.relsib.com

	ОКП 42 1100                            

[image: image1.png]



R
НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ    КОМПАНИЯ    «РЭЛСИБ»
РЕГУЛЯТОРЫ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 РТК–02

[image: image2.jpg]



Руководство по  эксплуатации

РЭЛС.421413.002 РЭ



	– 42 – 

Приложение Г
Датчики  уровня.
(Рекомендуемые варианты)
[image: image3.png]—

A. MNMonnaBKoBbIW
[arymk

B. [latunk ncnonbayoLwmm
[Ba aKTUBHbIX 3NeKTpoaa

—

C. [aTuuk ncnonb3yoLmin
OOMH aKTUBHBIV 3NeKTPoa





	           Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации  и  гарантий изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании регуляторов температуры РТК–02  (далее – терморегуляторы).

           Перед  установкой терморегулятора в технологическое оборудование, электротехническое изделие и т. п.  необходимо внимательно ознакомиться с настоящим  РЭ.

          Терморегуляторы выполнены в климатическом исполнении УХЛ  3.1 по ГОСТ 15150–69.          

           Терморегуляторы рекомендуется эксплуатировать при  температуре  окружающего  воздуха  от плюс  5  до  плюс 55 оС, относительной влажности (30–80) % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

           Условное обозначение терморегулятора, сокращения и определения  приведены в приложении А.

           При покупке терморегулятора необходимо проверить:

           – комплектность;

           – отсутствие механических повреждений;

           – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготови-теля и (или)  торгующей организации.



	           В   связи   с   исключением    из   «Номенклатуры   продукции и   услуг  (работ),   в  отношении   которых   законодательными актами  Российской   Федерации  предусмотрена их обязательная сертификация»   кода позиции   «42 1100. Приборы   для   измерения   и   регулирования  температуры,   сигнализаторы  температуры» - Регуляторы   температуры  типа   РТК–02 – обязательной сертификации   не   подлежат.
(Постановление Госстандарта  №  86 от 06.08.2001г.; 

ИУС № 12 за 2001 г.)

* * * * * * * * *

Адрес предприятия-изготовителя:

г. Новосибирск, Красный пр. 220, корпус 2, офис 102

тел. (383) 354–00–54 (многоканальный);  

236–13–84;  226–57–91

   факс (383)  203–39–63 

для переписки:  

 630110, г. Новосибирск, а / я 230

e–mail: ofis@relsib.com
http://www.relsib.com


	Корешок  талона    на   гарантийный ремонт  

регулятора температуры РТК–02 -________     зав. № ________        Изъят   “___” _________ 200 _ г.       

Л и н и я              о   т   р   е  з   а


	НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  КОМПАНИЯ  

«РЭЛСИБ»
630110, г. Новосибирск,  Красный пр. 220, корпус 2

тел.  (383) 354–00–54 (многоканальный); 
236–13–84; 226–57–91

факс  (383) 203–39–63
е–mail: ofis@relsib.com
http://www.relsib.com
Т А Л О Н

на  гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

регулятора  температуры РТК –02  – _ _ _ _–_–_
Заводской  номер изделия  №  __________________ 
Дата выпуска   «_____»  ________________  200 _ г. 

Продан              «____»  ________________   200 _  г.                                            __________________________________________________________________________________________________

(наименование  и   штамп  торгующей  организации)                                

Введен в эксплуатацию  «____» _______________200  _ г.

Владелец и его адрес _______________________________                                                                                                                                                                   __________________________________________________________________________________________________

Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.): _________________________________________________                                        _________________________________________________                  _________________________________________________ 

Подпись и печать руководителя организации, эксплуатирующей  регулятор температуры РТК–02 _____
_________________________________________________

           Примечание – Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа регулятора температуры РТК–02, отправить в адрес предприятия-изготовителя для сбора статистической  информации об  эксплуатации,  качестве и надёжности регуляторов температуры РТК–02.



	– 4 – 

           1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

           1.1 Регуляторы температуры типа РТК–02 предназначены для  контроля температуры рабочей среды и формирования сигнала управления исполнительным нагревательным или охладительным устройством объекта эксплуатации.

           1.2 Терморегуляторы применяются для контроля и управления технологическими процессами холодильных установок, энерготехнологических котлов, масляных  радиаторов, водонагревателей и других систем охлаждения или подогрева рабочей среды.

           1.3 Терморегуляторы имеют четыре модификации, отличающиеся типом подключаемых датчиков температуры  и диапазоном контролируемой температуры в соответствии с таблицей  1.

           При эксплуатации совместно с терморегулятором используется один из датчиков  температуры:

         – термопреобразователь сопротивления медный с НСХ 50М или 100М и W100=1,4260 по ГОСТ 6651–94; 
         –  термопреобразователь сопротивления платиновый с  НСХ 100П и W100=1,3910 по ГОСТ 6651–94;

         – преобразователь термоэлектрический с  НСХ ХК(L) по ГОСТ Р 8.585–2001.
            Примечание – Терморегуляторы могут поставляться по заявке Потребителя с датчиками температуры, выпускаемыми ООО НПП «РЭЛСИБ» по ТУ 4211–012–42187449–2002 и ТУ 4211–011–42187449–2002.    
	– 41 – 

Продолжение приложения В

[image: image4.wmf]
                  ХА1 –  перемычка,  изготовленная  из   провода   сечением не менее 0,12 мм2,  например: из провода  НВ или НВМ по ГОСТ 17515–72.

Рисунок В.5 – Схема   подключения   терморегулятора  

 с  двухпроводной схемой подключения   

термопреобразователя   сопротивления.
Параметры линии для присоединения

датчика температуры к терморегулятору

   Таблица В.1

Тип датчика температуры

Исполнение линии

Длина
 линии

Сопротивление линии

НСХ  50М
НСХ 100М

НСХ 100П
3–х проводная
не более 20,0 м
не более  1,0 Ом
2–х проводная

не более 2,0 м

не более 0,1 Ом

НСХ ХК (L)
термоэлектродный кабель с жилами хромель и копель
не более 20,0 м
––




	– 40 –

Продолжение приложения В

[image: image5.wmf]
Рисунок В.4 – Схема   подключения  терморегулятора 

  с преобразователем  термоэлектрическим и

 симисторной оптопарой.

	– 5 –

Таблица 1 
Условное

обозначение

изделия

Диапазон

контролируемой 

температуры, 

0С

Дискретность 

отсчёта,

 0С
Пределы

 допускаемой основной погрешности, 0С
РТК–02–50М

РТК–02–100М

от минус   30

до плюс   160

0,2

( 1,0

РТК–02–100П
от минус  200

до плюс   200

1,0

( 2,0

РТК–02–ХК(L)

от минус   50

до плюс   750

1,0

( (2 + 0,005(t()

           Примечания. 

           1 Диапазон контролируемой температуры определяется также техническими характеристиками датчика температуры, при этом суммарная погрешность измерения равна сумме погрешностей терморегулятора и датчика температуры.

           2 t – температура контролируемой  среды, 0С.

           3  Для терморегулятора температуры РТК–02–50М диапазон контролируемой температуры может быть сдвинут от минус 50 до плюс 140 0С до от  0 до плюс 190 0С. Изменение  диапазона контролируемой  температуры согласовывается при заказе. 

              


	– 38 –    
Продолжение приложения В

[image: image6.wmf]
Рисунок В.2 – Схема  подключения  терморегулятора 

с  трёхпроводной схемой подключения
 термопреобразователя сопротивления и
  симисторной оптопарой.

	– 7 –

           2.2 Диапазон контролируемой температуры,  дискретность  отсчёта  и  пределы допускаемой основной погрешности  терморегулятора  в  соответствии  с таблицей 1.

           2.3 Время  установления  рабочего режима, исчисляемое с момента включения терморегулятора, не более 3 с. 

           2.4 Количество входов для подключения датчиков температуры  – 1.

           2.5 Количество выходных устройств – 1.

           Тип выходного устройства – электромагнитное реле или симисторная оптопара.
            2.6  Максимальный ток нагрузки терморегулятора, коммутируемый выходным устройством:

           – электромагнитным реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos ( ≥ 0,6) – не более 5,0 А при напряжении питания 250 В;

           – симисторной оптопарой – не  более 50 мА  при    300 В  (постоянно  открытый  симистор)  или 1 А (симистор включен с частотой не более 50 Гц и tимп = 5 мс).

           2.7 Ток срабатывания защиты по входу  датчика тока от 0 до 99,5 мА с пределами отклонений ± 3 %.   

           Время реакции – не более  1 мс.         

           2.8 Терморегуляторы с типом входа 50М; 100М или 100П  имеют дополнительный вход (клеммы 9 и 10) для подключения датчика уровня или контактного устройства, при этом:           




	– 6 –

           1.4 Термопреобразователи сопротивления присоединяются к терморегулятору по трёхпроводной схеме подключения.

       Примечание – Допускается при эксплуатации использование  термопреобразователей сопротивления, выполненных по двухпроводной  схеме подключения.
           1.5 Терморегуляторы имеют две модификации, отличающиеся по типу выходного устройства:
           – электромагнитное реле  (обозначение «Р»);

           – симисторная оптопара  (обозначение «С»).

           1.6 Терморегуляторы с симисторной оптопарой (только для типа входа 50М; 100М или 100П):

           – снабжены функцией регулирования мощности в нагрузке. 

           – могут быть снабжены устройством защиты от превышения тока в нагрузке,  и иметь дополнительный вход для подключения датчика тока (обозначение  «I»).         
           1.7 Терморегуляторы с типом входа 50М; 100М или 100П  имеют дополнительный вход для подключения датчика уровня. 

          2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

           2.1 Терморегулятор обеспечивает работоспособность от сети переменного тока частотой (50(1) Гц  с номинальным  напряжением  220 В  при отклонениях                                                            

                                      + 10 % 

напряжения  – 15 %  от номинального значения.


	– 39 –

Продолжение приложения В

[image: image7.wmf]
Рисунок В.3 – Схема   подключения  терморегулятора 

  с преобразователем  термоэлектрическим и 
электромагнитным  реле.




	– 8 –

           – сопротивление «сухого датчика уровня»  должно быть не менее  500 кОм;

           – сопротивление «влажного датчика уровня»  должно быть не более 200 кОм.      
           2.9 Терморегуляторы с типом входа 50М; 100М или 100П и выходным устройством  симисторная оптопара  снабжены функцией задания коэффициента мощности  от 0 до 100 % с шагом 10 %.

           Регулирование мощности осуществляется  методом равномерного по времени распределения рабочих сетевых периодов.

           2.10 Терморегулятор обеспечивает возможность «корректировки нуля и наклона характеристики датчика температуры».  
            Данные корректирующие значения заносятся в энергонезависимую  память  терморегулятора. Метрологические  характеристики  для  терморегуляторов с введенными корректирующими значениями не нормируются. 

           Примечание – Данные функции и параметры  предусмотрены для компенсации отклонения параметров датчика температуры от НСХ, а также при использовании двухпроводной схемы подключения с большим сопротивлением линии  связи. 

           2.11 Потребляемая мощность – не более 4,5 ВА.

           2.12 Средняя   наработка  на  отказ  –  не менее 6000 ч.

           2.13 Средний срок службы  –  5  лет.


	– 37 –

Приложение В

Схемы  электрические  подключения

регулятора температуры РТК–02 при эксплуатации

[image: image8.wmf]
Рисунок В.1 – Схема  подключения  терморегулятора 

с  трёхпроводной схемой подключения термопреобразователя 

сопротивления и  электромагнитным  реле.



	– 36– 

Приложение Б

Габаритные и присоединительные размеры

регулятора температуры РТК–02.


[image: image9.wmf]
Посадочные места под щитовой тип установки 

регулятора  температуры РТК–02.


[image: image10.png]. .
s

3 | -
S I +_

h |

)
P

MocanouHblie MecTa noa UnToBoNn
TWI YCTAHOBKW NPUGOpPOB





	– 9–
           2.14  Масса терморегулятора – не более 0,40 кг.
           2.15 Внешний вид терморегулятора приведен на  рисунке  1.

           Габаритные и присоединительные размеры   терморегулятора приведены в приложении Б.

[image: image11.jpg]



Рисунок  1 – Внешний вид

регулятора  температуры  РТК – 02




	– 34 –
           15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

          Регулятор температуры РТК – 02– _ _ _ _ – _–_ заводской номер № _________  упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.                 

__________________  _________________    _____________________

      (должность)                   (личная подпись)               (расшифровка подписи)                          

______________________

         (год, месяц, число)

          16 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

          Регулятор температуры РТК – 02 –_ _ _ _ – ​_–_ заводской номер № _________  изготовлен  и принят  в соответствии  с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей  технической документацией  и  признан  годным  для эксплуатации.    

Начальник   ОТК

М. П.            _________________ ___                 ____________________ ______  

                               (личная  подпись)                       (расшифровка  подписи)

                    ______________________

                            ( год, месяц, число)

*   *   *   *  *

            Примечание - В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать тип датчика температуры (термопреобразователя сопротивления или преобразователя термоэлектрического и тип выходного устройства и наличие датчика тока).       
	– 11 –

           4 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
           4.1 По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор выполнен как управляющее устройство класса 0 с кожухом из изоляционного материала по ГОСТ Р МЭК60730–1–2002.

           4.2 По степени защиты от доступа к опасным   частям  и проникновению влаги терморегулятор соответствует  IP 20 (со стороны  передней панели – IP 54) по ГОСТ 14254–96.

           4.3 ВНИМАНИЕ! В терморегуляторе используется напряжение питания опасное для жизни человека.   

           При установке терморегулятора на объекте эксплуатации, а также при устранении  неисправностей и техническом обслуживании и ремонте необходимо отключить  терморегулятор и объект  эксплуатации от питающей сети. 

           4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на контакты клеммной колодки и внутренние электро– и радиоэлементы терморегулятора.

           4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация терморегулятора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

           4.6 При установке (монтаже) терморегулятора  на объекте эксплуатации необходимо применять только стандартный инструмент.

           4.7 Установка, подключение, регулировка, эксплуатация  и  техническое   обслуживание  терморегулятора  должны  производиться  только квалифицированными специалистами,  изучившими настоящее РЭ.         


	– 10 –

           3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

          Комплектность поставки терморегулятора в соответствии с таблицей 2.

   Таблица  2

Наименование

изделия

Обозначение

изделия

Количество, 

 шт.

1 Регулятор 

   температуры

   РТК– 02 
РЭЛС.421413.002

1

2 Комплект 

   крепежных деталей 

РЭЛС.421924.001

1

3 Тара  потребительская

РЭЛС.323229.005

1

4 Тара транспортная  

РЭЛС.321339.005

См. 

примеч.  2

5 Руководство 

   по эксплуатации

РЭЛС.421413.002 РЭ

1

6 Методика юстировки 

РЭЛС.421413.002 И1 
См. 

примеч. 3

           Примечания.

           1 Датчик температуры (термопреобразователь  сопротивления или преобразователь термоэлектрический), датчик тока и (или) датчик уровня в комплект поставки не входят  и поставляются  по заявке Заказчика.

           2 Поставка терморегуляторов в транспортной таре в зависимости от количества изделий – по заявке Заказчика 

           3 Методика юстировки прилагается на партию терморегуляторов,  отгружаемых  в  один адрес, но не менее одного документа  на  10 шт.  терморегуляторов.


	– 35 –

Приложение А

Условное обозначение  регулятора  температуры 

                                         Р Т К –  02 –  ХХХХ – Х – Х
      регулятор  температуры
      для управления котлами      


      порядковый   номер 

      конструкторской разработки


      тип входа (датчика температуры) с НСХ:
      – 50М    с W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94;

      – 100М  с W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94;

      – 100П   с W100 = 1,3910 по ГОСТ 6651–94;

      – ХК (L)    по ГОСТ Р 8.585–2001


      тип выходного устройства:

      – Р – электромагнитное реле;

      – С – симисторная оптопара 


      – I –  наличие датчика тока   (только с симисторной 
                оптопарой  и для типа входа 50М; 100М и 100П)

 
       Пример записи при заказе и в документации другой продукции «Регулятора температуры РТК–02, предназначенного для эксплуатации – с датчиком температуры  НСХ 50М с W100=1,4260,  симисторной  оптопарой  и датчиком  тока 

    Регулятор температуры РТК–02–50М–С–I ТУ 4211–006–42187449–2002».

Сокращения и обозначения.
      НСХ – номинальная статистическая характеристика преобразования.

      ИСХ – индивидуальная статистическая характеристика преобразования датчика температуры.

      W100 – отношение сопротивления термопреобразователя сопротивления при температуре плюс 100 0С к его сопротивлению при температуре 0 0С.

     Гистерезис температурный  (зона гистерезиса (Тг) –  разность между температурами  включения  и отключения терморегулятора. 




	– 12 –

            4.8 При установке, эксплуатации и техническом обслуживании  терморегулятора необходимо соблюдать  указания  по  эксплуатации,  изложенные в разделе 9.

           4.9 При эксплуатации  и техническом обслуживании терморегулятора  необходимо соблюдать требования «Правил техники  безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей».

          5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

           5.1 Конструктивно терморегулятор  представляет собой прибор, выполненный в пластмассовом корпусе щитового исполнения. 

           Подключение терморегулятора на напряжение питающей сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на задней стенке корпуса  терморегулятора.  

           На передней панели управления и индикации терморегулятора  в соответствии с рисунком 1 расположены:          

           –   цифровой четырёхразрядный  индикатор;

           –  три кнопки управления:     КОРР. (  ,  

    УСТ. (   и    ВВОД (   ; 

           – два  светодиодных  индикатора  O  ВКЛ.     и         

  O ОТКЛ.  


	– 33 –

           Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов терморегулятора.

         13.2 Терморегулятор должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.
           14  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
           14.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  регулятора  температуры  типа РТК–02 требованиям технических условий ТУ 4211–006–42187449–2002 при соблюдении потребителем  правил  транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

           14.2 Гарантийный срок эксплуатации регулятора температуры РТК–02 – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

           14.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного  срока   эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или  заменить регулятор температуры типа РТК–02 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.




	– 32 –

           –  отсутствие пыли,  грязи и посторонних предметов на корпусе и клеммах терморегулятора.

           11.2 При наличии обнаруженных недостатков на терморегуляторе произвести их устранение.
           11.3 Ремонт терморегулятора выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями). 
           12  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

           12.1 Терморегулятор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 75 % при температуре плюс 15 0С.

           Терморегулятор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными  для данного  вида  транспорта.

           12.2 Терморегулятор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

           13 ХРАНЕНИЕ
           13.1 Терморегулятор следует хранить в отапливаемом  помещении с  естественной   вентиляцией, при температуре окружающего  воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 250С.


	– 13 –
           5.2 Принцип действия терморегулятора

           5.2.1 Терморегулятор преобразует сигнал, поступающий с датчика  температуры, в текущее цифровое значение температуры, сравнивает его с установленными пользователем значениями (Твкл. и Тоткл.) и, по результатам вычислений, осуществляет переключение выходного устройства, которое, в свою очередь, управляет  исполнительным устройством объекта эксплуатации.

           Твкл.   – температура включения  выходного устройства;  

           Тоткл.  – температура отключения выходного устройства.  

           5.2.2 Процесс регулирования температуры 

                    рабочей среды

           5.2.2.1 Процесс регулирования температуры рабочей среды (Т) может осуществляться терморегулятором в режиме  нагревателя  или  в режиме охладителя. 

           Примечание – Принцип действия терморегулятора в режиме охладителя  указан в скобках.
           При повышении (понижении) температуры рабочей среды выше (ниже) установленной  температуры отключения,  т. е.  при выполнении условия Т ( Тоткл.

  (Т ( Тоткл.) происходит отключение  выходного устройства.


	– 30 –

           9 ЮСТИРОВКА
           9.1 Первичная юстировка терморегулятора производится на предприятии–изготовителе. 

           9.2 Юстировка терморегулятора должна производиться квалифицированными специалистами в случае несоответствия допускаемой основной погрешности измерения входных параметров установленным значениям.

           9.3 Юстировку терморегулятора следует производить в соответствии  с РЭЛС.421413.002 И1.

           10   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

           10.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур терморегулятор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных климатических условиях  не менее  12 часов.

           10.2 Техническая эксплуатация (использование) терморегулятора должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

           10.3 Не допускается конденсация влаги на корпусе терморегулятора, находящегося под напряжением питающей сети.

           10.4 При  монтаже  и  эксплуатации  к  корпусу терморегулятора не должно прикладываться усилие более 1,0 Н (0,1кг/см2).

	– 15 –
           5.2.3 Метод  регулирования  мощности 
           5.2.3.1 Регулирование  мощности для терморегулятора  с типом входа 50М; 100М или 100П и выходном устройством – симисторная  оптопара  осуществляется методом равномерного по времени распределения рабочих сетевых периодов.

           В данном методе нагрузка периодически включается на сетевой период  – 20 мс. 

           Мощность в нагрузке распределяется  равномерно по 10 периодам в соответствии с рисунком  3.

            Выходной симистор открывается в момент, когда напряжение на нём близкое к нулю.   

           5.2.4  Датчик уровня 

           5.2.4.1 Терморегуляторы с типом входа 50М; 100М  или  100П  могут работать как без датчика уровня (при этом клеммы 9 и 10 должны быть замкнуты перемычкой накоротко), так и с датчиком уровня. 

           5.2.4.2 В случае  работы с датчиком уровня при снижении уровня жидкости ниже установленного  терморегулятор переходит в режим «аварийной ситуации»,  при котором выходное устройство автоматически отключается, а индикаторы    O ОТКЛ.  и  O  ВКЛ.   начинают мигать.  

           


	– 14 –

           При понижении (повышении) температуры рабочей среды и выполнении условия Т ( Твкл.  (Т (Т вкл.)  происходит включение выходного устройства.

           5.2.2.2  Переключение между режимами  происходит автоматически:

           –  режим нагревателя осуществляется при выполнении условия  Твкл. ( Тоткл; 

           –  режим  охладителя  – при выполнении условия    Твкл.  (  Тоткл.            
           5.2.2.3 Диаграммы работы терморегулятора в режиме  нагревателя или в режиме охладителя – в соответствии с рисунком  2.

[image: image12.wmf]
Управление

в режиме нагревателя
[image: image13.wmf]
Управление

в режиме охладителя
Рисунок 2 – Диаграммы  работы терморегулятора

в режиме нагревателя и в режиме охладителя.


	– 31 –

           10.5 Для присоединения терморегулятора к напряжению питающей сети или электротехническому устройству необходимо использовать облуженные провода с номинальным сечением от 0,7 до 1,0  мм2.

           10.6 Сопротивление датчика уровня, подсоединяемого к терморегулятору для эксплуатации должно быть:

           – «сухого датчика уровня»  не  менее 500 кОм;

           – «влажного датчика уровня»  не более  200 кОм.

           10.7 При эксплуатации терморегулятора имеется возможность использовать входы клемм терморегулятора 9 и 10, как дополнительные средства защиты, например для подключения:

           – внешнего термовыключателя;

           – других электротехнических устройств: датчиков–реле,  концевых выключателей  и т.п.
           11 ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

               и    РЕМОНТ

           11.1 Для поддержания работоспособности и исправности терморегулятора необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на:

           – обеспечение надёжности крепления терморегулятора  на объекте эксплуатации;

           –  надёжность контактов  электрических соединений (подключения внешних проводников);


	– 16 –

                [image: image14.wmf]
  Рисунок  3 – Диаграмма зависимости  силы тока
от времени  для метода распределенных
рабочих сетевых периодов.

	– 29 –

Таблица  3 

Наименование

 «аварийной ситуации»

Информация на панели  

управления и индикации

1 Отсутствие или обрыв 

датчика уровня

Индикаторы 

 O ВКЛ.   и     O ОТКЛ.   

мигают

2 Снижение уровня жидкости объекта эксплуатации  ниже заданного уровня  на объекте эксплуатации
3 Отсутствие датчика

 температуры

На цифровом индикаторе

отображается символ  «A.»

4 Температура рабочей среды выше верхней границы диапазона контролируемой температуры

5 Короткое  замыкание в цепи подключения датчика температуры

На цифровом индикаторе

отображается символ

 «–A.»

6 Температура рабочей среды ниже нижней границы диапазона контролируемой температуры

7 Обрыв в цепи подключения датчика температуры (отсутствие контакта), подключаемого к терморегулятору

На цифровом индикаторе

отображаются символы 

 «A.» или «–A.»

8 Ток в нагрузке превышает допустимый 

На цифровом индикаторе

отображается бегущий символ  «A» 




	– 28 –

           7.8 Режим задания токовой уставки 
           7.8.1 Задание токовой уставки  используется  для защиты от превышения тока в нагрузке выше установленного.
           7.8.2 Нажать кнопку   КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ  «O». 

           7.8.3 Нажать кнопку   КОРР. (   –  8  раз, до появления на цифровом индикаторе цифры «8».

           7.8.4  Нажать кнопку  ВВОД ( ,  терморегулятор перейдёт в режим задания токовой уставки, в результате чего на цифровом индикаторе отобразится символ  «1O.O», либо ранее введенное значение.

           7.8.5 Кнопками     КОРР. (   и    УСТ. (   установить  значение  токовой уставки от 0.0 до 99.5 мА  с шагом 0.5 мА.    

           7.8.6  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          

           8 Режимы «аварийной ситуации»
           8.1 Терморегулятор обеспечивает индикацию  режимов  «аварийной ситуации» в соответствии с таблицей 3.


	– 17 –

           5.2.5 Датчик тока

           5.2.5.1 При превышении тока по входу датчика тока более заданного значения срабатывает защита – оптосимистор закрывается и на цифровом индикаторе отображается «бегущий» символ  «A». 

           Время реакции  – 1 мс.

           Окончательное отключение терморегулятора происходит в течение 2 с (четыре попытки включения через каждые 0,5 с).         

           Возврат терморегулятора в рабочий режим производится посредством кратковременного выключения напряжения питания.  
           5.2.5.2 В качестве датчика тока возможно использование  трансформатора тока, также любых датчиков или приборов с токовым выходом. 

           5.3 Описание элементов управления 

                  и индикации:

           а) цифровой четырёхразрядный индикатор предназначен:

           – для  отображения текущей температуры;

           – для отображения  информации в режимах программирования;
           б) индикатор  O  ВКЛ.  светится в следующих случаях:

           –  выходное устройство включено;

           – при установке температуры включения в режиме «ввода уставок температуры»;     




	– 26 –
           7.5.2 Нажать кнопку   КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ  «O». 

           7.5.3 Нажать кнопку   КОРР. (   –  5  раз, до появления на  индикаторе цифры «5».

           7.5.4  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  режим задания времени задержки включения выходного  устройства, в результате чего на цифровом индикаторе отобразится символ «O.O», либо ранее введенное значение.

           7.5.5 Кнопками   КОРР. (   и     УСТ. ( установить значение времени задержки от 0.0 до 9.9 с.    

           7.5.6  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          

           7.6 Режим  задания  времени  задержки 
выключения  выходного устройства 
           7.6.1 Режим задания времени  задержки выключения  выходного устройства  используется  для защиты  выходного устройства  от частых срабатываний.

           7.6.2 Нажать кнопку   КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ  «O». 

           7.6.3 Нажать кнопку   КОРР. (   –  6  раз, до появления на цифровом индикаторе цифры «6».

	– 19 –

          6 ПОДГОТОВКА   К    РАБОТЕ

           6.1 Используя входящие в комплект поставки монтажные элементы крепления, установить терморегулятор на объекте эксплуатации в соответствии с  приложением Б и закрепить его.

           6.2 Установить на объекте эксплуатации датчик температуры, датчик тока  и датчик уровня.

           Примечание – Датчик температуры, датчик тока   и датчик уровня в комплект поставки не входят и поставляются по заявке Заказчика.
           6.3 Присоединить (произвести монтаж) датчик температуры к терморегулятору, в зависимости от схемы подключения и параметров линии, в соответствии с разделами 4 и 9 и приложением  В.  

            ВНИМАНИЕ! Подключение к терморегулятору термопреобразователей сопротивления осуществляется по трёхпроводной схеме подключения  в соответствии с рисунком  В.1(или В.2)  и  таблицей В.1 приложения В.
           Возможно использование двухпроводной схемы подключения с параметрами линии в соответствии с рисунком В.5 и  таблицей В.1 приложения В.




	– 18 –

           –  при установке времени задержки включения;

           –  мигает в режиме «аварийной ситуации»; 
          в) индикатор  O ОТКЛ.   светится в следующих случаях:

           –  при установке температуры  отключения в режиме  «ввода  уставок температуры»;

           –  при установке времени задержки выключения;

           –  мигает в режиме «аварийной ситуации»; 
           г) кнопка    КОРР. (  предназначена:

           – для перехода из рабочего режима в режим  «коррекции  параметров»  по п.п. 7.3–7.7;

           – для изменения значения в мигающем разряде цифрового индикатора в режимах программирования;
           д) кнопка     УСТ. ( предназначена:

           – для перехода из рабочего режима в режим «ввода уставок температуры»;

           – для смены разряда цифрового индикатора в режимах программирования;

           е) кнопка  ВВОД (  предназначена для подтверждения изменений в режимах программирования  и выхода в рабочий режим.

           Примечание – В связи  с постоянной работой по усовершенствованию терморегулятора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию терморегулятора могут быть внесены  незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

	–  27 –

           7.6.4  Нажать кнопку  ВВОД (  ,  терморегулятор перейдёт в режим задания времени задержки выключения выходного устройства, в результате чего  на цифровом индикаторе отобразится символ  «O.O», либо ранее введенное значение.

           7.6.5 Кнопками    КОРР. (   и    УСТ. ( установить значение времени задержки от 0.0 до 9.9 с.    

           7.6.6  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          

           7.7 Режим задания коэффициента мощности 
           7.7.1 Задание коэффициента мощности используется  для регулирования мощности в нагрузке.

           7.7.2 Нажать кнопку   КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ  «O». 

           7.7.3 Нажать кнопку   КОРР. (  –  7  раз, до появления на цифровом индикаторе цифры «7».

           7.7.4  Нажать кнопку  ВВОД ( ,  терморегулятор перейдёт в режим задания коэффициента мощности, в результате чего на цифровом индикаторе отобразится символ  «1OO», либо ранее введенное значение.

           7.7.5 Кнопками     КОРР. (   и    УСТ. ( установить значение коэффициента мощности  от «00» до «100»  с шагом «10».    

           7.7.6  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          




	– 20 –

           В случае, когда параметры линии не соответствуют таблице В.1, термопреобразователь сопротивления имеет отклонения от НСХ, либо для уменьшения суммарной погрешности измерений в терморегуляторе  предусмотрена возможность коррекции характеристики датчика температуры в соответствии с п.п. 7.3 и 7.4. 

           Подключение преобразователя термоэлектрического к терморегулятору должно производиться с помощью термопарных или термокомпенсационных проводов с соблюдением полярности в соответствии с рисунками В.3 и В.4  и таблицей В.1 приложения В.       

           Температура холодного спая контролируется в терморегуляторе интегральным датчиком температуры.

           6.4 Варианты датчиков уровня, рекомендуемых при эксплуатации  терморегулятора, приведены в приложении Г.
           6.5 Общий провод датчика уровня, соединенный с корпусом объекта эксплуатации, необходимо  соединить с контактом  10 терморегулятора, а активный провод – с контактом  9 в соответствии с рисунками В.1 и В.2  приложения В.

            Примечание – При  отсутствии датчика  уровня к контактам терморегулятора  9 и  10 необходимо присоединить  перемычку, изготовленную  из  провода  сечением от 0,7 до 1,0 мм 2, например: из провода НВ или НВМ.  
	–  25 –

           7.4.4 Нажать кнопку  ВВОД (   , терморегулятор  перейдёт в режим наклона  характеристики , в результате чего на цифровом индикаторе отобразится:

           –  символ «HX.X»  для терморегуляторов 

РТК–02–50М и РТК–02–100М;

           –  символ   «H_X»для терморегулятора 

РТК–02–ХК(L). 

           Примечание.

            «H»  – наклон  характеристики; 
            «X.X»  и  «_X» – значение наклона  характеристики..

           7.4.5 Последовательным    нажатием  кнопки                  

   КОРР. (  установить необходимое значение изменение наклона  характеристики  в пределах:

           – от  минус 5 до плюс 5 % для терморегуляторов РТК–02–50М и РТК–02–100М;

           – от  минус 9 до плюс 9 % для терморегулятора РТК–02–ХК(L).

           7.4.6  Нажать кнопку  ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          

           7.5 Режим  задания  времени  задержки 

 включения  выходного устройства 
           7.5.1 Режим задания времени задержки  включения  выходного устройства  используется  для защиты выходного устройства от частых срабатываний.



	– 24 –

           – от  минус 5 до плюс 5 0С для терморегуляторов РТК–02–50М и РТК–02–100М;

           – от  минус 9 до плюс 9 0С для терморегулятора РТК–02–ХК(L).

           Значение температуры сдвига, с учётом знака температуры, прибавляется к измеренному значению температуры.
           7.3.6  Нажать кнопку    ВВОД (   ,  терморегулятор перейдёт в  рабочий режим.          

           7.4 Режим задания наклона  характеристики

           7.4.1 Режим задания наклона характеристики терморегулятора осуществляется с целью компенсации  отклонения ИСХ датчика температуры от НСХ и отклонения, вносимого сопротивлениями присоединительных проводов при использовании датчиков температуры с двухпроводной схемой подключения.            
           Величина компенсации представляет собой процентную поправку к измеренному значению температуры с учётом знака (положительного или отрицательного).

           7.4.2 Нажать кнопку  КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ «O». 

           7.4.3 Нажать кнопку    КОРР. (   – 4 раза, до появления цифры «4».
	–  21 –

            6.6 При монтаже внешних проводников необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами терморегулятора, для чего рекомендуется  тщательно зачистить и облудить их концы.            

           Рекомендуется использовать облуженный провод с номинальным сечением от 0,7 до 1,0  мм2, например: из провода НВ или НВМ.
           7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

           7.1 Подать  на терморегулятор напряжение питания 220 В частотой 50 Гц, при этом на цифровом индикаторе отображается текущее значение температуры объекта эксплуатации.

           7.2 Установка    температуры    включения 

                 и отключения
           7.2.1 Нажать кнопку   УСТ. ( , при этом:

           –  должен светиться  индикатор   O  ВКЛ. ;

           – на цифровом индикаторе должно отображаться  значение температуры включения.

           7.2.2 Нажимая   на   кнопки   УСТ. (   и  

  КОРР. ( , установить по цифровому индикатору необходимую температуру  включения.




	– 22 –

           7.2.3 Нажать кнопку    ВВОД (   , в результате чего:

           а) терморегулятор переходит в режим «установки температуры отключения»;

           б) на табло управления и индикации:

           – погаснет индикатор  (  ВКЛ.; 

           – засветится  индикатор  ( ОТКЛ.;
           в) на цифровом индикаторе отображается текущее значение температуры отключения.

           7.2.4 Нажимая  на  кнопки  УСТ. ( и 

 КОРР. (  , установить по цифровому индикатору необходимую температуру отключения. 

           7.2.5 Нажать кнопку  ВВОД (  , терморегулятор перейдёт в  рабочий режим (режим измерения).

          Примечания.

           1 При входе в режимы «Установка температуры включения и отключения» и  «Коррекция параметров по п.п. 7.3–7.6» выходное устройство находится в состоянии «выключено» до окончания процесса настройки.

           2 В случае совпадения значений температур Твкл и Тоткл , выход из режима  установки Тоткл   блокируется  до внесения изменений в значение температуры  отключения.

           3 Установка температур Твкл и Тоткл значений «-0.0» и «0.0» считаются равнозначными.      

           4 Минимальное значение гистерезиса соответствует дискретности отсчёта  терморегулятора.

	–  23 –

           7.3 Режим задания сдвига характеристики.
           7.3.1 Режим задания сдвига характеристики  терморегулятора  осуществляется с целью компенсации отклонения ИСХ датчика температуры (при отклонении Rо от Rном  и отклонения, вносимого сопротивлениями присоединительных проводов при использовании датчиков температуры с двухпроводной схемой подключения).

           7.3.2 Нажать кнопку  КОРР. ( ,  на цифровом индикаторе  отобразится символ «O». 

           7.3.3 Нажать кнопку     КОРР. (   3  раза, до появления на цифровом индикаторе  цифры «3».

           7.3.4 Нажать кнопку   ВВОД (   , терморегулятор  перейдёт в режим сдвига характеристики, в результате чего на цифровом индикаторе отобразится:

           –  символ «CX.X»  для терморегуляторов 

РТК–02–50М и РТК–02–100М;

           –  символ   «C_X»для терморегулятора 

РТК–02–ХК(L). 

           Примечание.

            «C»  – сдвиг характеристики; 

            «X.X»  и  «_X» – значение сдвига характеристики.
           7.3.5 Последовательным    нажатием  кнопки      
   КОРР. (  установить необходимое значение сдвига   характеристики  в пределах:




_1230972783.doc
[image: image1.png]FaSapuTHO-NPUCoeanHUTENLHBLIC
pasmepbl Npudopa







_1230972784.doc
[image: image1.png]






_1230972782.doc
[image: image1.png]. .
s

3 | -
S I +_

h |

)
P

MocanouHblie MecTa noa UnToBoNn
TWI YCTAHOBKW NPUGOpPOB







