	Страница 1


[image: image1.png]AMPROBE
AN paciiny

PROMAX | |
ﬁiﬂEF'ﬂE?.

USERS OPERATING MANUAL

RG5000-E




ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ
RG5000-E
[image: image2.png]\%AAMPROEE”




[image: image3.png]TIF|

ROBINAIR




Amprobe Europe GmbH

Lürriper Strasse 62

41065 Менхенгладбах

Телефон: +49 (0) 2161/59906-0

Факс: +49 (0) 2161/59906-16


	Страница 2


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
СОДЕРЖАНИЕ
I)
Меры предосторожности
) Безопасный способ ист он только так!

1
Б) Хладагент восстановления газа и сдерживания

2
II)
Важная информация общего характера
3
III) Оперативные процедуры
) Рабочее ваш RG5000-E

4-6
Б) Настройка процедуры

7-9
С) Очистка неконденсирующихся газов

10
IV) Диаграммы
А) часть списка

11
Б) Хладагент блок-схему

12
С) Схема подключения

13
V)
Переключатель безопасности давлением
14
VI) Уход и обслуживание
15
VII) Технические данные
16
VIII) Ремонтные комплекты
17-18
IX) Полезные советы
19-21
X)
Поиск неисправностей
22
Дизайн спецификаций и материальные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. REV082002TWH

Данное руководство не может быть воспроизведен каким-либо образом, или иной форме без письменного согласия

AMPROBE.



	Страница 3


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 1 -

Безопасным способом является единственным способом!
ВНИМАНИЕ! Если вы не в службу технической поддержки хладагента,
не используйте данное оборудование
1. Специалист должен всегда носить защитные очки и перчатки при работе на

холодильных систем.

2. Будьте уверены, что любой комнате, где вы работаете тщательно проветривается, особенно если

Утечка подозревается. Хладагента паров опасно для вашего healthand может привести к

смерти.

3. Всегда думайте, прежде чем действовать. Знакомство пород беспечность и carelessnesscan

быть вредным для вашего здоровья или, еще хуже, привести к смерти.

4. Прочитано безопасности материала (MSDS) на всех соединениях с whichyou являются

вероятно, вступают в контакт. Прочитано MSDS на хладагента и масла хладагента. Получать

MSDS листы из ваших хладагента поставщика.

5. Никогда не использовать кислород при проверке на герметичность. Любые масла в контакте с кислородом под

давление будет образовывать взрывоопасные смеси.

6. Хладагента системы, как правило, с электрическим приводом и контролировать. Будьте уверены, чтобы

отключите устройство от источника питания перед обслуживанием его.

7. Всегда храните хладагента контейнерах в прохладном, сухом месте.

8. Всегда открывать сервис и клапанов цилиндра медленно. Это позволяет быстро контроля потока

Газовые, есть ли опасность. Как только будет установлено, что нет никакой опасности,

Клапаны могут быть открыты полностью.

9. Не смешивайте хладагента в системе, танк или в другом месте. Каждый тип хладагента

должен иметь свой ​​собственный танк, фильтры и т.д.

10. Если влага попадает в холодильной системы, вполне вероятно, могут нанести значительный ущерб.

Имейте все, что связано с системой охлаждения полностью сухой и чистой.

11. Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, избежать использования удлинителей, поскольку они могут overheat.If

Вы должны использовать удлинитель ИИТ должно быть не менее 12 AWG и не больше

чем 15 футов.

Это оборудование должно использоваться в помещениях с механической вентиляцией обеспечивая при

не менее четырех смен воздуха в час, или оборудование должны быть на расстоянии не менее 45см

(18 ") над полом. Не используйте данное оборудование в непосредственной близости от пролитого или открытым

контейнеров с бензином или любой другой легковоспламеняющейся жидкости.



	Страница 4


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 2 -

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ
Безопасность на первом месте. Прочитайте всю информацию о безопасности для безопасного обращения с хладагентом

в том числе паспорт по технике безопасности предоставленный поставщиком хладагентов. Никогда

используйте прибор в опасной окружающей среде. Надевайте защитные очки и защитные перчатки.

Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым. Это устройство должно эксплуатироваться только квалифицированным

техник.

*** ВНИМАНИЕ: ХЛАДАГЕНТА КОНТЕЙНЕРЫ МАГАЗИН ***
Применяйте только рекомендованные для цилиндров, которые служат действующими нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление цилиндров предназначены для различных давлений Не превышайте
Рабочее давление в каждом цилиндре.

Безопасность коды рекомендуем закрытые цистерны не быть заполнена более чем на 80% от объема жидкости.

Остальные 20% называют комнату напор.

Никогда не перевозите переполнены цилиндра.
Хладагент расширяется, когда она прогревается и может привести к танку взорваться, если переполнен.

ЦИЛИНДР TEMP.

16 ° C

21 ° C

38 ° C

54 ° C

66 ° C

Начиная с

ЦИЛИНДР 80%

ПОЛНЫЙ По объему

Пространство, занимаемое

Жидким

Начиная с

ЦИЛИНДР 90%

ПОЛНЫЙ По объему

Пространство, занимаемое

Жидким

80%

81%

83%

90%

94%

90%

92%

96%

100%



	Страница 5


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 3 -

ВАЖНО
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перед началом работы RG5000-E рекуперации, читаем следующее:
1. Всегда изолировать большое количество хладагента и закрыть клапан после использования, так что если

Утечка должна развиваться в любом месте системы хладагентом, не скрыться.

2. Хранение цилиндров иногда имеют клапаны, которые не правильно установлена, когда

изготовлены. Сохранение ограничений на эти клапаны защиты от утечки хладагента.

3. Всегда используйте устройство на ровной поверхности.

4. Ваш RG5000-E имеет один внутреннее давление отключения коммутаторы. Если давление внутри

Система должна пойти выше 27,5 бар (400 фунтов на квадратный дюйм), система будет автоматически закрыт

выключится.

ВНИМАНИЕ!
27,5 бар (400 фунтов на квадратный дюйм), переключатель не мешает бак от переполнения. Если ваша система выключается
прочь на высокое давление и подключен к бак, вы, возможно, переполнен ваш
бак и создали очень опасная ситуация! Принять незамедлительные меры для облегчения
любые высокого давления и / или бак от переполнения.
5. ВНИМАНИЕ! Никогда не танки переполнения памяти. Переполнение может вызвать танки, чтобы взорваться.

6. Масштаб должен быть использован, чтобы избежать переполнения бака.

7. Танки и фильтры должны быть назначены для одного только хладагент. Перед использованием танков

ранее использовалась для другой хладагент, совершенно пустой бак, эвакуировать его,

очистить бак с использованием сухого азота и повторно эвакуировать его.

8. Особое внимание должно быть принято при восстановлении сгоревшего системы. Используйте два

кислоты высокой мощности фильтров, последовательно. Alco типа EK-162-F или Sporlan типа С-162-F являются

рекомендуется.

9. После завершения восстановления из системы, промойте RG5000-E с

Небольшое количество масла хладагента и небольшое количество чистого хладагента, чтобы очистить от

любые чужеродные вещества осталось в блок.

10. Всегда пустой хладагента из блока в резервуар, см. Я Purge / Авто

Эвакуация процедуры. Жидкий хладагент остается в конденсаторе может расшириться, в результате чего

повреждению компонентов.



	Страница 6


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 4 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ RG5000-E
Подключите RG5000-E на выходе 230 V. Включите главный выключатель питания на ON

положение. Вы должны услышать вентилятор работает. Нажмите кнопку запуска компрессора. Это

"Мгновенной" переключатель начнет компрессора. Это может быть необходимо, при определенных

обстоятельства, на пресс-переключатель более одного раза, чтобы начать компрессор.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Не включайте этот клапан

в то время как устройство работает.

Закрыть клапан вход, поверните

Машина с, переключитесь на

Чистки позиции и вновь

начать машины.

Не включайте этот клапан

в то время как устройство работает.

Закрыть клапан вход, поверните

Машина с, переключитесь на

Чистки позиции и вновь

начать машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для переключения из режима восстановления к Purge:

Закрыть входного порта, выключить устройство (для предотвращения высокой запорной давления),

переключатель, чтобы очистить место и перезагрузить устройство.

НОРМАЛЬНЫЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
PURGE SELF / AUTO эвакуировать


	Страница 7


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 5 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ RG5000-E
Порядок Нормальная восстановления системы
1 Проверьте RG5000-E полностью, чтобы убедиться, что она находится в хорошем рабочем состоянии.

2 Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и плотно прилегающие.

3 Откройте жидкость порт восстановления цилиндр (всегда открыты клапаны медленно, чтобы проверить

шланги и соединения на предмет утечек).

4 Убедитесь, что регенерация / Purge клапан установлен на восстановление.

5 Откройте выходной порт RG5000-E.

6 Откройте жидкость порт на множестве измерительный отводной; открытия жидких порт будет удалить

жидкость из системы в первую очередь, значительно снижает время восстановления (после жидкости

был удален, открыть порт многообразии пар закончить эвакуацию системы).

7 Подключите RG5000-E на выходе 230 V.

) Включите главный выключатель в положение ВКЛ. Вы должны услышать

Вентилятор работает.

б) Нажмите кнопку запуска компрессора. Этот "мгновенный" переключатель начнет

компрессора (это может быть необходимо, при определенных обстоятельствах,

нажатии на этот переключатель не один раз, чтобы начать компрессора).

8 Медленно открыть входной порт на RG5000-E.

а) Если компрессор начинает стучать, медленно задросселировать входной клапан

пока стук прекращается.

б) Если входной клапан был задушен назад, он должен быть полностью открыт один раз

жидкость была удалена из системы (коллектор пара портов

также должны быть открыты в это время).

9 Запуск до минимального EPA необходимый вакуум достигается.

а) Закрыть пара многообразия и жидких портов.

б) Закрыть RG5000-E входного порта.

в) Выключите устройство и приступить к самостоятельной процедурой чистки на следующий

страницы.

10 Всегда чистку RG5000-E после каждого использования. Невыполнение чистку оставшийся

хладагента из RG5000-E может привести к кислотной деградацией внутренних

компонентов, в конечном счете вызывает преждевременного выхода из строя блока.

ВНИМАНИЕ!
При перекачивании жидкости, не позволяют RG5000-E для работы с входной клапан
слишком открытым, вызывая компрессора стучать. Это может быть остановлен
компрессор


	Страница 8


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 6 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ RG5000-E
Порядок Очистка Оставшиеся хладагента из RG5000-E
1. Закрыть порты системы обслуживаются, которые подключены к входной

порт RG5000-E.

2. Закрыть входного порта на RG5000-E.

3. Выключите RG5000-E.

4. Включите регенерация / Purge клапан чистки позиции.

5. Перезагрузите RG5000-E

6. Выполнить до желаемой вакуум достигается.

7. Закрыть порты восстановления танка и RG5000-E.

8. Включите RG5000-E прочь.

9. Вернуться регенерация / Purge клапан восстановить положение.

10. Отключите и хранить все шланги.

11. Замените в сетевой фильтр на вашем RG5000-E после каждый раз, когда чрезмерное загрязнение

встречается.



	Страница 9


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 7 -

RG5000-E хладагента
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для достижения глубоких окончательный вакуум, используйте метод бак охлаждения до нижней головы

давление на восстановление бака. При необходимости повторите действия для достижения желаемого вакуум

уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия жидкости в баллоне, то метод охлаждения не будет работать. В

этом случае используйте пустой танк, который был полностью эвакуирован для достижения окончательного вакуум

требуемого уровня.

Чтобы максимизировать темпы восстановления использовать кратчайшие длина 3 / 8 "или больше шланг.

шланг длиной не более 3'0 "рекомендуют. Всегда удаляйте все лишнее основной шланг

депрессоров и Шредер клапаны из порта соединения (с помощью надлежащей основной клапан

инструмент) для максимальной пропускной способности. Деформированные резиновых уплотнений и основных депрессоров в шлангах

и неисправных или ненужных Шредер клапаны могут ограничить поток до 90%.

Если давление в баллоне превышает 21 бар, используйте процедуру, танк охлаждения уменьшить емкость

давления. При восстановлении большого количества жидкости, использовать "PUSH / PULL" методом

восстановление (см. диаграмму ниже).

ВНИМАНИЕ: При использовании "PUSH / PULL" метод, вы должны использовать шкалу, чтобы предотвратить

переполнения резервуаров. Как только "PUSH / PULL" сифон запускается, он может продолжать

и переполнения резервуаров, даже если бак оснащен датчиком уровня поплавок.

сифон может продолжаться даже тогда, когда машина выключена. Вы должны вручную закрыть

клапанов на бак и блок для предотвращения переполнения восстановления танк.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ НА БАК до или SUB ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОРЯДОК
ВХОД

ВЫХОД

ПАРА

ЖИДКОСТЬ

Для начала вы должны иметь как минимум

2,5 кг жидкого хладагента в баке.

Дроссель выходной клапан так, чтобы

выходное давление 7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм)

больше, чем давление на входе, но

не более чем 21 бар (300 фунтов на квадратный дюйм).

Запуск пока танк холодно.



	Страница 10


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 8 -

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ хладагента
Этот метод является самым быстрым методом для восстановления паров хладагента.
ЖИДКОСТЬ

ВЫХОД

ВХОД

SET КОЛЛЕКТОР GAUGE

(Опционально) ВЛАГИ

Смотровое стекло

СИСТЕМА

БЫТЬ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ

ЖИДКОСТЬ

ПАРА

Масштаб должен быть использован для

избежать переполнения

накопительный бак.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЗА "PUSH / PULL" МЕТОД
Push Pull работает только с больших систем, где жидкость легко доступны. Не

использовать этот метод в системах, которые содержат менее 15 фунтов, поскольку она не может работать.

СИСТЕМА

БЫТЬ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ

ВХОД

ВЫХОД

ПАРА

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ

ПАРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛАГИ

ИНДИКАТОРНЫМИ смотровое стекло

Шкала должна быть

Используется, чтобы избежать

переполнения

накопительный бак.

Смотровое стекло используется для обеспечения методом

определения содержания влаги и качества

из хладагента системы.



	Страница 11


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 9 -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ / БАК до или SUB
ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ ШЛАНГ SET UP
СИСТЕМА

БЫТЬ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ

ЖИДКОСТЬ

ПАРА

ПАРА

ЖИДКОСТЬ

ВХОД

ВЫХОД

SET КОЛЛЕКТОР GAUGE

Масштаб должен быть использован для

избежать переполнения

накопительный бак.

Нормальная восстановления:
Танк пара клапан закрыт.

Танк до или суб охлаждения:
Танк пара клапан открыт, и оба многообразии клапанов Калибровочные Установить закрыты. Следовать

выше процедуру.



	Страница 12


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 10 -

RG5000-E ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Очистка неконденсирующихся газов от установленных хладагента в бак
1) Разрешить бак, чтобы сидеть спокойно в течение 24 часов. (Это позволяет воздуху подняться на вершину).

2) Подключите многообразия в бак и прочитать какое давление в корпусе

глядя на манометр выход.

3) Определить температуру окружающей среды в помещении.

4) См. хладагента давления / температуры графике. Найти температуру на

диаграммы и смотреть через к соответствующему давлению для данного типа хладагента в

бак. Определите, как, что касается чтения на колеи.

5) Если показания давления выше давления показано на графике, очень медленно

(Чтобы не вызвать турбулентность внутри бака) вскрывать клапана пара портов.

Часы давление на манометре уменьшаться. Для предотвращения вентиляции, добавить 0,3 - 0,35 бар

(4 - 5 фунтов на квадратный дюйм), чтобы давление показано на графике. Когда калибр соответствует тому, что

давления, закрыть клапан пара портов.

6) Разрешить бак, чтобы сидеть в течение 10 минут и проверьте давление снова.

7) Повторите процедуру еще раз, если это необходимо.



	Страница 13


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 11 -

я

электронной



	Страница 16


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 14 -

БЕЗОПАСНОСТЬ реле давления (С
Функцией ручного возврата)
RG5000-E оснащен внутренним переключателем давления безопасности. Если давление

внутри системы превышает 27,5 бар, система автоматически отключается.

Если Предохранительное реле давления автоматически активируется в то время заполнения бутылки, он может быть

вызванные бутылки становится переполнен.

Это очень опасная ситуация! Вы должны незамедлительно предпринять шаги по сокращению

избыточного давления и / или для устранения переполнения бутылку.

Если переключатель безопасности Реле давления выключенном состоянии ...
Следующие меры предосторожности должны быть приняты, если Предохранительное реле давления активировано:

а) Подозреваемый переполнения восстановления бутылки
Подключите восстановления бутылки в другую бутылку с резервными мощностями, так что давление

снижается до безопасного уровня. Это действие также должно уменьшить давление в выходной линии

от RG5000-E. Продолжите работу после сброса Предохранительное реле давления (см.

ниже).

б) Причина активизации безопасности неизвестные переключатель давления
1) Проверьте, что восстановление бутылки не переполнен.

2) Закройте система клапанов, вентилей восстановления бутылку и RG5000-E клапанов.

3) Отсоедините RG5000-E из гибких труб.

4) Отключите RG5000-E от источника питания.

5) Откройте входной и выходной клапаны очень медленно.

6) расследование причин неудачи.

После активации Предохранительное реле давления должен быть сброшен вручную следующим образом:

Я) Удалите черную крышку защиты выявить кнопку сброса (см. рисунок ниже).

II), сброс, нажав кнопку сброса с такого инструмента, как отвертки.

III) на место крышку.



	Страница 17


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 15 -

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО
RG5000-E
Фильтр должен всегда использоваться и должны быть заменены часто. Отказ от использования фильтров

может привести к аннулированию гарантии. Использование фильтров значительно уменьшит риск повреждения

ваш RG5000-E, предотвращая инородного материала въезд единицы.

Особое внимание для фильтрации должна быть предоставлена, когда вы знаете вашей машины

обслуживания имеет "сгорел". Мы рекомендуем использовать два фильтра размером 162 сушилки, в соответствии,

, который будет использоваться для этой работы, и что работа только. Мы также рекомендуем чистить фильтр использовать

для каждой услуги работу. Каждый фильтр должен быть маркирован и использоваться исключительно для одного типа

хладагента только.

Не используйте данное устройство в непосредственной близости от пролитого или открытых контейнеров с бензином или другими

горючих жидкостей

Избегайте использования удлинителей. Если необходимо использовать удлинитель она должна быть

не менее 12 AWG и не более 15 футов Не использовать удлинитель будет в значительной степени

уменьшить риск возникновения пожара.

Всегда чистку единицы любого хладагента, оставшегося после завершения работа в сфере услуг. Холодильный

оставил в машине может расширяться и может привести к повреждению компонентов.

Если прибор будет храниться или не используется в течение длительного времени, рекомендуется, чтобы оно было

полностью эвакуированы любых остаточных хладагента и продувают сухим азотом.

Всякий раз, когда вы выполняете любые виды работ по техническому обслуживанию на RG5000-E, убедитесь, что он

отключен от источника питания перед началом работы.



	Страница 18


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 16 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RG5000-E
Тип

RG5000-E

Применение

Хладагент восстановления газа или пара

Подходит Хладагенты

R11, R12, R13B1, R22, R23, R123, R134A, R141B, R401A,

R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C,

R408A, R409A, R410A, R500, R502, R503, R507

Источник питания

230В/50Гц

Власть

380 Вт

Размеры

343 х 229 х 483

Вес

14 кг

Скорость восстановления

Пар

до 33 кг / ч

Жидкость

до 80 кг / ч

Двухтактный

до 380 кг / ч

Смещение

8,2 см

3

Оборотов

1437 об / мин

Максимальное рабочее давление

400 фунтов на квадратный дюйм (27,5 бар)

Предохранительное устройство

Безопасность реле давления типа G63

с ручным сбросом (400 фунтов на квадратный дюйм / 27,5 бар)

ВНИМАНИЕ
RG5000-E не должно использоваться с горючими газами, ни с
газы, содержащие аммиак.


	Страница 19


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 17 -

Ремонтные комплекты RG5000-E
ПОРШЕНЬ SEAL KIT РЕМОНТ

KT3302
В комплект входят:

Кол-во.

Описание

Часть #

2

# 026 O-Ring

SB2026

2

Слайд кольцо

SB3005

1

# 115 O-Ring

SB2115

1

Поршневые уплотнения

SB6001

УДАЛЕНИЕ:

Удалите компрессор от RG5000-E. Ослабьте 4

болты головки блока цилиндров, удалите цилиндра, головки и

Уплотнительное кольцо.

Слайд цилиндр прямо прочь поршня.

Удалить уплотнение поршня, уплотнительное кольцо и 2 кольца слайд

от поршня.

Очистите поршень, головку блока цилиндров и цилиндром и,

и проверьте их на какой-либо инородных материалов.

МОНТАЖ:

Установить # 115 уплотнительное кольцо в паз верхнего поршня.

Установите уплотнение поршня за № 115 О-кольцо, положите

# 026 уплотнительное кольцо в паз в верхней части

Компрессор тела, слайд-цилиндр на

поршень, держа два кольца слайд на место.

Место другие # 026 О-кольцо в тарелку клапана

и переустановить головку блока цилиндров, ужесточение 4

болты в перекрестной узор. Установите компрессор,

давление до машины и проверять на наличие утечек.

АРМАТУРЫ КИТ

KT3303
В комплект входят:

Кол-во.

Описание

Часть #

1

# 026 O-Ring

SB2026

1

Входной клапан

CP1009

1

Выходной клапан

CP1010

2

Клапан весны

NB5605

1

# 013 O-Ring

SB2013

1

# 027 O-Ring

SB2027

МОНТАЖ:

Входной клапан, CP 1309, должны быть переданы

через конические отверстия, на уплотнительное кольцо стороне

пластины клапана, CP 1307. И пружины клапана, Н. Б.

5605, должны быть с резьбой над ним, пока он не все

ниже "кнопки", в верхней части клапана,

закрепив его на месте.



	Страница 20


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 18 -

КОМПРЕССОР

РЕМОНТ КИТ KT3305
В комплект входят:

Кол-во.

Описание

Часть #

2

Подшипник вала

SB1002

2

Уплотнение вала

SB5202

2

# 038 O-Ring

SB2038

2

# 026 O-Ring

SB2026

2

Слайд кольцо

SB3005

1

# 115 O-Ring

SB2115

1

Поршневые уплотнения

SB6001

1

Входной клапан

CP1009

1

Выходной клапан

CP1010

2

Клапан весны

NB5605

1

# 013 O-Ring

SB2013

1

# 027 O-Ring

SB2027

УДАЛЕНИЕ:

Удалите компрессор от RG5000-E.

Удалить уплотнение пластин (CP 1303).

Удалить 4 болты головки блока цилиндров, удалите

цилиндра, головки и уплотнительное кольцо.

Слайд цилиндр прямо офф

поршня.

Удалить уплотнение поршня, уплотнительное кольцо и 2

слайд кольца из поршня.

Удалить уплотнение плит.

Удалить коленчатого вала и проверьте их на

посторонних включений.

Удаление существующих подшипников и вала

пломбы с уплотнением пластин.

МОНТАЖ:

Установить # 115 уплотнительное кольцо в паз верхнего поршня. Установите уплотнение поршня за № 115 О-

кольцо.

Установите новые подшипники и уплотнения в печать тарелки и заменить обстоя-клипов.

Установите коленчатый вал и пластины компрессоров уплотнение обеспечение того, чтобы рукоятка

вал ориентирована правильно.

Разместите один # 026 уплотнительное кольцо в паз в верхней части компрессора тела,

слайд цилиндр на поршень, держа два кольца слайд на место.

Обратите внимание, что в нижней части цилиндра конец, который закругленными на

внутри квадрата конец сверху.

Место другие # 026 О-кольцо в тарелку клапана и переустановить цилиндр

голова, ужесточение 4 болта в крест узор.

Установите компрессор, давление до машины и проверять на наличие утечек.

Уплотнение вала РЕМОНТ КИТ

KT3306
В комплект входят:

Кол-во.

Описание

Часть #

2

Подшипник вала

SB1002

2

Уплотнения вала

SB5203

2

# 038 O-Ring

SB2038

МОНТАЖ:

Очистите и проверьте вал, удалить заусенцы или

острыми краями. Место уплотнительные кольца в паз

на печати пластин. Место несколько капель

хладагента нефть на концах вала и аккуратно

слайд уплотнение пластины на место. Забота должна быть

приняты, чтобы не повредить уплотнение вала в течение

установки.



	Страница 21


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 19 -

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Хладагент восстановления прошла долгий путь в несколько лет.

На первый взгляд это просто процесс принятия хладагент из системы и ставит его

в баке. Тем не менее, этот простой процесс может быстро стать проблематичным, если несколько пунктов

остаются без должного внимания. Ниже приводятся некоторые советы и указатели мы накопленных за

Последние несколько лет, что позволяет сэкономить время и сделать процесс идти гладко.

Прежде всего, необходимо определить тип хладагента и количество в системе, которую вы

обслуживания.

Если вы определили, что это выгорания, вам нужен специальный резервуар (танк, который в идентифицированы как

содержащие выгорания или других неизвестных газов), и вам необходимо использовать дополнительные фильтрации до

к выздоровлению.

Если, с другой стороны, вы знаете газа в системе относительно чистые или новые, то

Новый танк должен быть использован. Если вы планируете положить хладагента обратно в

же система после завершения службы или, если хладагент будет

мелиорированных, а затем использовать танк, который имеет тот же хладагент в нем. Слово предостережения о

Агентство по охране окружающей среды (EPA): Если вы используете различные хладагента газов в

К вашим услугам работа - о чем свидетельствуют ваши хладагента покупок - и у вас только есть один

бак, вы на рожон. Вы были бы также посоветовал принадлежит по меньшей мере один танк для

каждый тип хладагента обслуживаются, плюс дополнительно за прогары и других неизвестных.

Планирование на будущее
Зная количество хладагента важно для планирования требования к хранению, как

а также планирование фактической добычи. Например, любой системе с более чем 5 фунтов.

хладагента, скорее всего, есть районы, где жидкость может попасть в ловушку.

Ключом к быстрой процедуре восстановления, чтобы получить жидкость из первой, а затем получить

Остальные пары из. Однако большинство систем не являются "восстановление дружественных". То есть они

не имеют доступа к портам на самом низком точек. Если некоторые части вы находитесь на обслуживание

контракты на техническое обслуживание, вы бы значительно сэкономить время путем установки доступа к портам на всех

из самых низких точек в системе, где жидкость может накапливаться. Так как большинство

системы не имеют этих портов вы должны быть готовы до кипения захваченного жидкости

с тепловой пушкой, когда все это найдено. Индикатор захваченных жидкости в системе мороза

или конденсата на водопроводных работ или компонентов, где жидкость попадает в ловушку.

Ловушке жидкость может находиться в области, которая не видна. Во всех случаях жидкость в ловушку

во время восстановления системы приводит к тому, процесс восстановления, чтобы замедлить, независимо от того,

размер или тип машины

Если вы не можете найти ловушку жидкости (но вы знаете, что она есть, потому что

Восстановление работы делает "навсегда"), включите системы компрессора (если это действующий) для

несколько секунд. Это позволит получить хладагент переезд в другой части системы и дюйма



	Страница 22


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 20 -

Шлангов и клапанов
Шланги и Шредера клапаны имеют большое влияние на скорость восстановления. В общем,

больше шланг, тем меньше трение на поток хладагента, тем быстрее время восстановления.

Многие подрядчики в настоящее время используют 3 / 8 "линии для входа на восстановление машины, даже если

эти строки исходят из 1 / 4 "фитингами.

Шредера клапаны должны быть удалены из соединения до целесообразно

восстановления. Большинство оптовиков продавать инструмент для удаления этих ядер, сохраняя при этом

связи опечатаны. Основные депрессорные, в конце шланга, также должны быть

удалены. Эти две позиции могут превратить 20 минут работы в тот, который продолжается в течение часа. Таким образом,

не забудьте удалить Шредера клапанов и основной депрессоров перед каждым восстановления работы.

Другой шланг рассмотрение небольшой резиновой прокладкой на конце шланга,

делает печать со вспышкой примерки. Мы видели этих тюленей так червя и деформированы, что

когда шланг подключен к вспышке установки втулки практически изолирует

соединения. Это, вероятно, никогда не замечал в зарядку, потому что давление открывает

втулку, но во время восстановления (или всасывание) деформированные втулку жестко ограничивает

потока хладагента.

Хладагент Переработка
Современное состояние правил, которые использовались хладагента не должны продаваться или использоваться в различных

владельца оборудования, однако если хладагент лаборатории проанализировано и признано

отвечают требованиям ARI 700 (последнее издание). В результате переработки и проверки

ARI 700 соответствия не является экономически оправданной в большинстве случаев. Он по-прежнему отличная идея, чтобы

сделать столько очистка хладагента возвращаясь в ту же систему (или владельцев

системы), как это возможно. Мы рекомендуем использовать самый большой, с высоким содержанием кислоты мощностью фильтров, которые

экономической точки зрения. Положите эти фильтры на всасывании или на входе сторону восстановления устройства.

Изменение фильтры часто.

Восстановление больших объемов жидкого хладагента может иногда нести с собой большие

объемы нефти, если система обслуживается не адекватные маслоотделитель

установлен. Если это восстановленных хладагентов не собирается быть жидким взимается обратно в тот же

системы, вы можете отделить хладагента из нефти, чтобы

мера масла (чтобы знать, сколько нефти для зарядки обратно в систему). Однако

хладагента отправлены обратно за вернуть не нужно иметь нефть удалены. Одной из

Простейшим и наиболее экономически эффективных способов достижения этого является использование 30 или 50 фунтов бак в соответствии

с Вашего восстановления машины. Подключение к системе жидкость порт бак затем

из порта пара танков подключения к входу восстановления машины второго

резервуар для хранения хладагента, то должны быть соединены с выходом восстановления

машины. Если вы столкнулись с большим количеством жидкости вам нужно собрать группу нагревателя

вокруг первого танка.

При восстановлении работа завершена нефти могут быть удалены, из первого танка, по

применением небольшого количества давления, с помощью азота, к одному из портов и

выражающий нефть из другой. Если Вы собираетесь удалить масло из пара портов

Вам необходимо обратиться бак с ног на голову. Всегда надевайте защитные очки, когда

выполнения данной операции, как масло может быть кислой и может вызвать сильные ожоги.



	Страница 23


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 21 -

ХРАНЕНИЕ грязи
В процессе восстановления Вашего восстановления машины могут подвергаться мусора, который может,

потенциально, повредить его. В том числе брызг пайки и медь и латунь скользит. Далее

загрязнение может быть введен с хладагентом резервуаров. К

продлить срок службы Вашего восстановления машины всегда используют в линию фильтром.

Всякий раз, когда вы заряжаете систему от восстановления цилиндров это хорошая идея использовать

в-фильтр для защиты системы от загрязнения. Опять же, изменить свой

встроенные фильтры часто.

Получение жидких Out (См. "Push / Pull-метод")
Двухтактный является метод удаления масса жидкости из системы с помощью давления

дифференциальных созданные восстановления машины. Двухтактный, как правило не работает на

небольших систем, потому что нет наливных водохранилищ для создания сифона с.

Двухтактный в основном используется в системах с бак приемник или те, с более чем 20

фунтов. хладагента, а также при переходе из одной емкости в другую. Скорость жидкости

Передача идентификатора очень сильно зависит от размер шланга, с большими шлангами предоставления столь

лучшую пропускную способность.

Другой фокус в том, чтобы охладить цистерны, если она частично заполненные, до или во время восстановления. Это

операция позволит снизить давление в резервуаре и, следовательно, ускорить выздоровление.

Там должно быть не менее 5 фунтов жидкого хладагента в баке вы хотите, чтобы охладить. Это

операция может быть выполнена до или во время восстановления. Смотрите два настроить

диаграмм и процедур на стр. 8 данного руководства.

Существует ничего волшебства, вы просто с помощью восстановления машины, чтобы

холодильник, где цистерна испарителя. По регулирование выходной клапан, вы

создание эффективной капиллярной трубке или расширения устройства, но вам нужно настроить

обратное давление в соответствии с условиями и хладагента. От пяти до десяти минут охлаждения

может привести к очень драматической бак охлаждения, в зависимости от условий. Если Есть

любой не condensibles в баке этот процесс не будет работать. Также больше

количество хладагента в баке дольше процесс займет.



	Страница 24


AMPROBE ЕВРОПЫ
RG5000-E
- 22 -

Устранение неполадок RG5000-E
Способ сохранить это единственный способ
Внимательно изучите всю информацию о безопасности, содержащиеся в данном руководстве
Перед обслуживанием устройства.
Подключите устройство к розетке 220 В

Вентилятор работает, когда власть

переключатель находится в положении "ВКЛ"?

Компрессор запускается, когда

пусковой переключатель нажата

Группа насосов в высокие

Давление отключения?

Питание есть?

УСТРАНЕНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Ваши шланги жесткие? Делать

у вас есть утечка?

Группа тянет в вакууме?

Это устройство в высоком давлении закрыть

прочь?

Есть клапаны открываются?

Кнопка сброса толкнул?

да

нет

