Правила безопасности  

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1.  Всегда  надевайте  защитные  очки.  Хладагент  и  электролит  аккумуляторной 

батареи может серьезно повредить глаза (смотрите раздел Первая помощь). 

2.  Никогда не эксплуатируйте установку с закрытым нагнетательным клапаном. 

3.  Держите  руки  вне  зоны  действия  вентиляторов  и  ремней  во  время  работы 

установки. 

4.  Убедитесь,  что  шланги  измерительного  манифольда  находятся  в  хорошем 

состоянии. Никогда не позволяйте им соприкасаться с ремнем, блоком двигателя 

или любой горячей поверхностью. 

5.  Никогда не нагревайте герметичную систему охлаждения или контейнер.  

6.  Фторированные  хладагенты  под  воздействием  открытого  пламени  или 

электричества  выделяют  токсичные  газы,  которые  вызывают  раздражение 

дыхательных путей, что может привести к смертельному исходу.  

7.  Убедитесь,  что  все  крепежные  болты  надежно  затянуты  и  соответствуют 

требуемым размерам. 

8.  Просверливать отверстия в установке следует крайне осторожно. Отверстия могут 

ослабить  структурные  элементы,  а  отверстия,  просверленные  в  электрической 

проводке, могут привести к пожару или взрыву.  

9.  Следует  осторожно  работать  в  зоне  открытых  ребер  змеевика,  поскольку 

существует опасность получения болезненных порезов.  

10.  Следует осторожно обращаться с хладагентом или системой охлаждения в любом 

закрытом или  тесном пространстве с ограниченным доступом  воздуха  (например 

трейлер,  контейнер  или  в  трюме  корабля).  Хладагент  обладает  свойством 

вытеснять  воздух  и может  вызвать  снижение  содержания  кислорода,  что может 

привести к смерти от удушья.   

ХЛАДАГЕНТ 

Несмотря  на  то,  что  фторированный  хладагент  относится  к  категории  безопасных 

хладагентов,  необходимо  соблюдать  определенные  меры  предосторожности  при 

обращении с ним или техобслуживании установки, где он применяется. При попадании 

в  атмосферу  в  жидком  состоянии  фторированные  хладагенты  быстро  испаряются, 

замораживая все, с чем они вступают в контакт.  

Первая помощь     

В  случае  обморожения  задачей  первой  помощи  является  защита  обмороженного 

участка  от  дальнейшего  повреждения,  быстро  отогреть  обмороженный  участок  и 

поддерживать дыхание пострадавшего.   

1.  Накрыть обмороженный участок. 

2.  Обеспечить дополнительную теплую одежду и одеяла. 

3.  Дать пострадавшему согревающий напиток (неалкогольный). 

4.  Быстро согреть обмороженный участок, погрузив его в теплую воду, но не горячую.  

5.  Если  теплая  вода  отсутствует  или  ее  невозможно  использовать,  аккуратно 

оберните поврежденный участок куском простыни и теплым одеялом.  

6.  Если хладагент попал в глаза, немедленно промыть их водой. 

7.  Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.  

РЕФРИЖЕРАТОРНОЕ МАСЛО  

Избегайте  попадания  рефрижераторного  масла  в  глаза.  Избегайте  длительного  или 

частого контакта рефрижераторного масла с кожей или одеждой. Тщательно промойте 

участок попадания рефрижераторного масла во избежание раздражения.  

Первая помощь  

В  случае  попадания  масла  в  глаза,  немедленно  промойте  их  большим  количеством 

воды  в  течение  по  меньшей  мере  15  минут.  ВЫЗОВИТЕ  ВРАЧА.  Промывайте  кожу 

водой с мылом.  

[image: image1.png]TexHuueckue xapaKTepucTUku

Sosaparvuri | Transe 460 Bomiy. S G 607

st iorer Torpsgmaan
Kariae | Kaniune | wnen | Far

P

S e e T ez [z

Ser (trer T avo00 [T | ris o1

v it ey a0 | o izo 85

P

S arer T sron | ws [T o

Ser(trer o0 | s | ies 8t

Tloneinan WOWMOETe CENAXAGRR CACTOWS SXASKAGHAA NpM Teuneparype
oxpyxaIoweh cpegu 100°F (3T°C).
Rty eT—
ar.

us cumxaercn Ao uHMyMa 5.0

owapaviiin | Mvane 380 Bonkr, 3 Gasei, SO T

OB onean Torpsgmaan
Kariae | Kantane | Awnen | Kar

T

e errer T son | we [ sos [ os

e (e w000 | eam | iTo 81

v it ey reono | sams | izo e

T

Sorarrer [ aon | 7oss | oz | 7o

ser(tre) | 1rse0 | aaro | 1ss | 60

Nloneaman WOWMOETL oXNAXAGHAA CHCTOMSI OXASKAGHAR NpM  TeunepaType
oxpyalowieh cpegu 100°F (37°C).

Rty eT—
Ker.

us cumxaercn Ao uHMyMa 5.0




[image: image2.png]None3nan mowwoCTS Harpes

Trvawsa 460 Banvr, 3 Gasei,

Gr
asocr
T arpegarennoro | e
e prcnanonomme, N >
[— Kariac | Keania
oo snesprRERaTa
conpommanowun ausemess | 2| 360 | 1227 | a0s
Lensprenn
eonpormmma e | 1| 100 [ 610 [ 12w
Aowcarenwsewanmoe || e | et | 20m
ey T e | aeen | eme
Toneman wownocn.
arpemaen o « | s | ween | asu

pasuopaxBam""

= Houratenn aowunaropos

Ronesuan wounocrs Harpes

5 mapirans w Rarwe:

v 380 Borer. 3 Gaam
Sar
T arpegarennoro -
Sreuenrs asmononnnel oan
[— e e
Gropmon nosrpriaceara
conpomwanonun sumowess | 2| 2460 | s3s | 211
Lensperenn
Conpommnmmmnnogaonn | 1| 120 | 4w | 10s
Rewrsrenmsewawtors |5 | iyi0 | aes | 1w
e rone - so0 | e | 43m2
Tonema wounocrs
arpemmen o « | aem s e

pasuopaxmBam""

o aAraTenk SeNTHARTOPOS WERBPHTERN W HATHE





[image: image3.png]SuennyaTRim e
sosayxa)

WEPENOTPL HAMNGTRTONLNGIO HGHTHAATOPS MCREpUTERN [noTor

S Tiranse 460 Barvv. 3 e 80T
asenens | gicouan cxopacra | Weskan xepocre
Crone) Syrow | whac | @yrowt | wiiae
o e
TR seso | et | s | e
copoms | ao | s | e | o
rsmon | | s | - | -
omom | | wer | o | -
e N I N
Trans 380 Borar, 3 Gase, 587

B

ol L e
focamiareayow s | syrowt | wiac
TReR | seso | wamr | s | e
Sspoms | | s | e | o
s mon | s | - | -
omem | | we | - | -
e I I N
[—

Howep oz owrpeccons ogam xazs

Sapsa xnaarans
OB kounpeaccoproro wacna

Tun ounpeccopiora macna. (uoxer e
cuewsnud Tan)

Napanerp Apoccenupyiuiers knanana
Neporouatans suconoro Aasnenss:

cvapocr

gy
senmunsrops rongencatops:

Pacuspurenssu canaw: neperpes
Knanan ocnadnens ascororo aasnens:

‘Ocnatnsouos nasnone

Ucxoanuh napanetp

14 yron (6,38 ) R12
4 x6ap7us 6 i (3,96 mrpa)
CumTereiecios, Tun 67404 (pocomens-cs)
Hotbranos, Tun 80-426

31w 2157 kNa)

300 new (+2610) (157 Kil (+172:0)
200 2000 (1378 +4138 Kla)

200 170 (1370 +1-48 KNa)
160 +Lncn (1103 +/48 k")
QU (14°C@-17 4°T)

500+1:S0ncn (447+1:345 KNa)
400ncw (2758 Kla)




[image: image4.png]3nexrpuseckan cuctema
Raurarens xounpeccop:
Tun

Mawoers (nc)
[ p—"

Nonuas aunepas warpysca

Aunepus  warpyma  satopuoxemoro
porops
Raurarens aemunstopa kougencaTops:

Tan
Masoers (nc)

[ p—"
Nonuas aunepas warpysca

Aunepnas
porons

[ ——

Tun
Komewecraa
Manoers (nc)

[ p—"
Nonuas aunepas warpysca

Aunepnas
porons

[ ——

Bucororewnspatypusit epuoerar
pasusiaeros
‘Conesun pyBonp0saRa scacuisam:
conporuancne
‘Conesaus woayampyoero Knanans:

conporuancume

60380 Bonr3 Gasuie-50 Ty
i0ne 60Ty

833nc -s0ry

750 06 s 80 T

1450 06 s 50
135 A~ 160580
1374380650 1y

77A- 608, 60w

7225- 380850 10

60380 Bonr3 Gaseie-50 T
1.0, 60 . sucoran cxopocre.
05360 . nearas cuopocrs

1725 06 .- 80 [ sucoras cropoers
140 o6 kw80 . hwacas ceopocrs
1744605, 60 Ty, sscokas cuopocrs
053 A~ 4605, 601y muscan cxopoce
118 A 160 860 [, sucoran cropocrs.
564~ 4605, 60 T Wwsnas cropocte

60400 Bon3 Gaseie050 fu
2

£.0n.c. 60 . swcoran cxopocre.
025n 60 ', nearas cuopocrs

3450 06 . - 50T, smcoran cropocrs.
735 o6 hnwn.— 80 . nnskan exopocrn
1.6 A~ 4605, 60y, ssicokas cuopocrs
054~ 1605, 60 wwaras cropocts
115 A 460 8.0 [, sucoran cropocrs.
A5 AL 4608, 60 T wanas cropocre

(6641 20)
F (49 +1- 208)

15a
sou

702038 (0-0.48), knanaw orepurr
or 370 7.5 B (0.4-1.08). xnanan xauniasr
Saspusarccn

Suie 7.5 5 (1 0A), knanaw sskpur
Sarcmannas cun 1o, NoETyaRSA K
nnasy o KonTpannep: .5

Thom





Описание установки

Рефрижераторная  установка  модели  CF-II  M19  представляет  собой  электрическую, 

цельную,  автономную  холодильную  установку,  в  которой  воздух  выпускается  через 

нижнюю  часть.  Установка  предназначена  для  охлаждения  и  нагревания  больших 

контейнеров для морских или наземных перевозок. Установка монтируется в передней 

стенке контейнера. 

Холодильная  установка  модели  CF-II  M19  укомплектована  кабелем  питания  длиной 

18.3  метра  для  работы  от  источника  питания  460-380  Вольт/3  фазы/60-50  Гц. 

Отделение  для  хранения  кабеля  питания  расположено  в  районе  конденсатора. 

Установка оснащена электродвигателями, работающими от источника питания 460-380 

Вольт/3  фазы/60-50  Гц.  Система  автоматической  коррекции  фаз  обеспечивает 

надлежащую  последовательность  электрических  фаз  для  работы  двигателей 

вентиляторов конденсатора и испарителя. Компрессор может работать правильно при 

любом направлении вращения.  

Установка  также  включает в  себя  компрессор  Thermo  King  X426; два двухскоростных 

вентилятора  испарителя,  систему  воздухообмена;  двухскоростной  вентилятор 

конденсатора,  систему  последовательного  запуска  элементов  установки;  систему 

управления модулированием всасывания; индикаторные лампы; и микропроцессорный 

регулятор  температуры  THERMOGUARD  с  датчиками  температуры  подаваемого  и 

возвратного  воздуха  для  регуляции,  контроля  и  регистрации  рабочих  параметров 

установки. 

Компрессор Thermo King X426    

Холодильная установка модели  CF-II  M19 оснащена компрессором  Thermo  King  X426, 

который  можно  ремонтировать  в  полевых  условиях.  Это  четырехцилиндровый, 

поршневой,  V-образный  компрессор.  Компрессор  приводится  в  действие 

односкоростным электродвигателем мощностью 10 лошадиных сил с внешней защитой 

от перегрузок.  

Двухскоростные вентиляторы испарителя 

Два  двухскоростных  вентилятора испарителя  обеспечивают  высокую скорость  потока 

воздуха  из  испарителя  к  скоропортящимся  грузам,  перевозимым  при  заданной 

температуре контроллера выше –4.4єС. Если заданная температура контроллера ниже 

–4.4єС,  вентиляторы  испарителя  будут  работать  в  низкоскоростном  режиме, 

обеспечивая поток воздуха к замороженным грузам.  

Система воздухообмена         

Система воздухообмена удаляет вредные газы из контейнеров, в которых перевозятся 

чувствительные,  скоропортящиеся  продукты.  Вентиляторы  испарителя  втягивают 

внешний  воздух  через  воздухозаборник  и  выпускают  через  воздуховыпускное 

отверстие  равный  объем  воздуха  контейнера.  Регулируемый  калиброванный 

вентиляционный  люк  обеспечивает  скорость  воздухообмена  от  0  до  255  м3/час  при 

внешнем  статическом  давлении  водяного  столба  12.7мм  и  при  высокой  скорости 

вращения вентилятора испарителя.  

Двухскоростной вентилятор конденсатора 

Двухскоростной вентилятор конденсатора изменяет степень отвода тепла от змеевика 

конденсатора с воздушным  охлаждением  в  соответствии  с  требованиями  системы  и 

снижает  уровень  шума  во  время  частичного  охлаждения  и  модулирования.  Режим 

низкоскоростной  работы  вентилятора  конденсатора  блокируется,  когда  установка 

работает в режиме полного охлаждения.

Когда  давление  нагнетания  компрессора  превышает  200+/-  7пси  (1379  +/-  48  КПа), 

переключатель  давления  вентилятора  конденсатора  размыкается  и  переводит 

двигатель  вентилятора  конденсатора  в  высокоскоростной  режим.  Двигатель 

вентилятора  конденсатора  продолжает  работать  в  высокоскоростном  режиме,  пока 

давление  нагнетания  не  упадет  ниже  160  +/-  7пси  (1103  +/-48  КПа),  когда 

переключатель замыкается и переводит вентилятор в низкоскоростной режим. 

Система последовательного запуска элементом установки      

Последовательный  запуск  необходимых  элементов  происходит  во  время  первичного 

запуска микропроцессорного контроллера, и когда смена контрольного режима требует 

запуска компрессора.  

При первоначальном запуске контроллера происходит секундная задержка, прежде чем 

загорится  индикаторный  дисплей,  заполненный  восьмерками  (88888  8888).   Через 

одиннадцать секунд на дисплее будут показаны заданная контрольная температура и 

температура  датчика  и  будут  запущены  двигатели  конденсатора  и  испарителя. 

Двигатель компрессора запустится на три секунды позже двигателей вентиляторов.   

В  условиях  нормальной  работы  установки  контроллер  обеспечивает  трехсекундную 

задержку запуска  компрессор  всегда,  когда смена  рабочего режима  потребует запуск 

компрессора.  

Система управления модулированием всасывания    

Система  управления  модулированием  всасывания  обеспечивает  точный  контроль 

температуры  контейнера  в  прямом  соответствии  с  требованиями  хранения  груза. 

Система  управления  включает  соленоид  трубопровода  всасывания  и модулирующий 

клапан. Соленоид трубопровода всасывания и модулирующий клапан работают вместе, 

регулируя  мощность  установки  в  соответствии  с  требованиями  груза,  ограничивая 

обратный  поток  хладагента  в  компрессор.  Регулятор  давления  модулирования 

всасывания,  устанавливаемый  в  моделях  с  модулирующим  клапаном,  обеспечивает 

более постоянную мощность охлаждения при заданной температуре контроллера выше 

-4.4єС. 

Индикаторные лампочки 

Индикаторные лампочки расположены индикаторной панели и информируют о запуске 

установки,  режиме  полного  охлаждения,  режиме  частичного  охлаждения,  режиме 

модулирования  охлаждения,  соответствии  допустимому  температурному  диапазону, 

нулевом режиме, режиме нагревания и размораживания.  

Индикатор  соответствия  допустимому  температурному  диапазону  загорается,  когда 

температура контейнера не более чем на 1.7єС выше или ниже заданной температуры. 

Микропроцессорный  контроллер  поддерживает  сигнал  о  соответствии  диапазону  в 

течение 45 минут в режиме размораживания.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Микропроцессорный  контроллер  не  отреагирует  на  выход  за 

пределы установленного диапазона в течение 45 минут после прекращения цикла 

размораживания.   

Микропроцессорный температурный контроллер THERMOGUARD 

Предназначенный  исключительно  для  Thermo  King,  микропроцессорный 

температурный  контроллер  THERMOGUARD  является  высокоточным  цифровым 

термостатом,  термометром  и  диагностическим  контрольным  устройством.  Он 

управляет  электрическими  компонентами,  которые  контролируют  и  регистрируют 

рабочие параметры контейнерной холодильной установки.

Микропроцессорный температурный контроллер THERMOGUARD обеспечивает точный 

контроль  температуры  возвратного  воздуха  при  транспортировке  скоропортящихся  и 

замороженных грузов.  

Два четырехзначных вакуумных световых дисплея показывают заданную температуру, 

температуру  контейнера  и  сообщения  о  сбое  системы.  Аварийный  индикатор, 

расположенный  рядом  с  цифровым  дисплеем  предупреждает  о  наличие  аварийной 

ситуации. 

Ввод  заданной  температуры,  выбор  показателя  датчика  температуры  и  просмотр 

аварийных  кодов  производится  с  помощью  легкоуправляемой  клавиатуры, 

расположенной в нижней части контроллера.  

Контроллер расположен внутри герметичного блока управления. Цифровые дисплеи и 

аварийный  индикатор  хорошо  видны  через  окошко  в  дверце  блока  управления. 

Специально  сконструированный  замок  крышки  блока  управления  обеспечивает 

быстрый  доступ  к  клавиатуре  управления  для  регулирования  заданной  контрольной 

температуры, выбора датчика температуры воздуха или просмотра аварийного кода.  

Управление всеми функциями установки   

Микропроцессорный  температурный  контроллер  THERMOGUARD  автоматически 

управляет  всеми  функциями  установки,  включая  положения  электромагнитного 

впускного  клапана  и  модулирующего  клапана;  скорости  двигателей  вентиляторов 

испарителя  и  конденсатора;  двигатель  компрессора;  нагревательные  элементы 

испарителя;  автоматическое  размораживание;  и  все  функции  световых  индикаторов, 

включая аварийный индикатор, расположенный на микропроцессорном контроллере. 

Регистрация данных 

Микропроцессорный  температурный  контроллер  THERMOGUARD  регистрирует 

температурные  показания  датчиков  подаваемого  и  возвратного  воздуха,  а  также 

снижение  мощности,  аварийные  сигналы,  режим  работы  установки,  сбои  датчиков, 

изменения  заданной  контрольной  температуры  и  сигналы  выключения  установки  в 

результате сбоя каждый час в течение до 80 дней.  

Данные рейса могут быть извлечены (но не стерты) из памяти контроллера с помощью 

переносного  микрокомпьютера  THERMOGUARD  Data  Pac™.  Микрокомпьютер 

подсоединяется  к  встроенному  серийному  коммуникационному  порту  на  лицевой 

панели микропроцессорного контроллера.  Краткий  графический  или  табличный отчет 

затем  можно  распечатать  на  микропринтере  THERMOGUARD  Data  Pac.  Более 

подробные  отчеты  могут  быть  распечатаны  либо  в  графической  либо  в  табличной 

форме на высокоскоростном принтере, внешнем  для переносного микрокомпьютера.  

Данные рейса в отдельных установках обозначаются при вводе в микропроцессорный 

температурный  контроллер  THERMOGUARD  идентификационной  информации  в 

начале рейса. Эта идентификационная информация вводится с помощью переносного 

микрокомпьютера  THERMOGUARD  Data  Pac™.  Идентификационные  данные  могут 

включать  дату,  серийный  номер  контейнера,  имя  оператора,  пункт  отправления, 

наименование груза, заданную температуру и прочую информацию общим размером до 

80 цифр или букв. 

Предрейсовая проверка    

В ходе основной предрейсовой проверки  проверяется функционирование  установки в 

режиме  охлаждения  и  в режиме  нагревания. Установка эксплуатируется в каждом из 

режимов  в  течение  установленного  периода  времени,  что  позволяет  оператору 

выполнить  проверку  функционирования  элементов  системы,  а  также  давления  и 

температуры.  Любые  сбои,  обнаруженные  во  время  предрейсовой  проверки, 

отмечаются и регистрируются в памяти контроллера.

Более сложные процедуры предрейсовой проверки могут также сохраняться в памяти 

переносного  микрокомпьютера  THERMOGUARD  Data  Pac  для  функциональной 

проверки контроллера и установки. 

Индикация сбоев  

Микропроцессорный  температурный  контроллер  THERMOGUARD  также  упрощает 

процедуры  диагностики  и  устранения  неполадок.  Если  возник  сбой  системы 

охлаждения или контроллера, загорается аварийный индикатор, а первые восемь кодов 

сбоя  плюс  самый  последний  код  сбоя  сохраняются  в  энергонезависимой  памяти  в 

порядке возникновения. 

Коды  вызываются  на  дисплей  с  помощью  клавиатуры  и  обозначают  следующие 

ситуации: 

00  Нет сбоя 

05  Остановка двигателя компрессора 

06  Перегрев испарителя 

07  Сбой датчика возвратного воздуха 

08  Сбой датчика нагнетаемого воздуха 

09  Неправильная калибровка контроллера 

10  Высокое давление хладагента 

11  Нарушение допустимого диапазона температур 

12  Размораживание прекращено по временному пределу 

13  Цикл  снижения  температуры  прекращен  по  временному  пределу  (не 

используется) 

88  Сбой датчика змеевика или микропроцессора 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Первоначальный запуск установки 

При первоначальном  запуске установки происходит секундная  задержка,  прежде чем 

загорается  индикаторный  дисплей,  заполненный  восьмерками.  Через  одиннадцать 

секунд на дисплее будут показаны заданная контрольная температура и  температура 

датчика. Когда на дисплее появятся заданная контрольная температура и температура 

датчика,  включатся  реле контроллера и элементы установки (кроме реле контактора 

компрессора). Если микропроцессорный контроллер потребует охлаждения, двигатель 

компрессора запустится на три секунды позже двигателей вентиляторов. 

Заданная  температура  контроллера  выше  –4.4єС  (Высокоскоростной  режим 

работы вентилятора испарителя) 

Если температура контейнера больше чем на 4.5єС превышает заданную температуру 

контроллера во время запуска установки, установка будет работать в режиме полного 

охлаждения.  Контроллер  включает  контакторное  реле  высокоскоростного  режима 

вентилятора  испарителя  К3  и  контакторное  реле  высокоскоростного  режима 

вентилятора  конденсатора  К5,  чтобы  запустить  вентиляторы,  когда  на  дисплее 

появятся заданная температура и температура датчика. В режиме полного охлаждения 

вентилятор  конденсатора  работает  на  высокой  скорости  (температура  контейнера 

больше  чем  на  4.5єС  превышает  заданную  температуру).  Через  три  секунды 

контроллер включает контакторное реле двигателя компрессора К7. 

Когда  температура  контейнера  падает  до  4.5єС  выше  заданной  температуры, 

контроллер  включает  (замыкает)  реле  трубопровода  всасывания  К1.  При  этом 

включается  соленоид  трубопровода  всасывания,  переводя  установку  в  режим 

частичного  охлаждения.  В  режиме  частичного  охлаждения  мощность  охлаждения 

снижается  путем  направления  всего  хладагента,  возвращающегося  в  компрессор, 

через модулирующий клапан.  

В  режиме  частичного  охлаждения  и  модулирования  охлаждения  (температура 

контейнера меньше чем  на 4.5єС выше заданной температуры) скорость вентилятора 

конденсатора  определяется  давлением  нагнетания  компрессора.  Вентилятор 

конденсатора  работает  в  высокоскоростном  режиме,  когда  давление  нагнетания 

компрессора  поднимается  выше  200  +/-  7пси  (1379  +/-  48  КПа).  Если  давление 

нагнетания  падает  ниже  160  +/-  7пси  (1103  +/-  48  КПа),  вентилятор  конденсатора 

работает в низкоскоростном режиме.  

Когда  температура  контейнера  падает  не  больше  чем  на  1.7єС  ниже  заданной 

величины,  микропроцессорный  контроллер  включает  индикатор  температурного 

диапазона  и  посылает  сигнал  модулирующему  клапану.  Модулирующий  клапан 

постепенно  перекрывает  трубопровод  всасывания,  переводя  установку  в  режим 

модулирования  охлаждения.  Положение  модулирующего  клапана  пропорционально 

сигналу  контроллера, позволяя сбалансировать мощность  установки в соответствии  с 

требованиями  конкретного груза.  Модулирующий  клапан  полностью открыт  при  1.7єС 

выше заданной температуры и закрыт при заданной температуре. Несмотря на то, что 

сигнал  контроллера  приводит  клапан  в  закрытое  положение,  в  клапане  остается 

небольшой  проход.  Это  отверстие  позволяет  небольшому  количеству  хладагента 

вернуться в компрессор для возврата компрессорного масла и отвода тепла.  

Когда  температура  контейнера  достигает  заданной  величины,  контроллер  отключает 

реле  двигателя  компрессора  К7  и  контакторные  реле  высокоскоростного  и 

низкоскоростного режимов вентилятора конденсатора К5 и К6. Двигатель компрессора 

и  вентилятор  конденсатора  останавливаются,  переводя  установку  в  нулевой  режим 

(вентиляторы испарителя продолжают работать). 

Если  температура  контейнера  падает  на  0.6єС  ниже  заданной  величины, 

микропроцессорный  контроллер  включает  контакторное  реле  нагревательного 

элемента  К9,  обеспечивая  питание  электрических  нагревательных  элементов.  Если 

температура  контейнера  падает  более  чем  на  1.7єС  ниже  заданной  величины, 

контроллер  включает  аварийный  индикатор  и  отключает  установку,  чтобы  защитить 

груз. Контроллер также отключает индикатор соответствия допустимому диапазону. На 

индикаторном  дисплее появится код  сбоя 11, температура за пределами допустимого 

диапазона, если нажать клавишу аварийного кода.   

Установка  будет  работать  в  режиме  нагревания,  пока  температура  контейнера  не 

достигнет  заданной  величины.  При  достижении  заданной  температуры  контроллер 

размыкает цепь контакторного реле нагревательного элемента, возвращая установку в 

нулевой режим. Установка останется в нулевом режиме, пока температура контейнера 

не возрастет  до  0.9єС  выше  заданной  величины или  упадет на  0.6єС  ниже  заданной 

величины.  

Если  температура  контейнера  повысится  больше  чем  на  0.9єС  выше  заданной 

величины,  контроллер  запустит  двигатель  вентилятора  конденсатора  и  включит 

модулирующий  клапан.  Двигатель  компрессора  запустится  на  три  секунды  позже, 

переводя установку в режим модулирования охлаждения. Установка останется в этом 

режиме, пока температура контейнера не достигнет 2.2єС выше заданной величины или 

обратно упадет до заданной величины.  

Если  температура  контейнера  поднимется  больше  чем  на  5.3єС  выше  заданной 

величины,  контроллер  отключит  контакторное  реле  низкоскоростного  режима 

вентилятора  конденсатора К3,  включит контакторное реле  высокоскоростного  режима 

вентилятора  конденсатора  К5  и  отключит  соленоид  трубопровода  всасывания.  При 

открытом  соленоиде  трубопровода  всасывания  установка  будет  работать  в  режиме 

полного  охлаждения.  Установка  останется  в  этом  режиме,  пока  температура 

контейнера не упадет до 4.5єС выше заданной величины.  

[image: image5.png]MOCNEAOBATENLHOCTb PEFYIPOBAHUA PAEOUNX PEXUMOB

P

B e
s . . .

e . . .

e
ey

s o)

Srorpmarne
i .

 TpexceIyHaNR 33A8EXKA S57YCKE KOUTPECEOPS NPH NERECHENSTINGN SEnYCIE YETaHOBK
A MEPEXOR YT OB & PR SXRERANS.




[image: image6.png]NOCAENOBATENLHOCTL PEFYIHPOBAHUA PABOUMX PEXUMOB

S T S T

——

T

yresen

B v
e .

s
oy

o o)





* Трехсекундная задержка запуска компрессора при первоначальном запуске установки 

или переход установки в режим охлаждения.  

**Работа  вентилятора  конденсатора  управляется  переключателем  вентилятора 

конденсатора,  когда  температура  контейнера  меньше  чем  на  4.5єС  выше  заданной 

величины. Когда температура контейнера больше  чем  на 4.5єС превышает  заданную 

величину, контроллер требует высокоскоростного режима. 

Заданная температура контроллера ниже –4.4єС (Низкоскоростной режим работы 

вентилятора испарителя) 

Когда  заданная  температура  микропроцессорного  контроллера  ниже  –4.4єС, 

контроллер  переключает  вентилятор  испарителя  из  высокоскоростного  режима  в 

низкоскоростной.  Контроллер  также блокирует  режим  частичного  охлаждения,  режим 

модулирующего охлаждения и режим нагревания, заставляя установку работать только 

в режимах полного охлаждения, нулевого охлаждения и размораживания.  

Если  во  время  включения  установки  температура  контейнера  превышает  заданную 

величину,  установка  будет  работать  в  режиме  полного  охлаждения.  Контроллер 

включает  контакторное  реле  низкоскоростного  режима  вентилятора  испарителя  К4  и контакторное  реле  высокоскоростного  режима  вентилятора  конденсатора  К5,  чтобы 

запустить  вентиляторы,  когда  на  дисплее  появятся  заданная  температура  и 

температура  датчика.  В  режиме  полного  охлаждения  вентилятор  конденсатора 

работает на высокой скорости. Через три секунды контроллер включает контакторное 

реле  двигателя  компрессора  К7.  Установка  продолжит  работать  в  режиме  полного 

охлаждения, пока температура контейнера не упадет до заданной величины.  

Когда  температура  контейнера  в  пределах  диапазона  от  1.7єС  выше  до  1.7єС  ниже 

заданной величины, контроллер включает индикатор соответствия диапазону.  

Когда  температура  контейнера  достигает  заданной  величины,  контроллер  отключает 

реле  двигателя  компрессора  К7  и  контакторное  реле  высокоскоростного  режима 

вентилятора  конденсатора  К5.  Двигатель  компрессора  и  вентилятор  конденсатора 

останавливаются,  переводя  установку  в  нулевой  режим  (вентиляторы  испарителя 

продолжают  работать).  Установка  продолжит  работать  в  нулевом  режиме,  пока 

температура контейнера не поднимется на 0.9єС выше заданной температуры.  

Если  температура  контейнера  повысится  больше  чем  на  0.9єС  выше  заданной 

величины,  контроллер  включит  контакторное  реле  высокоскоростного  режима 

вентилятора конденсатора К5, чтобы запустить вентилятор конденсатора. Контроллер 

включит реле двигателя компрессора К7 на три секунды позже, переводя установку в 

режим  полного  охлаждения.  Установка  останется  в  этом  режиме,  пока  температура 

контейнера не упадет до заданной величины.  

Если  температура  контейнера  поднимется  больше  чем  на  2.2єС  выше  заданной 

величины  после  включения  индикатора  диапазона,  контроллер  отключит  индикатор 

диапазона и  включит  аварийный  индикатор.  На  индикаторном  дисплее  появится  код 

сбоя  11,  температура  за  пределами  допустимого  диапазона,  если  нажать  клавишу 

аварийного кода.  

Цикл размораживания 

Когда  цикл  размораживания  запускается  вручную  или  микропроцессорным 

контроллером,  контроллер  немедленно  остановит  вентиляторы  испарителя, 

вентилятор конденсатора, и двигатель компрессора. После  этого контроллер включит 

контактор  нагревательного  элемента  и  индикатор  размораживания. 

Микропроцессорный  контроллер  поддерживает  сигнал  соответствия  диапазону  во 

время  цикла  размораживания.  Установка  продолжает  работать  в  режиме 

размораживания,  пока  температура  датчика  змеевика  испарителя  не  возрастет  до 

14.4єС или таймер интервала размораживания не прекратит размораживание через 45 

минут.  

ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ 

  Кабель питания (18.3м) для питания 460-380В/ 3 фазы/ 60-50 Гц. 

  Микропроцессорный  температурный  контроллер  THERMOGUARD  с  функцией 

регистрации данных 

  Компрессор модели Х426 

  Двигатель компрессора мощностью 10 л.с. 

  Автоматический выбор фаз 

  Двухскоростные нагнетательные вентиляторы испарителя 

  Двухскоростной вентилятор конденсатора 

  Система воздухообмена 

  Соленоид трубопровода всасывания 

  Модулирующий клапан 

  Световые индикаторы, включая индикатор соответствия температурному диапазону 

  Выпуск испаряемого воздуха в нижней части установки

  Автоматический  таймер  интервала  размораживания  с  4-часовым  интервалом 

размораживания  при  понижении  температуры  и  6-часовым  интервалом,  когда 

температура контейнера соответствует допустимому диапазону. 

  Терморезисторный датчик (для проверки температуры возвратного воздуха) 

  Цепь управления 24В 

  Манометрический вакуумметр. 

  Смотровые стекла резервуара накопителя с индикатором влажности. 

  Клапан ослабления давления 

  Модулирующий регулятор давления всасывания 

  Клапаны компрессора (нагнетание и всасывание) 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 

  Переключатель высокого давления хладагента 

  Клапан ослабления высокого давления хладагента 

  5-амперный прерыватель цепи во входной схеме питания светового индикатора 

  1.5-амперный прерыватель цепи в выходной схеме модулирующего клапана 

  3-амперный прерыватель цепи в схеме зарядного устройства регистратора данных 

  3-амперный прерыватель цепи во входной схеме микропроцессорного контроллера 

  3-амперный прерыватель цепи в схеме аккумуляторной батареи 

  Высокотемпературный термостат испарителя 

  Внутренняя  защита  от  перегрузок  двигателей  вентиляторов  конденсатора  и 

испарителя 

  Внешняя защита от перегрузок двигателя компрессора 

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 

Заданная температура контроллера выше –4.4єС 

  Регуляция температуры по датчику температуры возвратного воздуха 

  Высокоскоростной режим работы вентилятора испарителя 

  Полное охлаждение 

  Частичное охлаждение 

  Модулирующее охлаждение 

  Нулевой режим (компрессор отключается, вентиляторы испарителя работают 

  Нагревание (резистивные нагреватели) 

  Размораживание (резистивные нагреватели) 

Заданная температура контроллера ниже –4.4єС 

  Регуляция температуры по датчику температуры возвратного воздуха 

  Низкоскоростной режим работы вентилятора испарителя 

  Полное охлаждение 

  Нулевой режим (компрессор отключается, вентиляторы испарителя работают 

  Размораживание (резистивные нагреватели) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ 

Электродвигатели: паспортная табличка на корпусе двигателя 

Компрессор: штамп над масляным насосом 

Установка:  паспортная табличка на раме  установки  над  влагоотделителем  в  секции 

конденсатора. 

Инструкции по эксплуатации

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

1.  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА-ОСТАНОВА 

a.  Положение  ON  (включен).  Установка  работает  в  режиме  охлаждения  или 

нагревания,  в зависимости от заданной  температуры контроллера и температуры 

воздуха в контейнере. 

b.  Положение OFF (выключен). Установка отключена. 

2.  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Размораживание установки можно запустить вручную, нажав выключатель ручного 

размораживания.  Если  температура  змеевика  испарителя  ниже  7.2єС,  установка 

перейдет  в  режим  размораживания.  В  противном  случае  установка  продолжит 

работать в нормальном режиме. 

3.  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Нажатием выключателя задействования заданной температуры включается таймер 

заданной  температуры  и  реле  заданной  температуры.  Таймер  заданной 

температуры  сохраняет  реле  заданной  температуры  включенным  в  течение  5 

минут, чтобы обеспечить питание микропроцессора от аккумулятора для настройки 

заданной  контрольной  температуры  или  загрузки  памяти  регистратора  данных 

контроллера, когда питание переменного тока не поступает к установке. 

4.  МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР THERMOGUARD 

Микропроцессорный  контроллер  THERMOGUARD  регулирует  все  функции 

установки с целью поддержания надлежащей температуры груза. Контроллер также 

постоянно  отслеживает  и  регистрирует  температурные  показатели  датчиков  и 

операционную информацию установки. 

5.  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА 

       Когда давление нагнетания компрессора превышает 200+/- 7пси (1379 +/- 48 КПа),  

переключатель  давления  вентилятора  конденсатора  размыкается  и  переводит 

двигатель  вентилятора  конденсатора  в  высокоскоростной  режим.  Когда  давление 

нагнетания  падает  ниже  160  +/-  7пси  (1103 +/-48  КПа), переключатель  замыкается  и 

переводит  вентилятор  в  низкоскоростной  режим,  если  установка  работает в  режиме 

частичного охлаждения или модулирующего охлаждения. 

6.  ДРОССЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 

Дросселирующий  клапан  регулирует  объем  хладагента,  возвращающегося  в 

компрессор  во  время  режима  полного  охлаждения.  При  регуляции  объема 

хладагента,  возвращающегося  в  компрессор,  температура  груза  может 

регулироваться  при  высоких  температурах  корпуса  без  перегрузки  двигателя 

компрессора.  Давление хладагента  на пружинный  сильфон  приводит  в  движение 

скользящий  поршень,  который  ограничивает  проход  к  компрессору.  В  нулевом 

режиме давление всасывания, действующее на сильфон, закрывает клапан. Когда 

запускается  компрессор,  давление  под  сильфоном  уменьшается  и  позволяет 

клапану  открыться.  Степень  открытия  клапана  зависит  от  параметра  давления 

пружины.  Когда  давление  хладагента  меньше  заданного  параметра 

дросселирующего  клапана,  клапан  открывается  полностью  и  не  создает 

препятствий потоку хладагента. 

7.  МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ 

Модулирующий  регулятор  давления  всасывания  регулирует  объем  хладагента, 

возвращающегося  в  компрессор,  когда  установка  работает  в  режиме  частичного 

охлаждения и модулирующего охлаждения. Это позволяет регулировать мощность 

системы без перегрузки двигателя компрессора.  
[image: image7.png]MHCTPYMEHTANBHBIE CPEACTBA

1. VHQAKATOPL PEXUA PABOTSL Unausarops pexina paors uueir cneayoune

© Vomwsa o Mommspyouss e Pasopaxs
 Nomos o Hyesonpexm e Harpesawee
o Gscnwos e Tewnsparypisn




Индикатор  соответствия  допустимому  температурному  диапазону  загорается,  когда 

температура контейнера не более чем на 1.7єС выше или ниже заданной температуры. 

Микропроцессорный  контроллер  поддерживает  сигнал  о  соответствии  диапазону  в 

течение 45 минут в режиме размораживания. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Микропроцессорный  контроллер  не  отреагирует  на  выход  за 

пределы установленного диапазона в течение 45 минут после прекращения цикла 

размораживания.   

2.  МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ  ВАКУУММЕТР.  Манометрический  вакуумметр  показывает 

давление  в  трубопроводе  всасывания  компрессора.  Нормальное  давление 

всасывания  при  температуре    37.8єС  вокруг  змеевика  конденсатора  в  режиме 

полного охлаждения:
[image: image8.png]Teunepatypa onTeiepa Toxasans wawos

i3 < on
i3 1} 3t

3 T8 fiES

o i o

5 7= 405 sayus





ПРИМЕЧАНИЕ:  Установка  оснащена  системой  регуляции  мощности 

модулирования  всасывания.  Давления  всасывания  и  нагнетания  могут  упасть 

ниже  нормальных ожидаемых показателей, когда установка работает  в  режиме 

частичного  охлаждения  или  модулирующего  охлаждения  (температура 

контейнера не отклоняется от заданной больше чем на 4.5єС). 

3.  СМОТРОВЫЕ  СТЕКЛА РЕЗЕРВУАРА НАКОПИТЕЛЯ. Резервуар накопителя  имеет 

два смотровых стекла для определения уровня хладагента. 

Индикатор  влажности  по  окружности  каждого  смотрового  стекла  изменяет  цвет, 

чтобы показать уровень  влажности  системы.  Сравните  цвет индикатора с цветом 

маркировки смотрового стекла. 

4.  ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЙ  ВЫВОД.  Гнездо  для  терморезисторного  вывода 

расположено  на  индикаторном  блоке.  Терморезистор  присоединяется  к  датчику 

температуры возвратного воздуха в секции испарителя для проверки температуры 

возвратного воздуха. 

5.  СМОТРОВОЕ  СТЕКЛО  УРОВНЯ  КОМПРЕССОРНОГО  МАСЛА.  Смотровое  стекло 

компрессорного масла показывает относительный уровень компрессорного масла в 

компрессорном насосе. 

6.  ДИСТАНЦИОННОЕ  ПРОЦЕССОРНОЕ  УСТРОЙСТВО.  Модуль  сбора  и  передачи 

данных,  расположенный  за  индикаторным  блоком,  собирает  информацию 

микропроцессорного  контроллера  THERMOGUARD  и  передает  ее  на  удаленный 

компьютер  для  просмотра  оператором.  Удаленное  процессорное  устройство 

получает  информацию  микропроцессорного  контроллера  THERMOGUARD  через
серийный  коммуникационный порт.  Данные  передаются на  удаленный  компьютер 

по электропроводке системы охлаждения 460-380В/ 3 фазы/ 60-50 Гц. 

Поскольку  удаленное  процессорное  устройство  напрямую  связано  с 

микропроцессорным  контроллером  THERMOGUARD,  операторы  могут 

просматривать  подробную  информацию  о  статусе  установки,  включая  серийный 

номер  контейнера,  температуру  возвратного  воздуха,  аварийные  сообщения, 

рабочий  режим  установки,  последнее  размораживание  (в  течение  последних  15 

минут)  и  отключение  установки  из-за  сбоя  системы.  В  случае  ненормальной 

ситуации  оператор  может  также  запросить  дополнительную  информацию  или 

принять  меры  по  запуску  размораживания,  изменению  текущей  заданной 

температуры или выполнить предрейсовую проверку или диагностику. 

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ 

1.  ПРЕРЫВАТЕЛИ  ЦЕПИ.  Переустанавливаемые  вручную  прерыватели  цепи 

защищают схемы  управления. 5-амперный прерыватель  цепи  защищает  входную 

схему  питания  реле  контроллера,  3-амперный  прерыватель  цепи  предохраняет 

схему  зарядного устройства регистратора  данных, 3-амперный прерыватель  цепи 

защищает входную  схему  питания  микропроцессорного контроллера, 5-амперный 

прерыватель цепи защищает входную схему питания индикатора, и 1.5-амперный 

прерыватель цепи защищает выходную схему модулирующего клапана. 

2.  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ТЕРМОСТАТ  ИСПАРИТЕЛЯ.  Высокотемпературный 

термостат  испарителя  размыкает  и  прерывает  схему  заземления 

микропроцессорного  контроллера  для  контактора  нагревательного  элемента  в 

режиме  нагревания  или  размораживания,  если  температура  над  змеевиком 

превышает 66 +/- 2.8єС. Термостат замыкается, когда температура падает до 49 +/ - 

2.8єС. 

3.  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ.  Выключатель  высокого  давления 

хладагента  размыкается,  прерывая  контрольное  питание  микропроцессорного 

контроллера  и  реле  контроллера,  если  давление  нагнетание  компрессора 

превышает 300  пси (2067  КПа).  Выключатель замыкается, когда  давление  снова 

падает до 200 +/- 20 пси (1379 +/- 138 КПа). 

4.  КЛАПАН  ОСЛАБЛЕНИЯ  ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ.  Клапан  ослабления  высокого 

давления  предназначен  для  ослабления  чрезмерного  давления  в  системе 

охлаждения.  Клапан  представляет  собой  пружинный  поршень,  который 

поднимается,  когда  давление  хладагента  превышает  давление  пружины.  Клапан 

возвращается  в  исходное  положение, когда  давление  хладагента  уменьшится до 

необходимого  уровня.  Этот  клапан  может  допустить  утечку  хладагента  после 

ослабления  давления  в  системе.  Легкое  постукивание  может  помочь  вернуть 

клапан  в  исходное  положение  и  устранить  утечку.  Данный  клапан  не  подлежит 

ремонту  и  не  требует  настройки.  Если  клапан  не  возвращается  в  надлежащее 

положение, необходимо выпустить заряд хладагента и сменить клапан. 

Клапан  ослабления  высокого  давления  расположен  в  трубопроводе  высокого 

давления рядом с конденсатором. Он расположен таким образом, чтобы, когда на 

клапан не оказывается давление, он был направлен в противоположную сторону по 

отношению к оператору, обслуживающему установку.  

5.  ЗАЩИТА  ОТ  ПЕРЕГРУЗОК.  Двигатели  вентиляторов  конденсатора  и  испарителя 

имеют  внутренние  устройства  защиты  от  перегрузок  с  автоматическим 

переключением. Реле защиты  от перегрузок, расположенное  в блоке  управления 

установки, обеспечивает защиту двигателя компрессора от перегрузок. 

6.  СЕЛЕКТОР  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ФАЗ.  Автоматический  селектор 

последовательности  фаз  анализирует  поступающее  питание  для  обеспечения

правильного  направления  вращения  двигателей  вентиляторов  конденсатора  и 

испарителя. 

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Следующие проверки необходимо выполнить перед загрузкой контейнера: 

1.  Визуальная проверка установки на наличие физических повреждений. 

2.  Проверка  электрических  соединений  в  блоке  управления  установки,  проверка 

надежности соединений. Проверка заряда аккумуляторной батареи в индикаторном 

блоке. 

3.  Проверка состояния проводов и контактных зажимов. При необходимости заменить 

или починить. 

4.  Проверить систему  охлаждения  на наличие  утечек. Проверить на  наличие утечек 

масла во всех узлах и соединениях.  

5.  Проверить змеевики испарителя и конденсатора. При необходимости почистить их. 

Направляйте воздуходувное устройство на змеевик со стороны нагнетания воздуха. 

Также  необходимо  осмотреть  горизонтальный  (пористый)  экран  направления 

воздушного  потока  конденсатора  на  наличие  повреждений.  Если  этот  экран 

поврежден или отсутствует, может возникнуть ненормально высокое давление. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Давление  воздуха  не  должно быть  настолько  высоким, 

чтобы повредить ребра змеевика. 

6.  Проверить крепежные  болты  установки, двигателей  компрессора и вентиляторов. 

При необходимости подтянуть.  

7.  Почистить поддоны системы размораживания. 

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Холодильная  установка  CF-II  M19  предназначена  для  работы  от  4-проводного 

источника питания 460-380В/ 3 фазы/ 60-50 Гц. Для включения установки подсоедините 

кабель питания установки к соответствующему источнику питания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: соединения установки с источником питания должны всегда 

производиться,  когда  выключатель  холодильной  установки  и  выключатель 

питания  находятся  в  положении  Выкл.  Никогда  не  пытайтесь  запустить  или 

остановить установку с помощью кабеля питания. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ  

1.  Подключите установку к источнику  питания 460-380В/ 3 фазы/ 60-50 Гц.  Включите 

выключатель питания.  

2.  Включите  выключатель  пуска-останова  холодильной  установки.  После  секундной 

задержки загорится  индикаторный дисплей, заполненный восьмерками. Еще через 

одиннадцать секунд на дисплее будут показаны заданная контрольная температура 

и температура датчика.  

После этого будут запущены двигатели конденсатора и испарителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Установка  запустится  и  покажет  на  дисплее  предыдущую 

заданную температуру и текущую температуру контейнера. 

 Двигатель компрессора запустится на три секунды позже двигателей вентиляторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установка не запускается, повторите указанные выше шаги. 

Если  после  этого  установка  все  еще  не  запускается, обратитесь  в  ближайшую 

ремонтную мастерскую Thermo King. 

3.  Установите  необходимую  контрольную  температуру,  нажав  клавишу  со  стрелкой 

вверх  или вниз.  Подождите  четыре  секунды,  чтобы все  три  цифры  появились на 

дисплее.  Нажмите  клавишу  ввода,  когда  выберете  нужную  контрольную 

температуру,  чтобы  записать  ее  в  память  регистратора  данных.  На  дисплее  в 

течение  4  секунд  будут  гореть  буквы  LLLL,  после  чего  дисплей  покажет  новую 

контрольную температуру.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  клавиша  ввода  не  будет  нажата  в  течение  30  секунд, 

контроллер по  умолчанию примет значение прежней заданной температуры. 

В этом случае следует повторить вышеописанные шаги. 

4.  Проверьте  направление  воздушного  потока  конденсатора  (смотрите  раздел 

"Вращение вентиляторов конденсатора и испарителя"). 

5.  Проверьте  направление  воздушного  потока  испарителя  (смотрите  раздел 

"Вращение вентиляторов конденсатора и испарителя"). 

6.  Дайте  установке поработать в течение  получаса перед  загрузкой,  чтобы  удалить 

остаточное  тепло  и  влагу  контейнера  и  предварительно  охладить  внутреннее 

пространство контейнера. 

Запустите функцию регистрации данных и  функцию начала рейса, нажав клавиши 

со  стрелками  вверх  и  вниз  одновременно.  На  дисплее  заданной  величины  в 

течение 4 секунд  будут гореть  буквы  SSSSS  SSSS, после чего на  дисплее  снова 

будут  показаны  параметры  заданной  температуры  и  текущей  температуры 

контейнера.  

Повторным  нажатием  клавиши  выбора  (SELECT)  выберите  на  дисплее  нужный 

температурный параметр. Группа индикаторов в нижней части панели управления 

загорится,  чтобы  обозначить  выбранный  для  просмотра  датчик.  Температурные 

параметры, выводимые на дисплей, включают: 

a.  RETURN  –  показывает  температуру возвратного воздуха, независимо от того, 

какой датчик выбран для температурного контроля. 

b.  DISCHARGE  –  показывает температуру нагнетаемого  воздуха,  независимо  от 

того, какой датчик выбран для температурного контроля. 

c.  AUTO  –  показывает  температуру  воздуха,  соответствующую  датчику, 

выбранному  для  температурного  контроля;  датчик  возвратного  воздуха  при 

заданной температуре выше или ниже -4.4єС. 

7.  Проверьте  режимы  работы  установки  во  время  предварительного  охлаждения 

одновременно нажимая клавиши увеличения и уменьшения заданной температуры 

и  аварийного  кода.  На  дисплее  появятся  буквы  РРРРР  РРРР.  Установка  будет 

работать по 30 секунд в каждом рабочем режиме (общее время 2.5 минуты), после 

чего она вернется к нормальному режиму работы.  

Убедитесь в  правильности  работы  установки  и ее  функций  в  ходе предрейсовой 

проверки.  Если  в  конце  предрейсовой  проверки  мигает  аварийный  индикатор, 

нажмите  клавишу  кода  (CODE), чтобы  просмотреть  на дисплее  аварийные  коды. 

Первая цифра на дисплее температуры/кода покажет общее количество аварийных 

сигналов,  а  вторая  и  третья  цифры  покажут  номер  аварийного  кода  самого 

последнего сбоя.  

Выпишите каждый аварийный код, который появится на дисплее температуры/кода. 

Затем  нажмите  клавишу  кода,  чтобы  посмотреть  следующий  аварийный  код. 

Продолжайте нажимать клавишу кода, пока не будут просмотрены и записаны все 

аварийные коды. 

Чтобы  убрать аварийные коды с  дисплея  температуры/кода и вернуть аварийную 

систему  в  исходное  состояние,  нажмите  клавишу  очистки  (CLEAR),  когда  на

дисплее будет показан аварийный код 1. Постоянная регистрация аварийных кодов 

сохраняется  в  памяти  контроллера  для  последующего  извлечения  данных  с 

помощью переносного микрокомпьютера.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте клавишу очистки CLEAR, только после записи всех 

аварийных кодов и  устранения всех проблем.  Нажатие  этой клавиши сотрет 

все аварийные коды из памяти дисплея температуры/кода.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Некоторые сбои  системы могут  привести  к  аварийному 

сигналу и  отключению установки. После нажатия  клавиши очистки  CLEAR  в 

такой ситуации установка автоматически запустится.  

8.  Когда  установка  охладит  контейнер  до  заданной  температуры,  контроллер 

автоматически  начнет  размораживать  установку,  если  установка  работает  при 

температуре  ниже  7.2єС.  Установка  должна  выйти  из  режима  размораживания 

автоматически. 

9.  Настройте  систему  воздухообмена  в  соответствии  с  нужным  объемом  обмена 

воздуха.  

10.  Остановите  установку,  переключив  выключатель  пуска-останова  в  положение 

отключения OFF. 

ПРОЦЕДУРА ПОГРУЗКИ 

1.  Перед  тем  как  открыть  двери  убедитесь,  что  установка  выключена.  (Установка 

может работать  при  загрузке контейнера в  условиях  склада  с  плотно  закрытыми 

дверями). 

2.  Выборочно проверьте и запишите температуру груза в момент погрузки. Особенно 

обратите внимание на продукты с ненадлежащей температурой.  

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ 

1.  Убедитесь, что все двери закрыты и заперты. 

2.  Переключите выключатель пуска-останова в положение включения ON.  

3.  Нажмите  клавишу  увеличения  или  уменьшения  заданной  температуры,  чтобы 

установить  нужный параметр контрольной температуры. Нажмите клавишу ввода, 

когда на дисплее появится нужный параметр.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  клавиша  ввода  не  будет  нажата  в  течение  30  секунд, 

контроллер по  умолчанию примет значение прежней заданной температуры. 

В этом случае следует повторить вышеописанные шаги. 

4.  Введите  идентификационную  информацию  в  память  контроллера  с  помощью 

переносного микрокомпьютера  THERMOGUARD  Data  Pac (смотрите инструкции по 

эксплуатации переносного микрокомпьютера THERMOGUARD Data Pac). 

5.  Через  полтора  часа  после  погрузки  разморозьте  установку,  быстро  нажав 

переключатель ручного размораживания. Если температура испарителя ниже 7.2єС, 

установка  начнет  размораживание.  Размораживание  должно  прекращаться 

автоматически. 

 ЗАПУСК УСТАНОВКИ НА БОРТУ КОРАБЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: соединения установки с источником питания должны всегда 

производиться,  когда  выключатель  холодильной  установки  и  выключатель 

питания  находятся  в  положении  Выкл.  Никогда  не  пытайтесь  запустить  или 

остановить установку с помощью кабеля питания. 

1.  Подключите  установку  к  источнику  питания  460-380В.  Включите  выключатель 

питания. 

2.  Включите  выключатель  пуска-останова  холодильной  установки.  Проверьте 

направление  воздушного  потока  конденсатора  (смотрите  раздел  "Вращение 

вентиляторов  конденсатора  и  испарителя").  Если  установка  успешно  прошла 

предрейсовую  проверку,  правильное  направление  вращения  вентилятора 

конденсатора  будет  также  говорить  о  правильном  направлении  вращения 

вентилятора испарителя.   

3.  Нажмите  клавишу  увеличения  или  уменьшения  заданной  температуры,  чтобы 

установить  нужный параметр контрольной температуры. Нажмите клавишу ввода, 

когда на дисплее появится нужный параметр.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  клавиша  ввода  не  будет  нажата  в  течение  30  секунд, 

контроллер по  умолчанию примет значение прежней заданной температуры. 

В этом случае следует повторить вышеописанные шаги. 

ПОСЛЕРЕЙСОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Данные рейса могут быть извлечены  из памяти  контроллера с  помощью переносного 

микрокомпьютера  THERMOGUARD  Data  Pac™.  Микрокомпьютер  подсоединяется  к 

встроенному  серийному  коммуникационному  порту  на  лицевой  панели 

микропроцессорного контроллера. Смотрите инструкции по эксплуатации переносного 

микрокомпьютера THERMOGUARD Data Pac™. 

Диагностика и устранение неполадок  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Микропроцессорный температурный контроллер не должен 

вытаскиваться  из  своего  металлического  корпуса,  за  исключением 

антистатической станции обслуживания. 

Следующие функции  индикации сбоя сохраняются  в памяти и выводятся на  дисплей 

температурных параметров при нажатии клавиши аварийного кода. Некоторые функции 

являются только предупреждающими, а некоторые приводят к отключению установки. 

[image: image9.png]oa [ Coon Rencrans Bowoxwwie Tipousayp
coon contponneps | npwemesicson | npospin
0| Herason Far Fier Far
05 Ocranosss [ Ecn yerponereo | Pens  neperpyous | Mowrs W
aowraron | ssuuru asowsnynoce wo-sa | sauenn
Counpaccops | kounpsccopa or | sucocai cwns Tora | aewratens
neperpysor s pawraronc.
psaueyoce,
neswe  Maona | Mospoxpeno  pene | Sauewrs  pone
e Sxons | neparpysen neperzysin
counpeccops
conponrep
i (oo

ey npn nopaow





[image: image10.png]sanycre).— Satew

contponnep
Saxcner asapuiu
watop

octanosut pasory

T [ eperees ‘Aaapuivaui corvan | Tompexaarms Gaorpers
ucnapirenn |~ oerponnen | cragim crepmnn
octanosur  patory | warpesarenssx | arpesaTanssix
Veranos anewentos Snreenros
Tospexen _parune | Nposepurs
Teuneparyps e
e —
pasucpaxuea).
Tospexger
sucocarenneparyp | Mposepure
i Topuocrar aucorreunpary
Orcosaumon opu ws | prish Topuacrar
npasoacn Pposepurs
repuccrara. nposony v
Mospexson Henpepuasocrs
<orponnep. Sauewms
Heraaria xourponnep.
sosayuror norora | Naspewasn
“enapurens aswiarens. anoxe
Savpennns
eryaia
semansropa. A
Growposan noox
souyea
O [Coon pavis | Auapuun carean | Pasowiynac Uens | NpoRepsre
sowpaniara |- serponnep | aarima Henpopuascrs
sosmpa nepoxonr k| Koporeos Mposepurs
Touncperyp | Moapoxsen aare | Npomspure
Namieraowora | Moapexaan conporuancne
sty <orponnep .
sourponnep.
% Aaapuisi carvan | Pasowsynace dsns | NpoRspure
= woms b | parma Henpopuascrs
sy Harana Koporioe Mposepurs
Touncperypu | sawusawwe  sen | ssseuncane
203153 Ao coon | parimea
fpu " sagason | Moapoxsen aarue | Npomspurs
Teunsparype | Mompoxan conporuancne
cantponnapa nxe | xowTponnep .
et xourponnep.

conponnep
nepesnosact
yeranosny 8 pexin

Asapuisit curva
yeranosan - roraa
oBs " aarana





[image: image11.png]TemnepaTyps
aosayxa Ao coon
nou - sanason
reunsparype
contpannapa suse
S,

conponnep
P carvan
G| Ferpasmmunan | Asapuivuit corean | Tompoxaen Sower
cansponss |~ omnokenwe | cmrponnep xourponnep.
Cowrponnapa | xourponnaps o
amgposs s
wanssons o7 23 -
sec
Asapuivi curvan
wonponnspa o1
s
Somue 5. non
Teuncparype e,
4
Anapuivuis curvan
Vermomn e
cowponnspa o1
s
Somue 5. non
reuncparype
ey
o BweE Raapuiun carvan | Sarprnen W | OowoTpeTe
Bssnonne W ormonanas | ssbnompossn susaan
Msgarewra | yorawoswe -~ | sucsenn tonarcatops
conponrep <osnoncaropa Nposepurs.
Heusanemmo Bawmuniion Jriomety
omouasr ace | xonaencaropa
Harpys patorser Sesmansropa
[~ rouercatopa,
Coptsonrama | xourason
axpant Hanpasnows | sesransiopa
Rotaca " sosayxa | ronencaTops
Rospoxaen  wa | we
oreyrcrayer wnsponpoueccopn
Rospexgen i xouToonnep
Repamouitens | Orpauouapasars
Paspus  npoacaoe | sipa
HPCO. RSTA. RSt | Mposcpure
s COP napexmoraons
Rospexgen aucororo
<owtponnep oy
Manwsuss_sapan | Nposepurs





[image: image12.png]xnagarenta HenpepBHoCTL
nposonen
Seuenure
sourponnep
T [ Fpywene | Asapuiass sivan | Nposepurs 3apmm
Somermioro |~ Tewnsparyea | ansasrenra wwasaronra
Awanasona | costponssoro | Nospexgen Nposepurs
Teuncparyp | Aarima  Gonsue | ounpeccop. Koneetopu
etk v 22°C s | senruneron Nposepus pene
saammoi <omnencaopa Mposepurs
rouncparypu. | sewtansrop wanwos
Auapuivus curvan | wenapurons e | nopun
W ormoanus | souTarron OGuappre
Veramosn | warpesarenssara | sscoponue 4
Touncperype | anewsnra yerpanue
Contpomuaro | Noapexaa Oeorpersipasuo
aerama  neaasr | xounpoceop, powrs useam
Bomue e | sesmunnron Heaspirens
7 ke | xonaencaropa, Nposepurs sapan
saamoi proce wwasaronra
rouncparyput now | wenspurons  wna | Npomepure
sapammon bone’ sowTponneps | pacumpuTansHih
reunsparyps Harpeastanuuoro | knanaw u o3
contpannapa sue | sneusnra Mposepure
o Hespectuaman | pacumpitonssis
patora xoupeccapa | knanan
Sacnme Nposepurs
Sacopeina  suxuai | Gumerp-
P Oeworpers
Otnonenerwe ww | consuons
Sacopenns asans | Oemorpens aasp
scnspurens ey
Heraaria xourponnep.
Pacumpurensui
s . sxpan
Sacopons
Pacunpurensuu
Gunana amipur
Sacopen  unarp-
Tospoxen
“pybonposona
[
psepu wowreimepa
Tospoxgen
wmpanpousccopuu
sty
T2 [Panmopaxven | Asapih curvan | Mospexpart awsrpers
e mperpaans |~ Kerponnen | cragim crepmun
o spauenmouy | nperpauser ke | sarpeRarencux | OcwerpeTs
noeneny Desmopuxssaiun | snewenros rouractop
[l il Nposepus pene
Corainon Nposepurs





[image: image13.png]anewmenta TposepuTe:
Mospexero  pane |wamwwwe  kona
<ontponnpa neper
Larpeasrenunora | wenapurens
Snemanra (K3) Mposepurs
Mospexen  parwne | vanwine  kona
Swesnma neper
Tospexgen werapirens
sucoiarenneparyp | Ocworpers
i ropuocrar | routants
P Seuenre
Opus  nposcan | kourponnep.
Sutokaramngparym
o0 ropuocrara
scnspurens
-
Serinaropa
Tospaxsen
<orponnep
T8 [ cowmsn | He wononusyeTon | He wenonesjerea | He wenonsayeten
reunsparypu
noespauen no
apoueniony
nosneny e
8 | Coon  Rarwa | Auapuivui carvan | Mompoxaen Aarin | Npomspars
Sueasuca i | Gyvainn | rewmnaparyu g
Lnponposscco | camosrosTenuson | uesoua Sauenms
b Rosepon scnspurens xourponnep.

Suapyeuna_coon
Lmgonpouseeoa

Cton  cxauss un





СИСТЕМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Установка  должна проходить цикл  размораживания  во  время подготовки установки к 

загрузке  и  каждые  1000  рабочих  часов  для  проверки  функционирования  системы 

размораживания.  Для проверки цикла  размораживания включите  установку  в  режиме 

охлаждения  и  установите  такую  контрольную  температуру,  чтобы  температура 

змеевика испарителя  упала  ниже  7.2єС.  Нажмите  переключатель  ручной  разморозки. 

Установка должна перейти из режима охлаждения в режим размораживания. 

Если  установка  продолжит  цикл  охлаждения,  внимательно  проверьте  температуру 

змеевика испарителя и смотрите раздел "Процедура проверки цикла размораживания".  

Цикл размораживания     

Цикл  размораживания  может  быть  запущен  вручную  или  автоматически 

микропроцессорным  контроллером,  когда  температура  испарителя  ниже  7.2єС. 

непосредственно  после  запуска  цикла  размораживания  должны  прекратить  работу 

компрессор,  вентиляторы  испарителя  и  конденсатора.  На  индикаторной  панели 

загорится индикатор размораживания, включится контактор нагревательных элементов 

и нагревательные элементы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  установка  не  будет  размораживаться  во  время  нормальной 

работы,  если  не  будет  запущен  цикл  размораживания,  когда  температура 

контейнера будет ниже 7.2єС.

Когда  иней  растает  и  температура  змеевика  испарителя  достигнет  14.4єС,  цикл 

размораживания  должен  прекратиться.  Сразу  после  этого  погаснет  индикатор 

размораживания  и  запустятся  двигатели  вентиляторов  конденсатора  и  испарителя. 

Двигатель компрессора должен запуститься через 3 секунды после вентиляторов. 

Процедура проверки цикла размораживания     

Для  проверки  цикла  размораживания  следует  включить  установку  в  режиме 

охлаждения, пока  температура змеевика испарителя  не  упадет ниже 7.2єС. Нажмите 

кнопку ручной разморозки. Если установка продолжит работать в режиме охлаждения, 

смотрите раздел "Установка не размораживается". 

Если установка переключится в режим размораживания, но температура испарителя не 

начнет расти, смотрите раздел "Размораживание прекращено по временному пределу".  

Установка не размораживается 

Если установка продолжит цикл охлаждения, сделайте следующее:  

1.  Проверьте датчик змеевика испарителя 

2.  Проверьте микропроцессорный контроллер 

3.  Проверьте температуру испарителя 

4.  Проверьте  выключатель  ручного  размораживания  и  проводку  системы 

размораживания. 

Размораживания прекращено по временному пределу 

(Аварийный индикатор мигает – код сбоя 11) 

Если установка переключится в режим размораживания, но температура испарителя не 

начнет расти, таймер микропроцессорного контроллера автоматически прекратит цикл 

после  45  минут  размораживания.  Прекращение  цикла  размораживания  по  таймеру 

приведет к аварийному сигналу. Загорится аварийный индикатор и в правой половине 

дисплея  загорится  код  сбоя  11,  если  нажать  клавишу  аварийного  кода.  Если 

температура испарителя не начнет расти, сделайте следующее: 

1.  Проверьте температуру испарителя 

2.  Проверьте наличие дополнительных кодов сбоя 

3.  Проверьте  контакторы  вентиляторов  испарителя  и  конденсатора,  а  также  реле 

контроллера. 

Проверка внутреннего микропроцессорного таймера размораживания   

Чтобы  проверить  микропроцессорный  внутренний  таймер  размораживания,  включите 

установку  в  режиме  охлаждения,  пока температура  испарителя не  будет ниже  7.2єС. 

подключите соединительную вставку с "кратковременного" терминала ТВ2 на лицевой 

микропроцессорной РС панели на терминал GRND (заземление). Контроллер запустит 

режим  размораживания  и  затем  прекратит  размораживание.  Включение  режима 

произойдет  в  диапазоне  0-60  секунд  после  установки  соединительной  вставки,  а 

прекращение  размораживания  произойдет  еще  через  60  секунд.  Снимите 

соединительную вставку.  

Механическая диагностика – 

функционирование электроники

[image: image14.png]VGTOBHE

‘BOSMORHAR MPHIAAA

WCPABRERTE

Kounpeccap ve pasor:
oT aunapioh Harpy

Konrponnep semoven — 15
conpuanan sanepasa  sce
T murans ycTanoBe
Pamsianne o
npasnanma 28
Rocrommnara o un 248
nepensnvoro 101
Teunsparyon  vorteimeoa
no Toebyer  samouenen

yeronos
Nospexzono pene
neperpysn

fe oynmosupyer
contarrop comnpeccopa
Nospexzons pene

contavropa vounpeccopa
Her suxoamoro curvana o1

wmponpousccopuoro
contponnepa

Veranosa
pasucpaxusasres
Nospexiion nepesionsrons
Bucoroe ‘naananne
nareTa  xongencaTopa

nepemonatons  sucokara
Rospaxon asurarens

Togoxas 15 conyma

Obuspyuite  cooi  u
ranus, npspuisaren o
B2, owrartop Aewrarens.

Nposepits  npepusaren
e 0 swenosarane ot
ocranosa. Mowmrme, semn
seoBxomume.

Hacrpouts  sapaneyo
rewnepaTypy tonTpomnepa.
Sauesure pane neperpys
Sawenm tonaciop
counpeccops

Sauewre pene vowtavropa
counpeccops

o —
Bumoune BT
sunnousren: nyere:
Sauewre_nepornisarens

Nposepire cucrony
oxnaxaenma . yerpamTL
Hanonagey

Souesure aourarens

Kewnpeccop ne pasorast —

“pemepnan  sunopuan
warpysta n
pepuaneras
- npw
neperpysee

Savmng R

Obucpoxen  rounpeccop

Sawcpouena  otuorsa

Henpasumscs  nposoanos

Hussos Hanpsxeu o rusin

Kosrarrs  xounpeccopHoro

ot ey rownpecEopa
et cnowno nanan 0
[m——
[n—

Nposepurs  nposoney o

e —
o= auappears
yiacrox nnennn
Hanpxennn

Yerpanue oy





[image: image15.png]Pasuukanwe  OBMOTRH

ssens
craropa

N -

Tyroh rounpeccon

Nospexaon
Bposcenpyouu nanan

TiposepuTe Bkniouas
o ————

Nposepurs  cospunerie
cratops ¢ pewrarenen
Mposepurs  enpepuarocrs
obueri cratopa. B anyuae

Spusa. sauone
Nposepurs  saseuneie
obworin.  Ecne.ofuorsa

E—

[ ——.
Bposcenupyou anan

Founpsccopmuit
KowTakTop suropen

Fvawos manpmxene coT

[ —

—

Tasnre ranpmane v
were ou RO 10% we

[ —
warcin g0 10% aue

Verpmaurs ooy

Koporaue wasnsi pagores
yeranoswn

Miponposccoprui
cantponnep omomncs o1
ansposn

pane neperpyaon
counpeccoproro Aowrarenn
pasoueyre
Upeameprsi

Hesppermuanan  patora
conpencaropa npusena «

fposecru . noarapy
candGposey un samente
onpannep

Nposepun. ware
ranierann Ty
Ropusen sacopenns

Sesna wonReRcaTopa
Rospoxpemoro  Aeurarens
sentunarops rongencaropa.

Npoayrs cucreny

Nposepirs_ sosgywmu
norac xonaavcaropa,
Bevrarans sarenarops
ononcaropa "
ik
wanpsmron notora
Sosayxa rowmescarops

Wy s yeranoske

FegseraTowmo
counpeccoproro wacna

fnoxa sasponnans
nooropue yanu

Bowe wao 0
HaAnexauers yposns

Nagranyne cnatie





[image: image16.png]Barycrewse  wacna ww
Spatiuh noro xnagarenta

Usnouens _ nopuumincn
Resrarann senmunaTops

Nospexion rounpeccop

Orperynuposats  yposens

acna - n " sapma
snagaronra. " Nposepute
wacTpotsy

Bacumpurenssoro xnanans

[——

Nowsrs s saweruere

onnencatopa we paco:

Veraroma patorser &

poxuwe yns uan
basuapaxusams

Nnoxae frev—
nposomn

Nospexon asurarens

Nospexaon
sucomcuopocrion  uam
Ausiockopocron xonTasTop
Sentunaropa rongencatops

Nospexzono pene
sucomcuopocriors  uan
AsiockapocToro

cowtawtops  sewtunsropa
Conpencaropa

Oreprerayer
sucomcuopocrion  uam
e g——
Guran uponposeccopHora
“onponnepa ‘ana
senmunsrops rongsncarops

Tposepirs wrawsaTops

[
Sauewrs asurarens

Sauewirs  nospexgom
onraimon

T —
pone.

Sawenurs vourponnep

enapurens e b

Veranoma patorser &
pexime pasOpaRSaIA

Nnoxae frev—
nposomn

Nospexon asurarens

Nospexaon
sucomcuopocrion  uam
AsiockopocTion xonTasop
Senmunaropa uenapuens

Nospexzono pene
sucomcuopocriors  uan
AsiockapocToro

comawtops  sewtunsropa
“cnapurens

Oreprerayer
sucomcuopocrion  uam
e g——
Guran uponposeccopore
“onponnepa ‘s
sexmunaropa ucnapurens

ipos:

e wnaTop
[
Sauewrs asurarens

Sauewre  nospexgom
onraimon

R —
pone.

Sawenurs vourponnep





[image: image17.png]He. saropaiwTen
mwkarop pexa

PasomcyT  npepusatens
worw CBe

Nospexona nauroa
Nospexzona nevaraas

re——

Nospexon kourponnep

Mposeputs  cxemy  wa
aneae s
Reperpysn

EER—

[ —
RaTOpAO naus 4
sy
PEQYIPEXAEHHE: e
nvsire  nevaTi
[T m——"
a npenenaun
MacTeperoi

Sauenurs vourponnep





Диагностика охлаждения

[image: image18.png]Yenosus

BOIMOKHARA NPHIMHA

WCTPABNERKE.

Yeranoaxa
axyyue

pasoraer

Hexsarca xnagarena

Sauepan conracn
Besrarenn sounpaceops

Hesgppernuanan  patora
<ounpeccops

[ —

Otnepssanne n
sacopense | swseanca
wenapurens

Scpan  pacuupurensiore
hanana acrnis ssapar
P en—"

anewenr s
pacumpuronsiore  snanaa
norepsn sapan

Rospexaera  woansun
Conreineps
T —
Coneineps
Nacrwos  sacopenne

Verpomnrs yrauy
SapaguTe xnagarenT

Oueranexanrarr
cusnre ynpsarone

Nposepurs  snar
prema

IR ——

Sacon

PasuopouTs unw noweriTe

Sasmin nenapuenn

[ ——

pan

Cuennrs snewent nurarun

p——.

[,

Beepn

IR ——

Sacon

F—

Savawars

[ ——

Omanuposams.





[image: image19.png]Bacywwah  wawouetp
omaannncn or KanBpoa

Conesou s

Saspurron nonoxea 4
Rospoxaen

Mucponpouacopui
canponnep onnomncs or
CarB o unn noapeRgEN

Kosraruun aaran
pacunpuronsioro _snanasa
Fenpamunuso  yeramosnen

Sauepan cowrair pes
counpeccopiors xowrartops

wmpongousceopnu
ey
Npasunowo  yorawosus.

T —
pone.

Teuneparype

oy

(yeranoaxs we oxnaxager)

Kouapeccap He pasorset

e

PR ——

Bosaye o Toysonposeas

Mucponpouaccopui
cantponnep omonncs o1
a0 unn noapengen

Napaerp
wmponpousccoproro
conponnopa  cruwion

Scpan pecuupurensiora
hanans sdcopen

Mssuror  sounpeccopuoro
Hespoeauanen  patora
<ounpeccops

Pacuspurenuuui _ wnanan
b cuman aTipuT

Otnenssen n
sarpaaunc  suesenn
scnapurena

Snowspossns s

‘Sacopex anarooraemirens

Nospexion conamons nusn

Cwerpire Bammen
“Mexammiocias auarmocTiia
S g caonuposane
anevpon

Yeromrs  yrowy  u
3908ATe XnaBRERT

Nposyrs oncreny.

[ —

T —
wimponpousceopHun
<anponnep,

Hacrpoun.  xantpomuyo
reunepaTypy KouTpOMnEa

[T ——.
span

Vasnune s sounpaceopa
<ounpeccoproe uscno

Nposepurs  cnanawet
nopue

pr— o
orparymuposars knanaw

Pasopours. wnw
apoumenire susaan
senspurens

Nposwerus sacop

Je—

Nowsrs s saweruers





[image: image20.png]Tlospexaen MORYHPYONH

Nospexion nepexiousrons
senmunsrops xongencatops

Sarpasmen
conpencarops wu
So3mysa kot orpien

TloNmHaTs Wi sauenuT
Sauenre nepounouarens

Oucran. susan
conmoncaropa. _mposucrre
Sacop, na Rousmwrs. un
Seimunsropa unw onct
sentunsrops xongencarops

anewenr [ r——
pacumpuronsore  snanana
norepsn sapan Npasunono  yorawomus.
Kosraraun A
pacumpuronsiore _snanaa
Honpamunuso  yeramosnen
Tasnewis  Warmeranun | Hexsarea noRarenTa Voo yewy W
cuon nuskoe. 3a085Te XnaareNT
Npueans navwn | Hesporrunas  patora

yeronosia et cucromy
peryupossuus  MouHoeT

Rasnens
oyt ynaere e
A ———
yoranosa  pasorasr a
pomme e

woyupyouero
oxnaxaenn _(rewneparypa
Contoiepa we Sonuue ven
e 4SiC npesuuser
Saganey Touneparpy).

counpeccoproro _ snanasa

Hossan  reuneparypa
orpyxaouen cpom

Raru oranowmscn ot
anuBposen

e —
nporersoune  naac
Her coopcroa

pr—

asnewws  warworanin

Boa s cucreme

Sarpamen ww sacopen
Suesox rouBoHGaTOPS.

Nospexon nepexiousrons
assnenin  santansropa
Conpencaropa

Betunrop  rongencaropa
e pasoraer

Creuwanomuit
i —
wanpamown norosa
[t gra———
oreyrersyor

Nospexaena _nonacre

Tpeayrs owerony

[T —

Nowerar. —
conponcaropa

Sauenre nepounouarens

Cuorpure pasnen
“Mexammiocias auarmocTiia
S g caonuposane
anevpon

[ A —.
pan

F— ronacre
seumunaropa

Her cpepcran





[image: image21.png]SeNTWAATOpa KoHASHCATOPS

Bucos  vewnagarypa
prsm—

Sacopen  snaroorenrens

Nospexon aaruns

Sauewre snaroorgenurens
e TpocTT 3800P

pr—

Kownpsccop Tepser wacno | Vioua xnazsiena Voo yiowy 0
saonpure xnagarent
ounpsccopros wacno | Foprien wmmmiroe | Cuorpite =

emerany

“Mexammiecias auarmocTiia
= g camonuposaie
Snevponie”

uicrpan cuena uminon
peuon  oxnanaen,
Hynesoro w warpassien.

Roperean ot
Ppoxoxaea S0yl wepes
senapuren.

Mucponpouaccopui
cantponnep omomncs o1
ansposn

Kopereas wenunocrs.

Tposepine — vorpase
SarpymenmoCTL KONTEMEDE

Onanusposare o
s —
<anponnep,

cuorpure pasnen

“Mexammiecias auarmocTiia
= g camonuposaie

Snevponie”
Toxpuiran wnsew ww | Pacuspwrencnun  snanan | Mposepurs  omravein
MonpeHcaTON . muwA | iporyOaeT  anaunes | AaTuss. HacTEoNTS Knanan
Nposepire crony
Suceam  ucnapuronn | paswopoxueass. axnionsn
npxgason & | Sunponpousccopnun
pasuapaxusanun canponnep. param
Sweowa | wenspwrons
Bastunsrop wenapurens e | aucomarounepaTyp
patoraer “epuacrar
Nposepurs  wenp:
Topauh  wNAKeCTA | HoxasTia xRaAsTeHTa OrpenaTspoRats W
ToySonposon prisi ]

Pacuspmrenuui  wnanan

o i) FRT—
Sawopomenmn Sanopet Sewmas | Orepurs e WA
xaKocTHLIA TpySonpoRon | pescpeyaps  hakonurens | yerpanirs 3acop

Gactwwia  saspur amn
sacopen

Sacopex anarooraenurens.

Je—

Veranoia &
Osuopowen
pacumpuTensHuth nanaw

Sapan wan sanan
pacumpuroniiore  snanana
Sacopncs niaow

Coapare pacumpHTSRIRn
i snamnoh  ropmsh
“paneo Bnswocn.
onpagansaten o pocry




[image: image22.png]VisBuTox xnagarenta

TipoayTe cucTemy

Pacuspurenuuui  nanan | Cuenrs o
ompusastcn  crwusaw | orperymupossm. knanan
Onanusposare. o
Miucponpouaccopui s
<ontponnep nospexaen un | wunponpousceopHun
oridonanc o xamuGpos | conpannes
Bagypunmh  wanoustp | Cuewars unn nactpouts
oraauunes of xanuGpoan | wasouer
Frsros asnens | Hoxasca xnogsrenta Veramre yrowy w
acacusann 3908ATe XnaBRERT
Npumeasse nowwn | Humas  ouneparyoa
Veronosa et cncramy | orpyxaeuen cpom Her coancras
perymupossuus  MouHoeT
Kogynuposanes Otnenssen s | Pasmopours unw nowwerire
Scacuasis.  faanewn |sarpaseunca  suesens | uceons
Scacuamn u varmaTann | sonaperens
oy ynacre e menure o
wnasus Hopuanonsy | PacumpwTenuwui  wnanan | rberynuposas knanan
noxasarensi, oras | orcpusseres  cawon
yeronosa  pasoraer & | cuteno
pomime “actiora
Sxnaxaennn et | sacopen raysonpeson T IR——
woynupyouero sacop

oxnaxiemn(rewneparypa
cononepa we Sonus ten
faASC npesuuser
Saganepe Touneparypy)

scopunca

Onmouenn
wcnapurenn

—

Miucponpouaccopui
<antponnep nospexaes um
nonnnon o xamigpoR

Bagps  wanouerp
omaannncn or KanBpoa

Cueiers snarooraenrons

Nposepun.

seiTunaTopos cnapurena
ey ypsenenss 1
wenpasure Henonas.

Onanusposare. o
wmpongousceopnu
ey

[ —

warouerp





