	[image: image1.png]


[image: image1.png]
	SSP G7



ОДНОФАЗОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК - Design
ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА : B10Tx72
Рабочая среда, сторона 1 :
R404A (20,0 bar)
Рабочая среда, сторона 2 :
Water
Flow Type    :
Counter-Current
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
		СТОРОНА  1
		СТОРОНА  2

	Передаваемая мощность
	kW
		50,00
	
	Температура на входе
	°C
	85,00
		10,00

	Температура на выходе
	°C
	45,00
		60,00

	Расход
	kg/s
	1,008
		0,2393

	Потеря давления, допустимая
	kPa
	50,0
		50,0

	Теплообменники
		1,35
		1,68


	

	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТОРОНА  1
СТОРОНА  2
Поверхность нагрева
m²
2,17
Тепловой поток
kW/m²
23,0
Логарифм средней разности температур
K
29,72
Коэф. теплопередачи (расч./требуемый)
W/m²,°C
1300/775
Потеря давления
- общая
kPa
52,4
0,386

- в соединениях
kPa
27,9
0,138
Размер соединения
mm
24,0
24,0
Количество каналов
36
35
Количество пластин
72
Поправка на загрязнение
%
68
Устойчивость к загрязнению
m²,°C/kW
0,514
Число Рейнольдса
36300
168
Скорость в соед. отверстии
m/s
24,7
0,532


	

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СТОРОНА  1
СТОРОНА  2
Реперная температура
°C
65,00
35,00
Вязкость
cP
0,0136
0,720
Вязкость на стенках
cP
0,0128
0,617
Плотность
kg/m³
90,13
994,1
Теплоемкость
kJ/kg,°C
1,240
4,178
Теплопроводность
W/m,°C
0,01806
0,6233
Мин. темп. жидкости на стенке
°C
20,49
Макс. темп. жидкости на стенке
°C
66,67
Коэффициент теплопередачи пленки
W/m²,°C
1860
4870
Средняя температура поверхности стенок
°C
43,72
43,11
Скорость потока в канале
m/s
1,37
0,0304
Напряжение на сдвиг
Pa
101
1,02



Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.
*Excluding pressure drop in connections.
	SWEP International AB
Address :Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden www.swep.net
	Дата

2010-12-08
	Page
1(1)



