Таблица подбора капиллярных трубок

| R404A Холодопроизводи-тельность. CECOMAF. (Вт). 3024. 2584. 2342. 1981. 1839. 1663. 1495. 1286. 1137. 1049. 962. 846. 721. 637. 583. 525. 447. 395. 357. 328. 289. 256. 225. 212. 180. 161. 145. 141. 121. 107. 97. 87. 74. 66.; Капилляр. внутр. диаметр; Длина. (мм); (м). 2,0; 1,5. 2,0; 2,0. 1,8; 1,5. 1,8; 2,0. 1,8; 2,5. 1,8; 3,0. 1,5; 1,5. 1,5; 2,0. 1,5; 2,5. 1,5; 3,0. 1,5; 3,5. 1,2; 1,5. 1,2; 2,0. 1,2; 2,5. 1,2; 3,0. 1,0; 1,5. 1,0; 2,0. 1,0; 2,5. 1,0; 3,0. 1,0; 3,5. 0,8; 1,5. 0,8; 2,0. 0,8; 2,5. 0,7; 1,5. 0,7; 2,0. 0,7; 2,5. 0,7; 3,0. 0,6; 1,5. 0,6; 2,0. 0,6; 2,5. 0,6; 3,0. 0,5; 1,5. 0,5; 2,0. 0,5; 2,5.. | R134a Холодопроизводи-тельность. CECOMAF. (Вт). 2298. 2066. 1891. 1746. 1560. 1308. 1226. 1063. 944. 857. 786. 729. 671. 576. 510. 460. 407. 346. 306. 275. 251. 218. 186. 163. 151. 128. 112. 101. 98. 82. 73. 64. 58. 50. 44.; Капилляр. внутр. диаметр; Длина. (мм); (м). 2,0; 2,0. 2,0; 2,5. 2,0; 3,0. 2,0; 3,5. 1,8; 2,5. 1,8; 3,5. 1,5; 1,5. 1,5; 2,0. 1,5; 2,5. 1,5; 3,0. 1,5; 3,5. 1,5; 4,0. 1,2; 1,5. 1,2; 2,0. 1,2; 2,5. 1,2; 3,0. 1,0; 1,5. 1,0; 2,0. 1,0; 2,5. 1,0; 3,0. 1,0; 3,5. 0,8; 1,5. 0,8; 2,0. 0,8; 2,5. 0,7; 1,5. 0,7; 2,0. 0,7; 2,5. 0,7; 3,0. 0,6; 1,5. 0,6; 2,0. 0,6; 2,5. 0,6; 3,0. 0,5; 1,5. 0,5; 2,0. 0,5; 2,5.. | R22 Холодопроизводи-тельность. CECOMAF. (Вт). 2862. 2597. 2385. 2279. 2067. 1908. 1802. 1670. 1484. 1352. 1246. 1193. 1034. 981. 901. 822. 583. 519. 466. 424. 398.; Капилляр. внутр. диаметр; Длина. (мм); (м). 2,0; 1,5. 2,0; 2,0. 2,0; 2,5. 1,8; 1,5. 1,8; 2,0. 1,8; 2,5. 1,8; 3,0. 1,5; 1,5. 1,5; 2,0. 1,5; 2,5. 1,5; 3,0. 1,5; 3,5. 1,2; 1,5. 1,2; 2,0. 1,2; 2,5. 1,2; 3,0. 1,0; 1,5. 1,0; 2,0. 1,0; 2,5. 1,0; 3,0. 1,0; 3,5.. |
| --- | --- | --- |