	Dixell
	Installing and Operating Instructions
	rel.1.0 –07/03/2002 - cod. 1592013000



XM440K    XM460K

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 
[image: image73.png]1509

2297724,



 ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
· Это инструкция - часть изделия и должна храниться около прибора и быть легко доступна.

· Инструмент не должен использоваться для других целей, не описанный в данной инструкции. Прибор не может использоваться как предохранительное устройство.

· Проверьте значения рабочих напряжений перед подключением.

1.2 [image: image2.wmf] Меры предосторожности
· Проверьте напряжение питания, перед подключением прибора.
· Используйте прибор только в рабочих пределах Устанавливайте прибор в область проветриваемую вентилятором во избежание перегрева.
· ВНИМАНИЕ: перед проведением техобслуживания отключите прибор от сети питания и подождите 10 минут перед открыванием прибора.
· В случае отказа или неправильной работы прибора, прибор посылают назад фирме-продавцу или " DIXELL s.r.l. " (См. адрес) с детальным описанием неисправности..
· Учитывайте максимальный ток, подводимый к каждому реле (см. Технические данные). 
· Обеспечьте прокладку проводов датчиков и питания далеко друг от друга, без переплетения или пересечения.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Модели XM440K и XM460K являются силовыми частями контроллеров, предназначенных для управления холодильными установками, работающими в области средних и низких температур. Контроллеры могут работать в линии до 5 приборов, управляющими различными холодильными объектами (витрины, горки и т.д.) количеством так же до 5. Благодаря функции MULTIMASTER (протоколу коммуникаций) созданной для локальной сети, все силовые модули в сети могут действовать независимо друг от друга и могут управлять функциями других модулей для достижения оптимального управления процессом и синхронизацией оттайки и другими функциями. XM440K имеет 3 выходных реле для управления компрессором (соленоидным вентилем), оттайкой (задается в программе – электрическая или горячим газом) и реле для включения/выключения света. XM460K имеет дополнительное, четвертое реле для управления работой вентиляторов испарителя. Модули имеют три входа для температурных датчиков NTC (PTC), один для контроля температуры в охлаждаемом объеме, второй для контроля температуры оттайки и третий для дополнительной индикации температуры (необязательный).  Цифровой вход для функции энергосбережения и отдельный свободноконфигурируемый цифровой вход. HOT KEY для быстрого программирования и выход RS485 для работы в составе системы мониторинга и управления.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ
3.1 СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ
Регулирование осуществляется в соответствии с показаниями датчика температуры в камере. Компрессор запускается при увеличении температуры и достижении ее заданного параметра (контрольной точки = SET) плюс дифференциал (HY); компрессор останавливается при понижении температуры и достижении  ее заданного параметра (SET). Аварийный останов или пуск компрессора, в случае неисправности датчика температуры, производится через время запрограммированное через параметры  “COn” и “COF”.

3.2 ОТТАЙКА
Прибор позволяет выбрать из двух типов оттайки через параметр “tdF”: оттайка электрическими нагревателями или горячим газом. Интервал между оттайками задается через параметр “EdF”: (EdF = rtc) оттайка происходит каждые заданное через параметр “IdF” время, (EdF = Sd) интервал между оттайками “IdF”  высчитывается динамически в соответствии с алгоритмом «Smart Defrost». (только когда Соленодный вентиль открыт и показания температурного датчика испарителя больше чем параметр “SdF”)
По окончании оттайки время слива конденсата задается через параметр “Fdt”.

Процесс оттайки можно запустить как локальным способом (вручную, посредством клавиатуры, или использовать цифровой вход, или задавая временной интервал) или можно запуск оттайки синхронизировать с Мастер-блока (Мастер-блоком назначается любой из блоков установленных в линии пользователем). В этом случае Мастер-блок будет управлять процессом оттайки в остальных блоках в линии и, по окончании времени слива конденсата в последнем контроллере, заново запустит процесс охлаждения. 
Каждый раз, когда какой-либо из контроллеров начнет свой цикл оттайки, процесс оттайки так же начинают остальные. Таким образом удается синхронизировать оттайку.
3.3 ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ  (тольк о для XM460K)

Управление вентиляторами испарителя  осуществляется через параметр “FnC” :

C-n = включаются вместе с соленоидным вентелем, ВЫКЛ. во время оттайкиt; 

C-y = включаются вместе с соленоидным вентелем, ВКЛ. во время оттайкиt; 

O-n = работают все время, ВЫКЛ. во время оттайкиt;
O-y = работают все время, ВЫКЛ. во время оттайкиt;
Дополнительный параметр “FSt” регулирует работу вентиляторов по температуре датчика испарителя, т.е. вентиляторы выключены, если температура испарителя выше заданной в этом параметре. Это предотвращает оборот теплого воздуха в охлаждаемом объеме. 
[image: image1.wmf]
[image: image71.png]



Возможно к применению три варианта панели управления к контроллерам XM440K и XM460K:

V640 и T640: 6 кнопок, горизонтального и вертикального исполнения.

[image: image72.png]



	[image: image3.png]


 + [image: image4.png]



 [image: image5.png]


 +  [image: image6.png]



	Заблокировать и разблокировать клавиатуру

	[image: image7.png]


 + [image: image8.png]



 [image: image9.png]


   +  [image: image10.png]



	Войти в программу

	[image: image11.png]


  + [image: image12.png]



  [image: image13.png]


   +  [image: image14.png]



	Выйти из программы.




	[image: image15.png]



  [image: image16.png]



	Индикация и изменение контрольной точки; в программе выбор и подтверждение параметра (операции). 

Удерживая данную клавишу 3 сек, когда высвечивается  max или min температуры показания будут  стерты.

Нажатие клавиши когда высвечивается текущее время, позволяет Пользователю перезапускать таймер.

Только для панели управления  C443 

Удерживая клавишу 5 сек прибор отключается.

	[image: image17.png]



[image: image18.png]



	Для просмотра установленного max. температуры; в программе применяется для пролистывания параметров вверх и при выборе значения параметра увеличивает его значение. 

Удерживая клавишу 3сек  даёт доступ в меню “Section” (Секция).

	[image: image19.png]



[image: image20.png]



	Для просмотра установленного min. температуры; в программе применяется для пролистывания параметров вниз и при выборе значения параметра уменьшает его значение 
Удерживая 3 сек. когда высвечивается текущее время позволяет пользователю войти в режим «Энергосбережение» (Energy saving),  и в параметры меню Оттайки и Время.

	[image: image21.png]
	Только для панели управления  T640  и V640 
Удерживая клавишу 3 сек. стартует процесс оттайки.

Удерживая 3 сек. когда высвечивается текущее время, позволяет Пользователю установить время оттайки.

	[image: image22.png]



	Включение и выключение электроосвещения в охлаждаемом объеме.

Только для панели управления С443 

Удерживая клавишу 3 сек. стартует процесс оттайки

	[image: image23.png]



	Только для панели управления  T640 и V640  

Включение и выключения контроллера.


3.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНДИКАЦИЯ на панели управления
	LED
	MODE
	Function

	
[image: image24.wmf]
	горит
	Соленоидный вентиль открыт (компрессор работает)

	
[image: image25.wmf]
	мигает
	- Высвечивается при программировании (так же горит  
[image: image26.wmf])

- Сработала система антициклинга

	
[image: image27.wmf]
	горит
	Вентиляторы работают

	
[image: image28.wmf]
	мигает
	Высвечивается при программировании (так же горит  
[image: image29.wmf])

	
[image: image30.wmf]
	горит
	Работает оттайка

	
[image: image31.wmf]
	мигает
	Мигает во время процесса дренажа после оттайки

	[image: image32.png]



	горит
	Контроллер работает в режиме “ALL”  

	[image: image33.png]



	мигает
	Контроллер работает в режиме удаленного программирования

	
[image: image34.wmf] 
	горит
	- Сработала аварийное реле 
- В “Pr2” высвечивает в случае наличия аналогичного параметра в “Pr1”


3.5 КАК посмотреть минимальное значение температуры
	[image: image35.png]


.

[image: image36.png]



	1. Коротко нажать клавишу «ВНИЗ».

2. Сообщение  “Lo”  будет сопровождено записанным минимальным значением температуры.

3. Нажав клавишу повторно или подождав 5 сек.дисплей вернется в нормальное состояние.


3.6 Как посмотреть максимальное значение температуры
	[image: image37.png]



[image: image38.png]



	1. 
Коротко нажать клавишу «ВВЕРХ» 
2. 
Сообщение  “Hi” будет сопровождено записанным максимальным значением температуры.

3.
Повторно нажав клавишу или подождав 5 сек. Дисплей вернется в нормальное состояние.


3.7 Как перезагружать зарегестрированные max и min значения температуры 
Когда высвечивается  max и min значение температуры можно перезагрузить показания  :

1. Нажать клавишу SET пока параметр  “rST” не начнет  мигать.

N.B. После установки прибора обязательно перезагрузить показания max и min температуру .
3.8 как посмотреть и изменить значение контрольной точки.
	[image: image39.png]



[image: image40.png]



	1.
Коротко нажать клавишу SET:  высветится значение контрольной точки;

2.
SET LED начинает мигать;

3.
Для изменения нажимают ВВЕРХ или ВНИЗ около 10 сек.

4.
Для запоминания нового значения контрольной точки нажать клавишу SET  или подождать 10сек.


3.9 Запуск процесса оттайки вручную  

	[image: image41.png]



[image: image42.png]



	Нажать клавишу DEF более чем на 2 сек. и процесс оттайки запустится.

Только для панели управления  C443 

Нажать клавишу Light более чем на 3 сек. и процесс оттайки запустится


3.10 вход в лист праметров “Pr1” 

Для входа в лист параметров “Pr1” (Пользователь может изменять количество и качество параметров в данном листе) необходимо сделать следующее:

	[image: image43.png]


[image: image44.png]



[image: image45.png]


[image: image46.png]



	1.
Для входа в процесс программирования надо нажать одновременно Set и ВНИЗ и подождать несколько секунд (
[image: image47.wmf] и 
[image: image48.wmf] мигают).

2.  Инструмент  начинает индикацию первого параметра из листа параметров  “Pr1”


3.11 ВХОД В ЛИСТ ПАРАМЕТРОВ “Pr2”

Для входа в лист параметров “Pr2” необходимо сделать следующее:

1. Войти в лист параметров “Pr1”.

2. Выбрать параметр “Pr2” и нажать клавишу “SET”. 

3. На дисплее начнет мигать надпись “PAS” , сопровождаемая миганием “0 - -”.

4. Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ для ввода секретного кода; выбрав значение для его запоминания нажмите клавишу “SET”. Стандартный код  “321“.

5. Если код введен правильно, то Вы попадаете в лист параметров “Pr2” автоматически с подтверждением последней цифры в коде.

Другая возможность: нажать одновременно и держать 30 сек. Клавиши Set и ВНИЗ.

NOTE: каждый параметр “Pr2” может быть удален или перемещен в “Pr1” (пользовательский уровень) при нажатии “SET” + n. Когда параметр перемещен индицируется “Pr1” LED 
[image: image49.wmf] .

3.12 КАК изменить значение параметра
1. Войдите в программирование.

2. Выберите, предполагаемый в изменению, параметр.
3. Нажмите для просмотра и изменения параметра “SET” (
[image: image50.wmf] и 
[image: image51.wmf] будут мигать).

4. Измените значение параметра при помощи клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ.

5. Нажмите “SET” для запоминания нового значения;  в прогамме Вы автоматически перейдете к следующему параметру.

Для выхода: Нажмите SET + ВВЕРХ или подождите 15 сек.
3.13 ВКЛЮЧИТЬ или выключить панель управления  T640 и V640

	[image: image52.png]



	При нажатии клавиши ON/OFF, на контроллере индицируется “OFF” а при повторном нажатии панель включается и индицируется «ON»
В процессе режима «OFF» ,  все реле выключены, в случае подключения прибора к системе мониторинга запись аварийных режимов и показания температуры не записываются.
N.B. Реле управления электроосвещением в процессе режима OFF активировано. 


3.14 ВЫКЛЮЧИТЬ ИЛи включить панель управления c443

	[image: image53.png]



	Включить или выключить панель можно при помощи клавиши SET удерживая ее более 5 сек.. 

В процессе режима «OFF» ,  все реле выключены, в случае подключения прибора к системе мониторинга запись аварийных режимов и показания температуры не записываются.
N.B. Реле управления электроосвещением в процессе режима OFF активировано. 


3.15 просмотр показаний датчиков
	1.
Войдите в уровень программирования  “Pr2” .

2.
при помощи ВВЕРХ и ВНИЗ выберите параметр “dP1” для просмотра значения температуры в объеме, “dP2” для просмотра температуры на испарителе или  “dP3” для просмотра показаний дополнительного датчика.

3.
Нажмите клавишу “SET” для просмотра показаний датчика влажности 
4.
Нажмите “SET” для перехода к следующему параметру.


4. Выбор меню для программирования
Это меню позволяет программировать контроллеры XM связанные между собой посредством локальной сети (LAN - Local Area Network) применяя единственную панель программирования. 

Возможности:

LOC: панель программирования контролирует и индицирует значения, статус и аварии одной локальной секции (одного контроллера) в сети LAN.
ALL: панель программирования индицирует значения и статус одной секции (контроллера) и дает команды другим секциям соединенным в локальную сеть LAN. В случае аварии появляется надпись “ASn”, где  “n” - номер секции в которой произошла авария.

SE1…Se5: панель управления контролирует все значения и параметры в секциях (от 1 до 5 секций может быть объединено в локальную сеть LAN ), можно просмотреть показания всех датчиков, статус и аварии. В реальном времени индикация параметров возможна только от одной секции. 
	[image: image54.png]



[image: image55.png]



	1. Нажмите ВВЕРХ и удержите более 3 сек.
2. Будет показан индикатор секции, которой необходимо управлять.

3. При помощи клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите секцию, в которой вы хотели изменить те или иные параметры.

4. Нажмите “Set” для возврата.


5. функция реального времени.
Нижеследующее описание возможно в случае если в приборе предусмотрена функция реального времени (заказывается специально как опция):
5.1 Просмотр текущего значения дата и время
	[image: image56.png]



[image: image57.png]



	1. Нажмите ВНИЗ и держите более 3 сек. 

2. Будет высвечиваться следующее сообщения: 

            Hur (час); Min (минута); dAY (день) 

3. Для выхода нажмите повторно ВНИЗ или подождите 5 сек.


5.2 установка таймера реального времени и значений выходных дней (для энергосбережения)
	[image: image58.png]


     [image: image59.png]



[image: image60.png]


    [image: image61.png]



	1. Нажмите ВВНИЗ более 3 сек. 

2. Будет индикация текущего времени.

3. При нажатии клавиши SET, установите текущее значение времеюи : часы, минуты , день и значения выходного дня (до 3 шт.) если необходимо.  

4. Для выхода, нажмите SET + UP или подождите 15сек. 


5.3 установка времени оттайки 

	[image: image62.png]


    

[image: image63.png]



	Только для панелей управления T640 and V640.
1. Нажмите ВНИЗ и удержите более 3 сек. 

2. Будет индикация текущего времени.
3. При нажатии клавиши DEF, когда индикация DEF будет мигать установите время оттайки.  

4. Для выхода нажмите SET + UP  или подождите 5сек.


6. лист параметров
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Hy
Дифференциал: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F): Дифференциал устанавливается от контрольной точки и всегда положительный. Соленоидный клапан открывается когда значение температуры достигает «контрольная точка» плюс дифференциал (Hy). Соленоидный вентиль отключается когда значение температуры достигает «контрольной точки»..

LS
Минимальный рабочий предел контрольной точки: (-50,0°C¸SET; -58°F÷SET) Ниже этого значения нельзя установить контрольную точку.
US
Максимальный рабочий предел контрольной точки : (SET¸110°C; SET÷230°F) Выше этого значения нельзя установить контрольную точку
OdS
Задержка включения всех функций при запуске: (0÷255 min) Дополнительное реле (AUX) и реле электроосвещения могут работать.
AC
Антициклинг – временная задержка при повторном включении: (0÷30 min) временной интервал между выключением соленоидного вентиля и его повторным включениемt.

Con Время работы соленоидного клапана при дефектном датчике температуры: (0÷255 min) если COn=0 соленоидный вентиль закрывается сразу.
COF Время выключения соленоидного клапана при дефектном датчике температуры: (0÷255 min) Если COF=0 соленоид всегда открыт.

ДИСЛПЕЙ
CF
Единица измерения температуры: °C = Цельсий; °F = Фаренгейт .
rES
Точность измерения (для °C): (in = 1°C; de = 0,1°C) 
de = 0,1°C; in = 1 °C 

Lod
Локальный дисплей :  установить, который датчик будет индицировать удаленный дисплей (T850) 

P1 = Температура в объеме
P2 = Температура испарителя
P3 = Дополнительный датчик
1r2 = дифференциал между P1 и P2 (P1-P2)

ОТТАЙКА
tdF 
Тип оттайки: 

rE = электрооотайкаr (Соленоидный вентиль закрыт)

in = горячий газ (Соленоидный вентиль и реле оттайки ОТКРЫТ)

EdF
Способ оттайки: 



rtc = Способ «Реальное время». Время оттайки устанавливается по часам через параметры Ld1÷Ld8 в рабочие дни и Sd1÷Sd8 в выходные дни. 

in = Интервальный способ. Оттайка проходит каждый раз когда истекает время “Idf” интервала.

Sd = Способ оттайки «SmartFrost». Время IdF (интервал между оттайками) отсчитывается только когда соленоидный вентиль открыт (даже не последовательно) и только в случае если температура испарителя ниже чем значение параметра "SdF” (контрольная точка для способа SMARTFROST). 
SdF
Контрольная точка для SMARTFROST: (-30¸30 °C/ -22¸86 °F) 

dtE 
Температура окончания оттайки : (-50,0÷110,0°C; -58÷230°F) (В случае присутствия датчика на испарителе) 

IdF
Интервал между оттайками : (1÷120h) 

MdF
(Максимальная) продолжительность оттайки: (0÷255 min) Когда P2P = n, нет датчика испарителя, устанавливается время продолжительности оттайки, Когда  P2P = y, оттайка базируется на температуре, устанавливается максимальная продолжительность оттайки.

dFd 
Индикация во время оттайки: 


rt = реальная температура; 

it = индицируется температура на момент начала оттайкиt;

Set = контрольная точка;

dEF = значок параметра “dEF” ;


dEG = значок параметра “dEG” ;
dAd Время задержки индикации реальной температуры в камере и индикацией принятой во время оттайки : (0¸255 min) 

Fdt 
Время слива : (0÷60 min.) временной интервал между окончанием оттайки и началом процесса охлаждения.

dPO Первая оттайка после запуска:  


y = сразу ; n = по прошествии времени, заданного в  IdF параметре.
ВЕНТИЛЯТОРЫ (XM460K)

FnC
Способ управления вентиляторами :

C-n = работают вместе с соленоидным вентилем, выключены во время оттайки; 

C-y = работают вместе с соленоидным вентилем, включены во время оттайки;

O-n = непрерывный способ , выключены во время оттайки;

O-y = непрерывный способ, включены во время оттайки;

Fnd 
Задержка включения вентиляторов после оттайки: (0÷255 min) 
FSt
Температура при которой вентиляторы останавливаются: (-50÷110°C; -58÷230°F) устанавливается температура, снимаемая с датчика испарителя , достигая которой вентиляторы всегда выключены.

АВАРИИ
ALC
Типы аварии по температуре
rE = Аварии связанные с превышением или с крайним снижением относительно контрольной точки 

Ab = Аварии связанные с превышением или с крайним снижением относительно реальной температуры.

ALU
Установка аварии по критически высокой температуре: 


ALC= rE, 0 ¸ 50°C or 90°F


ALC= Ab, ALL ¸ 110°C or 230°F


Когда критическая температура достигнута, после времени задержки, заданной в параметре ALd срабатывает температура по превышению.

ALL
Установка аварии по критически низкой температуре:

ALC = rE , 0 ¸ 50 °C or 90°F


ALC = Ab , - 50°C or -58°F ¸ ALU


Когда критическая температура достигнута, после времени задержки, заданной в параметре ALd срабатывает температура по критическому снижению.

AFH
Temperature alarm and fan differential: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F) Intervention differential for temperature alarm set point and fan regulation set point, always positive.
ALd
Задержка включения аварии после достижения критической температуры: (0÷255 min) 

dAO Задержка включения аварии после первого запуска: (0min÷23h 50min) 
EdA Задержка включения аварии после оттайки: (0¸255 min) 
tbA 
Отключение звуковой сигнализации и аварийного реле: при нажатии любой клавиши:

n= прекращает свою работу только звуковая сигнализация;


y= прекращает свою работу звуковая сигнализация и отключается реле .
ВХОДЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ
Ot
Калибровка датчика в охлаждаемом объеме: (-12.0¸12.0°C/ -21¸21°F) 
OE  
Калибровка датчика испарителя: (-12.0¸12.0°C/ -21¸21°F) .

O3
Калибровка дополнительного датчика: (-12.0¸12.0°C/ -21¸21°F).

P2P
Наличие датчика испарителя: 

n= нет в наличии – оттайка происходит только по времени; y= присутствует – оттайка происходит по температуре и по времени.

P3P
Наличие дополнительного датчика: n= нет в наличии; y= в наличии.

HES
Температура, устанавливаемая в процессе режима Энергосбережения : (-30÷30°C / -54÷54°F) устанавливают увеличение значения контрольной точки в процессе Энергосбережения. 

Цифровой вход
I1P
Цифровой вход для Энергосбережения:

CL : цифровой вход активируется при закрытом контакте;

OP : цифровой вход активируется при открытом контакте.

I2P
Свободно-конфигурируемый цифровой вход:

CL : цифровой вход активируется при закрытом контакте;

OP : цифровой вход активируется при открытом контакте
I2F
Способ приведение в действие цифрового входа: 


EAL = включается при аварии;

bAL = serious alarm mode;

dFr = старт оттайки;


AUS = активировано дополнительное реле AUX;


onF = удаленное ВКЛ/ВЫКЛ. 


Hdf = Holiday function.
did 
Временной интервал / задержка на включение для аварии по цифровому входу: (0¸255 min.) Временной интервал отсчитывается от момента срабатывания прессостата, когда I2F=PAL. If I2F=EAL или bAL (другая внешняя авария), “did” параметр определяет задержку времени между обнаружением и последовательной передачей сигналов тревоги
bbC Тип панели управления: (4bb¸8bb min.) Выбирается при известной к установке клавиатуры  4bb=4 клавиши, 6bb= 6 клавиш, 8bb= 8 клавиш
Установка текущего времени и выходных дней
CbP
Наличие часов в приборе (y ÷ n) 

Hur
Текущее время - часы (0 ÷ 23 h)

Min
Текущее время - минуты (0 ÷ 59min)

dAY
Текущий день (Sun (Вск) ÷ Sat (Сб))

Hd1
Первый выходной на неделе (Sun (Вск)÷ nu).

Hd2
Второй выходной на неделе (Sun ÷ nu) 

Hd3
Третий выходной на неделе (Sun ÷ nu).

N.B. Hd1,Hd2,Hd3 можно так же выбрать значение “nu” (Режим выходного дня не используется). 

УСТановка времени оттайки
Ld1÷Ld8 Старт оттайки по рабочим дням  (0 ÷ 23h 50 min.) Этот параметр устанавливает начало процесса оттайки до восьми раз в течение рабочего дня. Пр. Когда Ld2 = 12.4 то вторая оттайка начнется в 12.40. 

Sd1÷Sd8 Старт оттайки в выходные (0 ÷ 23h 50 min.) These параметр устанавливает начало процесса оттайки до восьми раз в течение выходного дня. Пр. Когда Sd2 = 3.4 то вторая оттайка начнется в 3.40. 

N.B. :
Можно не проводить оттайку в некоторые часы, если выбрать “nu” 

Пр.  Если  Ld6=nu ; шестая оттайка не пройдет
КОНФИГУРАЦИЯ LAN (ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ)
LSn
L.A.N. номер секции  (1 ÷ 5)  Установка количества секций доступных в локальной сети.

Lan
L.A.N. Серийный номер / адрес  (1 ÷ LSn)  Идентификация контроллера посредством присвоения ему номера/адреса к локальной сети.
LSP
L.A.N. синхронизация контрольной точки  

y= когда в главной секции (мастер) обновляется значение контрольной точки, это значение обновляется автоматически на всех остальных секциях.
n= значение контрольной точки изменяется в локальном порядке на каждой секции по отдельности.
LdS
L.A.N. Синхронизация индикации  

y= значение, показываемое главной секцией (мастером), транслируется на остальных секциях. 
n= set-point value is modified only in the local section

LOF
L.A.N. ВКЛ/ВЫКЛ синхронизации  этот параметр определяет будет ли Вкл\выкл команда секции действовать на все другие также.

y= да 
n= нет
LLi
L.A.N. Синхронизация электроосвещения – этот параметр определяет будет ли включение электроосвещения в одной секции действовать на все другие также.

y= да 
n= нет 

LAU L.A.N. Синхронизация работы дополнительных реле АUX - этот параметр определяет будет ли включение дополнительного реле в одной секции действовать на все другие также.

y= да
n= нет
LES L.A.N. Синхронизация процесса энергосбережения - этот параметр определяет будет ли включение процесса энергосбережения в одной секции действовать на все другие также.

 .      y= да.

n= нет
LSd  Индикация удаленного датчика  - этот параметр определяет будут ли индицировать показания датчика в одной секции также как и на других.

.

y= да (LdS = y).

n= нет – каждая секция индицирует только показания своего датчика.

ДРУГОЕ
Adr 
RS485 адрес (1÷247): Идентификация контроллера в случае подключения контроллеров к системе Мониторинга.

dP1 
Индикация показания датчика 1 
dP2 
Индикация показаний датчика 2
dP3 
Индикация показаний датчика 3 
7. Цифровой вход
XM – серия имеет 2 свободных контакта (цифровых входа), на которые не подается напряжение. Один из которых всегда конфигурируется для Энергосбережения, а другой может программироваться в шести различных конфигурациях через параметр “I2F”.

7.1 Энергосбережение 

Функция Энергосбережения позволяет изменять значение контрольной точки как результат SET +  HES (параметр). Эта функция возможна только, когда цифровой вход активирован.
7.2 Конфигурируемый вход - GENERIC ALARM (EaL)

Когда цифровой вход активирован, контроллер ожидает время “did” задержки перед передачей сообщения об аварии “EAL”. Все выходные реле не меняют статуса. Авария остановлены только после того, как цифровой вход отключается.

7.3 конфигурируемый вход - serious alarm mode (BAL)

Когда цифровой вход активирован, контроллер ожидает время “did” задержки перед передачей сообщения об аварии  “BAL”. Все выходные реле выключены. Авария остановлены только после того, как цифровой вход отключается.
7.4 конфигурируемый вход - Start defrost (dfr)

Оттайка проходит если все условия соответствуют заданным. После того, как оттайка окончена, нормальное регулирование повторно начнется, только если цифровой вход позволяет, в случае если цифровой вход не позволяет - контроллер будет ждать, пока время безопасности "Mdf" не истечено. 

7.5 конфигурируемый вход  - Relay AUX actuation (AUS)

Эта функция позволяет включать и выключать вспомогательное реле при использовании цифрового входа как внешний выключатель 
7.6 конфигурируемый вход -  REMOTE ON/OFF (OnF)

Эта функция позволяет включать и выключать контроллер полностью  
7.7 конфигурируемый вход  -  holiday function (hdf)

В выходные функция Энергосбережения и оттайка работают в соответствии с параметрами (Sd1… Sd8)
7.8 ПОЛЯРНОСТЬ ЦИфровых входов 

Полярность цифровых входов зависит от параметров "I1P" и "I2P". 

 CL: цифровой вход активизирован, когда контакт закрыт. 

 OP: цифровой вход активизирован, когда контакт открыт.

8. Установка и монтаж 
Силовые части контроллеров XM440K и XM460k могут быть смонтированы на панель одним или двумя винтами и они должны быть соединены с панелью управления посредством двухжильного кабеля (( 1mm). Температура при которой могут быть использованы контроллеры – от  0 до - 60 °C. При монтаже контроллеров необходимо избегать мест с сильными вибрациями, загрязненных мест и мест с большой влажностью. Те же рекомендации применимы к размещению датчиков. Необходимо учитывать так же, что силовая часть контроллеров нуждается в охлаждении, поэтому размещать ее лучше в местах, где воздух имеет свободное хождение.

8.1 Панель управления t640 
Панель управления T640 монтируется «на панель» горизонтально, отверстие для монтажа имеет размеры  150x31 мм, фиксируется на панели двумя винтами Æ 3 x 2мм. Для получения степени защиты IP65 необходимо использовать резиновое уплотнение (мод. RG-L).


[image: image64.wmf]165

150

3

1

+0.5

-0

+

0

.

5

-

0

+1

-1

Ø3 x2


8.2 Монтаж панели управления T640 с защитной крышкой, открывающейся вниз

[image: image65.wmf]CLICK!

1

2

2

3

3

1

1


8.3 Монтаж панели управления T640 с защитной крышкой, открывающейся вверх

[image: image66.wmf]CLICK!

1

2

2

2

3

3

1

1


8.4 Панель управления V640 

Панель управления V640 монтируется «на панель» вертикально, отверстие для монтажа имеет размеры  72x56 мм, фиксируется на панели винтами Æ 3 x 2мм. Для получения степени защиты IP65 необходимо использовать резиновое уплотнение (мод. RGW-V ). .

[image: image67.png]7 /

]
e 0]

// W

.

\\\\\
\\\\\\\\\\

\\\\





8.5 Панель управления c443

Панель управления C443  монтируется «на панель» горизонтально, отверстие для монтажа имеет размеры a 29x71мм, фиксируется на панели специальными зажимами (идут в комплекте).
[image: image68.png]



9. Электроподключение
Контроллеры XM – серии  поставляются с блоком присоединения кабеля (винтовое соединение) сечением до 2,5 mm2  : для подключения в систему мониторинга RS485(опция), в локальную сеть (LAN), подключения датчиков, цифровых входов и панели управления. Другие входы, питание и силовые реле, подключаются через Faston (6,3mm). В подключениях должны быть использованы огнестойкие кабели. Перед подключением кабелей необходимо убедиться, что характеристики питания совпадают с требованиями контроллера. Необходимо разделить в прокладке силовые кабели и кабели датчиков, кабели системы мониторинга, локальной сети. Не превышайте максимально допустимые токи для каждого реле, во-избежание выходов из строя реле.
9.1 Присоединение датчиков
Датчик температуры в объеме должен быть смонтирован чувствительным элементом вверх во избежание попадания внутрь влаги, влияющей на показания датчика. Рекомендуем не устанавливать датчик в воздушном потоке, дабы не искажать его показания, а показывать среднюю температуру в охлаждаемом объеме. Датчик оттайки необходимо размещать в отдалении от электронагревателей и желательно в самом холодном месте. 
10. Подключение к системе мониторинга RS485 

XM440K и XM460K поставляются (по запросуt) с прямым присоединением RS485, которые позволяют работать с протоколом связи ModBUS-RTU поддерживаемым системой мониторинга dIXEL XJ500 (Версия 3.3).

Тот же вход TTL может быть использован для быстрого программирования посредством флэш-карты “HOT KEY“.  

11. Использование быстрого программирования поредством “HOT KEY “

В контроллеры XM-серии может  быть выгружен или загружен лист параметров посредством флэш-карты “Hot Key”, присоединяемый через TTL  вход.

11.1 перезагрузка контроллера  (“Hot Key”)

1. Выключить прибор при помощи клавиши ВКЛ/ВЫКЛ, вставить в TTL-вход флэш-карту “Hot Key” и затем включить контроллер.

2. Автоматически лист параметров загружается из памяти “Hot Key” в контроллер, на дисплее контроллера мигает “DoL”. По прошествии 10 сек. Контроллер будет работать в соответствии с новыми установками.
В конце процесса передачи данных контроллер пишет следующие сообщения:

“end “ – перезагрузка прошла успешно. 


“err”  - произошла ошибка в программировании. 

В этом случае необходимо повторить операцию сначала.

11.2 выгрузка данных из контроллера (“Hot key”)

2. При включенном контроллере вставьте флэш-карту “Hot key”,  на дисплее появиться сообщение  "uPL".

3. Выгрузка данных листа параметров начинается; сообщение “uPL” мигает.

4. Вытащить “Hot Key”.

В конце процесса передачи данных контроллер пишет следующие сообщения:


“end “ – выгрузка данных прошла успешно.

“err” - произошла ошибка в программировании. В этом случае нажмите клавишу “SET” если хотите повторить процесс или удалите флэш-карту.

12. сигналы аварии
Сигналы аварии разделены на две группы: 

1. Локальные аварии, высвечиваются все аварии связанные с секцией, непосредственно которой управляет панель управления. 
2. Удаленные (сетевые) аварии, которые происходят в локальной сети и других секциях 

Сообщение об аварии высвечивается на дисплее пока нормальная работа не восстановлена.
Все сообщения об аварии показываются в мигающем режиме поочередно с температурой в объеме за исключение аварии “P1”.

Для перезагрузки контроллера в случае аварии “EE” и возвращения контроллера в нормальное состояние нажмите любую клавишу, сообщение “rSt” будет на дисплее в течение 3 сек.
12.1 локальные аварии
	Сообщение
	Ситуация
	Выходы / Реле

	“P1”
	Отказ датчика в объеме
	Аварийный выход ВКЛ; реле СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ действует согласно параметрам “COn” и “COF”

	“P2”
	Отказ датчика испарителя
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“P3”
	Отказ дополнительного датчика
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“HA”
	Авария по максимально возможной температуре
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“LA”
	Авария по минимально возможной температуре
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“EE” 
	Авария обработки данных и местная амнезия прибора
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“EAL”
	Внешняя авария 
	Аварийный выход ВКЛ ; остальные реле без изменения

	“BAL”
	Внешняя авария 
	Аварийный выход ВКЛ ;   остальные реле выключены

	“rtc”
	Сбилось время / авария по времени
	Аварийный выход ВКЛ ;  остальные реле без изменения ; оттайка действует в соответствии с параметром “IdF”

	“rtF”
	Сбилось время / авария по времени
	Аварийный выход ВКЛ ;  остальные реле без изменения ; оттайка действует в соответствии с параметром “IdF”


12.2 Удаленные (сетевые) аварии
	Сообщение
	Ситуация

	“ASn”
	Секция n находится в тревоге, где n = адрес секции в локальной сети (параметр "Lan"). Эта тревога видна в случае, если на клавиатуре выбрана функция “ALL”. Это основной сигнал аварии о том, что секция является аварийной, получить подробную информацию об этой секции (аварии), можно, зайдя в лист параметров аварийной секции через панель управления..

	“nLn”
	Нет связи с секцией n, где  n = адрес секции в локальной сети LAN (параметр “Lan”)

	“nLn”
	Нет связи для индикации показаний удаленного датчика. Эта авария высвечивается, когда панель управления настроена на показания удаленного датчика (параметр LdS = y)

	“rdE”
	Авария удаленной индикации. Когда более чем одна контрольная панель пытается управлять одной и той же секцией.


12.3 управление звуковой аварийной сигнализацией  / аварийным реле
Если “tbA = y”, как только аварийный сигнал обнаружен, звуковая сигнализация и аварийное реле отключаются любой клавишей. 

Если “tbA = n”, при нажатии любой клавиши отключается только звуковая сигнализация, аварийное реле является активным вплоть до исправления причин аварии. 
Звуковая сигнализация может быть использована в панелях управления T640 и V640 , и заказывается отдельно как опция.

12.4 АВАРИЯ “EE” 

Контроллеры DIXEL поставляются с внутренним блоком памяти в котором храниться данные о листе параметров. Alarm “EE” мигает, когда по какой-либо причине «сбит» лист параметров. В таком случае аварийное реле активизируется.

12.5 выход из аварийного режима
Аварии датчиков : “P1” (авария датчика1), “P2” и “P3”; эти аварии автоматически останавливаются через 10s после того как датчик начинает нормально работать.  При замене датчика проверьте правильность подключения.

Аварии по температуре “HA” и “LA” автоматически останавливаются, когда температура возвращается в нормальное состояние или когда начинает работать оттайка.
Внешняя авария “EAL”, “BAL”  останавливается как только цифровой вход отключается..

Авария по отсутствию связи “nLn” и “nLn” автоматически останавливается после восстановления связи.
Авария “RdE” автоматически останавливается, как только одна панель управления устанавливается как удаленный дисплей.
13. Технические данные
Панель управления V640 и T640
Корпус: самозатухающий пластик.
Размеры: во фронт 38x185 мм; глубина 23мм
Монтаж : 


«на панель» 150x31 мм, крепиться двумя винтами Æ 3 x 2мм.


Расстояние между отверстиями 165 мм
Степень защиты: IP20.
Фронтальная степень защиты: IP65 с дополнительным резиновым уплотнением мод. RG-L. (опцияl)

Присоединения: Кабель сечением до £ 2,5 мм2  

Питание : через силовой модуль
Дисплей: 3 цифры, красные, 14,2 мм - высота. 

Дополнительный выход (опция): звуковая сигнализация
Панель управления C443
Корпус : самозатухающий пластик.
Размеры: во фронт 32x74мм; глубина 23 мм
Монтаж : «на панель»  71x29 мм.

Фронтальная степень защиты: IP65

Присоединения: Кабель сечением до £ 2,5 мм2 

Питание: через силовой модуль
Дисплей: 3 цифры, 14,2 мм - высота. 

Дополнительный выход (опция) : звуковая сигнализация
Силовой модуль XM440K & XM460K 

Размеры:

“OS”: открытая панель  132x 94 мм; высота : 40 мм.

“GS”: размеры корпуса 155x114; высота 70мм. Самозатухающий пластик ABS. IP55

Присоединения : Кабель сечением  до £ 2,5 мм2  винтовое соединение и фастон 6,3 ммn
Питание: 230Vac или 110Vac ± 10% 
Входы: 3 NTC датчика
Цифровые входы: 2 свободных 

Соленоидный вентиль: реле SPST 8(3) A, 250Vac 

Свет: реле SPST 16(6) A, 250Vac 

Вентиляторы: реле SPST 8(3) A, 250Vac
Оттайка: реле SPST 20(8) A, 250Vac 

Серийный выход : RS485 - опция
Протокол передачи данных: ModBUS - RTU
Встроенные часы: 24 часа
Температура применения прибора: 0÷60 °C.

Температура хранения прибора: -25÷60 °C. 

Относительная влажность: 20¸85% (обязательно отсутствие конденсата)

Регулируемый ряд: 

NTC датчик: -40÷110°C (-58÷230°F)

Точность: 0,1 °C или 1°C or 1 °F (выбираемый параметр).

14. Подключение
14.1 XM440K 

[image: image69.wmf]
14.2 XM460K 

[image: image70.wmf]
15. default setting values
	Обозначение
	Наименование
	Ряд 
	Значения
	XM440
	XM460

	
	Регулирование
	
	°C/°F
	Уровень программирования
	Уровень программирования

	Set
	Контрольная точка
	LS÷US
	-5/23
	Pr1
	Pr1

	Hy
	Дифференциал
	0,1÷25,5 °C / 1÷45°F
	2/4
	Pr1
	Pr1

	LS
	Минимальное значение контрольной точки
	 -50,0°C÷SET / -58°F÷SET
	-30/-22
	Pr2
	Pr2

	US
	Максимальное значение контрольной точки
	SET ÷ 110°C / SET ÷ 230°F
	20/68
	Pr2
	Pr2

	OdS
	Задержка на включение после первого пуска
	0÷255 min.
	1
	Pr2
	Pr2

	AC
	Антициклинг
	0÷30 min.
	1
	Pr1
	Pr1

	COn
	Соленоидный вентиль открыт при неработающем датчике
	0÷255 min.
	15
	Pr2
	Pr2

	COF
	Соленоидный вентиль закрыт при неработающем датчике
	0÷255 min.
	30
	Pr2
	Pr2

	
	Дисплей
	
	
	
	

	CF
	Единица измерения t
	°C ÷ °F
	°C/°F
	Pr2
	Pr2

	rES
	Точность (до целого числа / до десятых долей)
	in ÷ de
	de
	Pr1
	Pr1

	Lod
	На дисплей выводить температуру датчика:
	P1 ÷ P2 ÷ P3 ÷ 1r2
	P1
	Pr2
	Pr2

	
	ОТТАЙКА
	
	
	
	

	tdF
	Типа оттайки
	rE, in 
	rE
	Pr1
	Pr1

	EdF
	Тип подсчета интервала между оттайками
	rtc, In, Sd
	In
	Pr2
	Pr2

	SdF
	Контрольная точка для SMARTDEFROST
	-30 ÷ +30°C / -22÷+86°F
	0
	Pr2
	Pr2

	dtE
	Температура окончания оттайки (1°Evaporator)
	-50,0÷110°C /-58÷230°F
	8/46
	Pr1
	Pr1

	IdF
	Интервал между циклами оттайки
	1÷120h
	6
	Pr1
	Pr1

	MdF
	(Максимально) длина одной оттайки 
	0÷255 min.
	30
	Pr1
	Pr1

	dFd
	Состояние дисплея во время оттайки
	rt, it, SEt, dEF, dEG
	it
	Pr2
	Pr2

	dAd
	Задержка индикации после оттайки
	0÷255 min.
	30
	Pr2
	Pr2

	Fdt
	Время слива
	0÷60 min.
	0
	Pr2
	Pr2

	dPO
	Первая оттайка после первого запуска
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	
	Вентиляторы
	
	
	
	

	FnC
	Тип работы вентиляторов 
	C-n, C-y, O-n, O-y 
	O-n
	N.A.
	Pr2

	Fnd
	Задержка включения вентиляторов после оттайки
	0÷255 min.
	10
	N.A.
	Pr2

	FSt
	Температура останова вентиляторов
	-50,0÷110°C /  -58÷230°F
	2/35
	N.A.
	Pr2

	
	АВАРИИ
	
	
	
	

	ALC
	Конфигурации аварии по температуре
	rE÷Ab
	rE
	Pr2
	Pr2

	ALU
	Авария по превышению температуры (МАХ)
	-50,0÷110°C/-58÷230°F
	10/20
	Pr1
	Pr1

	ALL
	Авария по низкой температуре (МIN)
	-50,0÷110°C/ -58÷230°F
	10/20
	Pr1
	Pr1

	AFH
	Авария по температуре и дифференц. вентиляторовl
	0,1÷25,5 °C/ 1÷45°F
	2/4
	
	

	ALd
	Задержка аварии по температуре
	0÷255 min.
	15
	Pr2
	Pr2

	dAO
	Задержка аварии по температуре при первом пуске
	0 ÷ 23h 50 min.
	1,3
	Pr2
	Pr2

	EdA
	Задержка аварии после оттаки 
	0÷255 min.
	30
	Pr2
	Pr2

	tBA
	Аварийное реле звуковой сигнализации
	y ÷ n
	y
	Pr2
	Pr2

	
	Аналоговые вхорды
	
	
	
	

	Ot
	Калибровка температурного датчика
	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F
	0
	Pr1
	Pr1

	OE
	Калибровка датчика испарителя
	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F
	0
	Pr2
	Pr2

	O3
	Калибровка дополнительного датчика
	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F
	0
	Pr2
	Pr2

	P2P
	Наличие датчика испарителя 
	n ÷ y
	y
	Pr2
	Pr2

	P3P
	Наличие дополнительного датчика
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	HES
	Температурное увеличение в процессе Энергосбережения
	-30÷30°C / -54÷54°F
	0
	Pr2
	Pr2

	
	Цифровой вход
	
	
	
	

	I1P
	Полярность входа для функции Энергосбережения
	CL÷OP
	CL
	Pr2
	Pr2

	I2P
	Конфигурация полярности цифрового входа
	CL÷OP
	CL
	Pr2
	Pr2

	i2F
	Конфигурация второго цифрового входа
	EAL, bAL, PAL,

dFr, AUS, ES, OnF
	EAL
	Pr2
	Pr2

	dId
	Задержка аварии цифрового входа
	0÷255 min.
	5
	Pr2
	Pr2

	bbc
	Типа панели управления
	4bb ÷ 8bb
	6bb
	Pr2
	Pr2

	
	Время и установка праздников
	
	
	
	

	CbP
	Наличие функции часы
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	Hur
	Установка час
	0 ÷ 23
	0
	Pr2
	Pr2

	Min
	Установка минута
	0 ÷ 59
	0
	Pr2
	Pr2

	dAY
	Установка день
	Sun ÷ SAt
	Sun
	Pr2
	Pr2

	Hd1
	Первый выходной на неделе
	Sun ÷ SAt – nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Hd2
	Второй выходной на неделе
	Sun ÷ SAt – nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Hd3
	Третий выходной на неделе
	Sun ÷ SAt – nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	
	Время функции Энергоснабжения
	
	
	
	

	ILE
	Энергосбережение старт в течение рабочего дня 
	0 ÷ 23h 50 min.
	0
	Pr2
	Pr2

	dLE
	Энергосбережение продолжительность в течение рабочего дня
	0 ÷ 24h 00 min.
	0
	Pr2
	Pr2

	ISE
	Энергосбережение старт в течение выходного дня
	0 ÷ 23h 50 min.
	0
	Pr2
	Pr2

	dSE
	Энергосбережение продолжительность в течение выходного дня
	0 ÷ 24h 00 min.
	0
	Pr2
	Pr2

	HES
	Температурное увеличение в процессе цикла Энергосбережение
	-30÷30°C / -54÷54°F
	0
	Pr2
	Pr2

	
	Время оттайки
	
	
	
	

	Ld1
	1st  оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	6.0
	Pr2
	Pr2

	Ld2
	2nd оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	13.0
	Pr2
	Pr2

	Ld3
	3rd оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	21.0
	Pr2
	Pr2

	Ld4
	4th оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Ld5
	5th оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Ld6
	6th оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Ld7
	7th оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Ld8
	8th оттайка в рабочий день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Sd1
	1st  оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	6.0
	Pr2
	Pr2

	Sd2
	2nd оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	13.0
	Pr2
	Pr2

	Sd3
	3rd оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	21.0
	Pr2
	Pr2

	Sd4
	4th оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Sd5
	5th оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Sd6
	6th оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Sd7
	7th оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50  min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	Sd8
	8th оттайка в выходной день старт
	0 ÷ 23h 50 min. - nu
	nu
	Pr2
	Pr2

	
	Конфигурации локальной сети
	
	
	
	

	LSn
	L.A.N. количество секций  
	1 ÷ 5
	1
	Pr2
	Pr2

	Lan
	L.A.N. присвоение адреса каждой секции
	1 ÷ LSn
	1
	Pr2
	Pr2

	LSP
	L.A.N. Синхронизация контрольной точки
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	Lds
	L.A.N. Синхронизации индикации
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	LOF
	L.A.N. Синхронизация ВКЛ/ВЫКЛ
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	LLi 
	L.A.N. Синхронизация электроосвещения
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	LAU
	L.A.N. Синхронизация дополнительного реле
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	LES
	L.A.N. Синхронизация функции Энергосбережение 
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	LSd
	Индикация удаленного датчика
	n ÷ y
	n
	Pr2
	Pr2

	
	Другое
	
	
	
	

	Adr
	RS485 адрес серийный для Мониторинга
	0÷247
	1
	Pr1
	Pr1

	dP1
	Индикация показаний Датчика 1 
	- - -
	- - -
	Pr2
	Pr2

	dP2
	Индикация показаний Датчика 2
	- - -
	- - -
	Pr2
	Pr2

	dP3
	Индикация показаний Датчика 3
	- - -
	- - -
	Pr2
	Pr2

	rEL
	Программное обеспечение
	- - -
	- - -
	Pr2
	Pr2


	Dixell s.r.l. Via dell’Industria, 27 - 32010 Z.I Pieve d’Alpago (BL) ITALY 

tel. +39 - 0437 - 98 33 - fax +39 - 0437 - 98 93 13 

E-mail:dixell@dixell.com  -  http://www.dixell.com


C443: 4 кнопки, горизонтального исполнения (32x74мм).





КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ








XM440_460K rus

XM440K & XM460K         

 13/13

_1024407048.unknown

_1024407053.unknown

_1024726419.unknown

_1024726463.unknown

_1034056584.unknown

_1024726420.unknown

_1024726462.unknown

_1024407057.unknown

_1024726417.unknown

_1024726418.unknown

_1024726416.unknown

_1024407054.unknown

_1024407050.unknown

_1024407051.unknown

_1024407049.unknown

_1024407045.unknown

_1024407046.unknown

_1024406965.unknown

