[image: image1.png]


[image: image6.wmf]MANUALE USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE HANDBOOK

MANUEL D’USAGE ET ENTETRIEN

BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



[image: image7.wmf]MANUALE USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE HANDBOOK

MANUEL D’USAGE ET ENTETRIEN

BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO


[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf]
[image: image10.wmf]SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO

CERTIFIED QUALITY SYSTEM

SYSTEME QUALITE’ CERTIFIEE

QUALITÄT SYSTEM BESTÄTIGUNG

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO


[image: image11.wmf]
[image: image12.wmf]
[image: image13.wmf]
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Производитель

ЛЬ
RIVACOLD S.r.l.

Адрес:
Виа XXV апреля 60, 61020 Mонтеккио (ПУ),Италия

Заявляет, что:
Blocksystem код и заводской номер указан на прилагаемом шильдике

· соответствует требованиям директивы машин (98/37/CE).

· Соответствует требованиям следующих других директив: 73/23/CEE (Директива Низкого напряжения), 89/336/CEE (Электромагнитная совместимость).

Заявляет также, что:

· Соответствует следующим нормам: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2.

Подпись :          Алчесте Витри

                 Генеральный директор 

                [image: image31.png]AR






DECLARATION DE CONFORMITE

Producteur:
RIVACOLD S.r.l.

Adresse:
Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio (PU), Italie.

Déclare que :
le Blocksystem dont le code et le matricule sont repris sur l’etiquette ci-jointe

· est conforme aux exigences de la Directive des Machine (98/37 CE)..

· est conforme aux exigences des autres directives suivantes: 73/23/CEE (Directive de Basse Tension), 89/336/CEE (Compatibilité Electromagnetique).

Et de plus déclare que:

· ont été appliqués les suivantes normes harmonisés: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2.

Signature:     Alceste Vitri

                 Managing Director 

                [image: image2.png]




DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante:
RIVACOLD S.r.l.

Dirección:
Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio di S. Angelo in Lizzola (PU), Italia.

Declara que:
el Blocksystem cujo cui codigo y referencia estan colocados en la etiqueta pegada abajo

· es conforme a las medidas de las disposiciones legislativas de la Directiva  de Maquinas (98/37 CE).

· es conforme a las disposiciones de las siguientes otras directivas: 73/23/CEE (Directiva Baja Tensión), 89/336/CEE (Compatibilidad Elettromagnetica).

Y  ademas declara que:

· han sidas aplicadas las siguientes normas armonizadas: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2.

Firma :          Alceste Vitri

                 Managing Director 

                [image: image3.png]




DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:
RIVACOLD S.r.l.

Address:
Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio (PU), Italy.

Sates that :
the Blocksystem, whose code and reg.no. are given in the encloses label

· conforms to the Machines Directive requirements (98/37 CE).

· Conforms to the requirements of the other following direttives: 73/23/CEE (Low Tension Directive), 89/336/CEE (Electro-magnetic Copatibility).

Furthermore, it states that :

· The following harmonized regulations have been enforced: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2.

Signature       Alceste Vitri

                 Managing Director 

                [image: image4.png]




ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Hersteller:
RIVACOLD S.r.l.

Adresse:
Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio di S. Angelo in Lizzola (PU), Italia.

Erklärt daß:
den Blocksystem mit Code und Verzeichnis übertragt auf die beigefügte Etikette 

· Überstimmt die Gesetlichen Maschinen Vorschriften (98/37 CE).

· Überstimmt die nachfolgende andere Vorschriften: 73/23/CEE (Niederspannung Vorschrift), 89/336/CEE (Elektromagnetisch Vereinbarkeit Vorschrift).

Und Außerdem überstimmt daß:

· sind die nachfolgende abgestimmten Vorschriften anwendet: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2.

Unterrschrift :          Alceste Vitri 

                 Managing Director 

                [image: image5.png]




[image: image14.wmf]°C




0.

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Назначение инструкции
2. Общие нормы эксплуатации
3. Описание машины
4. Технические данные
5. Установка
6. Пуск
7. Сигналы тревоги
8. Аварийная система 
9. Обслуживание и очистка 

10. Утилизация

стр. 03

стр. 03

стр. 03

стр. 04

стр. 06

стр. 08

стр. 11

стр. 11

стр. 12

стр. 12



1.

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Цель настоящего руководства оказать помощь оператору в правильном запуске Blocksystem, в руководство включены рекомендации и разъяснения по правильной установке, эксплуатации и обслуживанию. 


2.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
· Для правильной и безопасной эксплуатации Blocksystem необходимо придерживаться рекомендации настоящего руководства, поскольку оно содержит инструкции и указания касающиеся:

1. Описания машины;

2. Установки;

3. Пуска;

4. Обслуживания. 

· Blocksystem предназначены исключительно для охлаждения стационарных холодильных камер. Запрещено использовать их в других целях. Любое другое их применение рассматривается как использование не по назначению и, следовательно, опасно. 

· Фирма « RIVACOLD S.r.l.» не несет ответственности за возможный физический и материальный ущерб, причиненный вследствие не соблюдения содержащихся в настоящем руководстве рекомендаций 

· Бережно храните настоящее руководство.

· « RIVACOLD S.r.l.»оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного оповещения.

· После снятия упаковки убедитесь, что Blocksystem не имеет повреждений; в противном случае обратитесь к поставщику.

· Упаковочный материал должен быть собран в специальных местах.

· В случае неполадок, отключите Blocksystem, отсоединив от сети питающий кабель.

· Очистка и обслуживание Blocksystem должны производиться только обученным персоналом.


3.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Blocksystem серии SF состоят из конденсатора (вне камеры), испарителя (внутри камеры) и встроенной в конденсатор электронной панели управления. Жидкий хладагент работает в режиме компрессионного холодильного цикла.

Blocksystem оснащены управляемым с электронной панели устройством размораживания горячим газом (модели TN и ВТ) или с помощью вентиляции (модели АТ).Размораживание производится автоматически циклично, частота его может быть изменена пользователем; оно может быть включено и вручную с помощью специальной кнопки управления. 

Все Blocksystem имеют идентификационный шильдик (такой как приведен на странице 2), на котором указаны основные технические данные машины.
 

4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В следующих таблицах приведены основные технические данные Blocksystem.

Рис. 1

[image: image15.emf]


AT
TN
BT


Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

SFH003__

SFH006__
54

62
SFM003__

SFM006__
59

60
SFL003__

SFL006__
64

71

Рис. 2

[image: image16.wmf]°C


AT
TN
BT


Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

SFH009__

SFH016__
87

91
SFM009__

SFM016__
93

97
SFL009__
99

Рис. 3

[image: image17.emf]


AT
TN
BT


Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

SFH022__

SFH034__
144

158
SFM022__

SFM034__
143

160
SFL016__
130

Рис. 4

[image: image18.emf]


AT
TN
BT


Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

Вес Нетто 

[Кг]

SFH054__
183
SFM054__
197
SFL024__

SFL034__
200

193

AT - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
TN - СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

BT -НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5.

УСТАНОВКА

5.
1
Запомните ниже следующие рекомендации перед началом установки
· Установка должна выполняться только специалистами, прошедшими подготовку в соответствии с действующими нормативами.

· При перемещении Blocksystem пользуйтесь перчатками.

· Blocksystem должна быть установлена в местах, гарантирующих хорошую рециркуляцию и обмен воздуха. В случае установки в иных условиях рекомендуется обратиться к производителю.
· Blocksystem серии SF должна быть установлена только на потолке камеры.

· При размещении установки придерживаться размеров, приведенных на Рис.5.

· Для нормальной работы Blocksystem рекомендуем минимальную толщину стен камер (изолятор полиуретановый): для камер средней и высокой температуры - толщина изоляции 60 мм; для камеры низкой температуры - толщина изоляции 100 мм.

5.
2
Способ установки

· Выполните отверстие на потолке камеры с размерами соответствующими указанным на Рис. 1-2-3-4.
· Установить по периметру отверстия поставленную противоконденсатную пластину.
·  Поднять Blocksystem при помощи вилочного подъемника (или другого подъемного устройства), пользуясь специальными подъемными крюками.
· Установить Blocksystem в сделанное на потолке камеры отверстие, вставив снаружи  испаритель.
·  Закрепить Blocksystem  на потолке камеры, используя 2 поставленные скобы (см. Рис.6).
·  Изолировать силиконом по периметру алюминиевую емкость для исключения инфильтрации горячего воздуха внутрь камеры (см. Рис.6).
· NOTA: ванночка испарения воды Blocksystem снабжена трубой переполнения (см. Рис.6): а с ней соединяется поставляемая резиновая труба, которая должна быть выведена в колодец слива. Эта труба является только предохранительной в случае неполадки.

Рис. 5

[image: image19.emf]


[image: image20.emf]

Рис. 6

Легенда

TTP= Труба переполнения
ST = Крепежные скобы 

CA = Питающий кабель 

M = Микро-порт 
LA =Противоконденсатная пластина  

P = Панель управления
S = Силикон 

5.
3
Электрические соединения 

Для правильного осуществления электрических соединений действуйте, как указано ниже:

· Установите дифференциальный магнитный термовыключатель и убедитесь, что питающее напряжение соответствует указанному на шильдике Blocksystem (См. Стр.2).

Допускаемое отклонение ± 5% от номинального напряжения.

· N.В.: магнитный термовыключатель должен быть установлен в непосредственной близости от Blocksystem таким образом, чтобы он был хорошо виден оператору в период обслуживания.
· Необходимо, чтобы сечение питающего кабеля соответствовало потребляемой мощности агрегата. 

· Закрепите поставленный микро-порт на створке двери камеры, которая при каждом открывании автоматически включает освещение камеры и отключает компрессор, а также испарительный и конденсирующий вентиляторы. 

· Закрепите на потолке камеры лампу и подсоедините кабель освещения камеры, следуя инструкции, имеющейся внутри держателя.

· К моделям серии ВТ (- 15ºС - 25ºС) придается кабель для подсоединения  подогревателя дверей. Это соединение должно быть выполнено с использованием предохранителя соразмерного используемому подогревателю дверей.

· N.B.: НЕ подключайте кабели ”ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ” и “ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВЕРИ” к линии 230 В. Имеющиеся на каждом кабеле таблички указывают, как производить соединения. 

· В соответствии с законом  необходимо обеспечить заземление установки, поэтому необходимо соединить ее с эффективным устройством заземления. 
· Поставщик снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения этих указаний.

.

[image: image21.wmf]°C

6

ПУСК

Перед пуском Blocksystem убедитесь, что:

· Крепежные болты затянуты.

· Электрические соединения выполнены правильно.

· Дверь камеры закрыта таким образом, что контакт микро-порта замкнут.



6.
1
Описание панели управления


[image: image22.wmf]

Индикатор “КОМПРЕССОР”:

ГОРИТ: Компрессор работает.

МИГАЕТ: Компрессор находится в фазе задержки включения (см. параметр “odo”) или в случае незамкнутого микро-порта.

[image: image23.wmf]

Индикатор “ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР”:

ГОРИТ: Вентилятор работает.

МИГАЕТ: В фазе каплепадения, или в случае задержки (см. параметр “Fdt”), или в случае незамкнутого микро-порта.

[image: image24.wmf]

Индикатор “РАЗМОРАЖИВАНИЕ”:

ГОРИТ: Идет автоматическое размораживание;

МИГАЕТ: Идет размораживание вручную.

[image: image25.emf]



Индикатор “ТРЕВОГА”:

ГОРИТ: Датчик поврежден, аварийный сигнал высокой или низкой температуры, аварийный сигнал реле давления или теплового реле.
МИГАЕТ: Пока сохраняется причина тревоги в случае отключения сигнала с помощью специальной клавиши.

[image: image26.emf]



Клавиша “SET”: нажав и отпустив ее, выводим на дисплей заданную величину. Вывод на дисплей заданной величины и подтверждение ее изменения указывается тем, что загорается соответствующий красный индикатор. 

[image: image27.wmf]

Клавиша “UP”: Используется для увеличения величин. Для изменения, как заданной величины, так и параметров. Продолжительным нажатием достигается быстрое увеличение. Нажимая клавишу в течение более 10 сек., можно произвести размораживание вручную, если условия камеры это позволяют (температура датчика размораживания ниже температуры окончания размораживания). 

[image: image28.wmf]°C



Клавиша “ОКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГИ”: используется для отключения реле тревоги (акустический сигнал тревоги не предусмотрен, но может быть установлен клиентом, используя зажимы 1 и 2 установленные на электронной панели внутри электрощита).

[image: image29.wmf]°C



Клавиша “DOWN”: используется для уменьшения величин. Для изменения, как заданной величины, так и параметров. Продолжительным нажатием достигается быстрое уменьшение. 

[image: image30.wmf]°C



Клавиша “ON/OFF”: путем одновременного нажатия с клавишей “SET” позволяет включать и выключать Blocksystem. Выключение прибора влечет обнуление всех таймеров. N.B.: прибор находится под напряжением  и при выключенной Blocksystem.



Клавиша “ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ”: одновременным нажатием с клавишей “SET” позволяет включать или выключать освещение камеры вручную.

6.
2
Включение/ выключение

Чтобы включить (выключить) Blocksystem нажмите одновременно клавиши “ON/OFF” +  “SET”.



6.
3
Регулировка температуры камеры

Blocksystem может работать в следующих температурных режимах:




Минимум
Максимум

Высокая Температура  AT
+2
+10

Средняя Температура  TN
-5
+5

Низка Температура  BT
-25
-15



Нажатием “SET” включается красный индикатор самой клавиши, а на дисплее высвечивается ранее заданная температура. Для увеличения этой величины нажмите клавишу  “UP”, для уменьшения - клавишу “DOWN”. Если в течение  5 секунд клавиши не были нажаты, заданная температура сохраняется в памяти, (что подтверждается тем, что красный индикатор гаснет).

6.
4
Процедура изменения параметров

Режим работы Blocksystem регулируется параметрами, заложенными производителем в память электронной панели (см. таблицу). Рекомендуется не изменять эти значения без абсолютной необходимости и, в любом случае, пользоваться услугами обученного персонала. 
Доступ к программе достигается одновременным нажатием клавиш “SET” + “UP” в течение более 5 секунд. Появляется первый параметр. Для перехода к другим параметрам нажмите клавиши “UP” или “DOWN”. Для визуализации величины параметра нажмите “SET”, для ее изменения нажмите “UP или “DOWN”. Сохранение новых величин достигается тем, что не производится нажатие  клавиш в течение 5 секунд.

N°
ПАР.
ОПИСАНИЕ
Ед.изм.
ПРЕДЕЛЫ
TN
BT
AT


SET
Заданная температура 
°C

+2
-18
+5

1
diF
Дифференциальное вмешательство реле компрессора
°C
-12
12
2
2
2

2
LSE
Минимально допустимая задаваемая величина SET
°C
-999
HSE
-5
-25
2

3
HSE
Максимально допустимая задаваемая величина SET
°C
LSE
999
5
-15
10

4
dty
Тип размораживания
Flag
in
EL
in
in
EL

5
dit
Интервал между началами 2-х последовательных размораживаний
Часы
0
31
6
6
6

6
dct
Метод определения интервала между размораживаниями
Flag
dF rt SC Fr
rt
rt
rt

7
doh
Время задержки начала размораживания
Мин
0
59
0
0
0

8
dEt
Надежность максимального времени размораживания
Мин
0
250
15
15
15

9
dSt
Температура окончания размораживания
°C/°F
-999
999
10
15
10

10
FSt
Температура блокирования испарительного вентилятора
°C/°F
-999
999
8
-5
50

11
Fdt
Время задержки вентилятора после размораживания
Мин
0
250
1
2
0

12
dt
Время каплепадения
Мин
0
250
2
2
0

13
dPo
Размораживание при включении
Flag
n
y
n
n
n

14
ddL
Блокирование визуализации при размораживании
Flag
n y Lb Lg
n
n
n

15
dFd
Отключение испарительного вентилятора при размораживании
Flag
n
y
y
y
n

16
Att
Способ определения пороговой величины аварийного сигнала относительно SET
Flag
Ab
re
re
re
re

17
HAL
Аварийный сигнал макс. величины  (относительно пар. Att)
°C/°F
-999
999
8
8
8

18
LAL
Аварийный сигнал мин. величины (относительно пар. Att)
°C/°F
-999
999
-8
-8
-8

19
Afd
Дифференциал между включением и отключением аварийного сигнала и вентилятора.
°C/°F
1
50
2
2
2

20
Pao
Отключение аварийного сигнала работающего прибора
Часы
0
10
4
4
4

21
dAo
Отключение аварийного сигнала после размораживания
Мин
0
999
60
60
60

22
oAo
Отключение аварийного сигнала  после закрытия двери
Часы
0
10
0
0
0

23
tAo
Отключ. аварийного сигнала температуры с момента его появления
Мин
0
250
0
0
0

24
Fco
Блокирование вентилятора испарителя с компрессором OFF
Flag
oF
on
oF
oF
oF

25
Fod
Блокирование вентилятора испарителя с открытой дверью 
Flag
oF
on
on
on
on

26
cPP
Положение реле компрессора при поломке датчика камеры 
Flag
oF on dc
oF
oF
oF

27
Ont
Время, в течение которого компрессор остается включенным (относительно пар. cPP) 
мин
1
250
15
15
15

28
Oft
Время, в течение которого компрессор остается выключенным (относительно пар. cPP)
мин
1
250
15
15
15

29
ctP
Защита от  сближенных запусков компрессора
Flag
nP don doF dbi
doF
doF
doF

30
cdP
Время задержки относительно параметра ctP
Мин
0
15
3
3
3

31
Pen
Число ошибок реле давления, после чего устанавливается сигнал тревоги  “E0”
Число
0
15
3
3
3

32
PEI
Интервал подсчета ошибок реле давления 
Минx6
1
99
15
15
15

33
odo
Задержка активации реле компрессора при включении прибора
Мин
0
99
3
3
3

34
dod
Микро-порт выключения потребителей (компрессор и вентилятор испарителя)
Flag
n
y
y
y
y

35
dSd
Включение освещения камеры при открытии двери 
Flag
n
y
y
y
y

36
Ldd
Подготовка кнопки свет и микро-порта при выключенном приборе
Flag
n
y
n
n
n

37
PrP
Отсутствие (присутствие) датчика испарителя
Flag
nP EP AP EAP
EP
EP
EP

38
CAL
Повторная градуировка датчика температуры камеры
°C/°F
-12
12
0
0
0

39
dro
Визуализация °C или °F
Flag
°C
°F
°C
°C
°C

40
PPO
Указывает, является ли активной или нет задержка, установленная параметром “odo” 
Flag
n
y
n
n
n

41
dEA
Выбирает адрес в дистанционном управлении 
Число
0
14
0
0
0

42
FAA
Выбирает семейство в дистанционном управлении
Число
0
14
0
0
0

43
rEL
Не изменяем
-
-
-
-
-

44
TAB
Не изменяем
-
-
-
-
-

7.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Аварийные сигналы могут быть различных типов:

· АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ: Если температура камеры превышает на  8°C заданный SET, включается индикатор “ТРЕВОГА”; 

· АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E1; в этом случае происходит немедленное отключение цикла или размораживания (если они активны). 

· АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ИСПАРИТЕЛЯ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E2; в этом случае размораживание прекращается из-за достижения максимального времени размораживания.

· ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ: включается индикатор “ ТРЕВОГА ” и останавливается компрессор. При восстановлении   нормальных условий индикатор “ТРЕВОГА” гаснет, и компрессор начинает работать. Если реле давления (или тепловое реле) включается более трех раз (Pen) в течение 90 минут (PEI), зажигается индикатор “ТРЕВОГА”, отключается компрессор и визуализируется код E0. В этом случае для восстановления функций необходимо выключить и вновь включить Blocksystem.

8.

АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА

N.B.: описанные ниже операции должны выполняться специализированным техническим персоналом.

В случае поломки или аномалий в работе электронной панели управления  и невозможности ее немедленной замены, можно использовать АВАРИЙНАЮ СИСТЕМУ для поддержания работы установки до момента замены панели.

АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА состоит из коробки с зажимами, установленной  на электронной плате внутри электрического щита (См. рис. A).

Для использования этой системы выполните следующие операции:

1. Выключить Blocksystem, нажав одновременно кнопки “ON/OFF” + “SET”;

2. N.B.: во время всей фазы аварийного состояния Blocksystem должна оставаться в таком состоянии.

3. Отключить питание Blocksystem.

4. Соединить термостат с зажимами E1 и E2 (смотри рис. B).

5. Сделать мосты между зажимами E2 и E3 и зажимами E3 и E4 (см. Рис. C).

6. Ввести колбу термостата внутрь камеры.

7. Отрегулировать термостат на желаемую температуру и вновь подать напряжение на установку.

8. После достижения установленной температуры, компрессор и вентиляторы конденсатора и испарителя останавливаются.

9. N.B.: во время всей фазы аварийного состояния размораживание исключено, тем не менее, рекомендуется как можно реже открывать двери камеры.

10. После установки новой панели убрать все соединения, описанные в пунктах 4 и 5.




Легенда:

T= Термостат

9.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

· N.B.: все операции обслуживания или ремонта должны производиться на выключенной  Blocksystem, отключив напряжение магнитным термовыключателем.
· Периодически проверять чистоту  испарителя, главным образом, наличие льда. Если испаритель обледенел, произвести размораживание, держа нажатой кнопку “UP” более 10 секунд. Повторить процедуру до полной очистки испарителя. Проверить через 12 часов.
· Периодически производить очистку конденсатора. Рекомендуем использовать струю сжатого воздуха для удаления  изнутри пыли  и смазки (используйте только обученный персонал).
· Регулярно проверять, чтобы отводная труба конденсата не была засорена. Для Blocksystem TN и BT проверять эффективность подогрева отводной трубы (только обученный персонал).


10.

Если машина снята с эксплуатации, необходимо отсоединить ее от электрической сети. Находящийся внутри установки газ не должен попасть в окружающую атмосферу. Термическая изоляция амортизатора и компрессионное масло  утилизируются отдельно, поэтому рекомендуется утилизировать компрессоры только в специализированных центрах, а не как обычный металлолом, следуя действующим нормам и правилам. 


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ��





SF





BLOCKSYSTEM





�





�





�























Pag. 11

_872689366

