[image: image1.jpg]


                            Устройства плавного пуска

	
	[image: image3.png]



	[image: image4.jpg] mcD 100-001

[ e
g 0 O
A2

Ae
2 2 2
ofT1 412 613

175G4008
Ug! 400-480V 50/60HZ
- Max. 15A AC 532

I
Up: 24-480V ACIDC

U
[ Inital
torqu
t

17564005
U: 400-480V 50160
Jo: Max. 15AAC 532
Uy: 24480V ACIDC
Uj: 660V
start Controlter MC

Uimp? 4V

p 100-011

®
1art Controlier MC!
42 613 Al

p 100-007

Soft St
A2

2/T1





	[image: image2.jpg]




	Тип
	VLT® Soft Start Controller 
MCD 100

0,1-11 кВт

208-600 В 
	VLT® Compact Starter 
MCD 201

7,5-110 кВт

200-575 В
	VLT® Compact Starter 
MCD 202

7,5-110 кВт

200-575 В
	VLT® Digital Soft Starter 
MCD 3000
7,5-800 кВт

200-690 В

	Датчики тока
	Нет
	Есть

	Защиты

двигателя
	Нет
	Нет
	Тепловая перегрузка двигателя,

превышение времени пуска,

опрокидывание фазы,

вход для термистора.
	MCD202 +

низкий ток,

мгновенная перегрузка двигателя, 

перегрев пускателя,

задержка перезапуска,

настраиваемая чувствительность к дисбалансу сети, предупреждение перед отказами.

	Управление
	Универсальное двухпроводное управление. Программируют-ся 3 вращающи-мися переклю-чателями.
	Двух или трёхпроводное управление.

Программиру-ются 3 вращаю-щимися перек-лючателями. 

Кнопка сброса.
	Двух или трёхпроводное управление.

Программиру-ются 8 враща-ющимися переключателя-ми. 

Кнопка сброса.
	Встроенная панель управления.

Кнопки: старт, стоп, сброс, удалённое управление. 

Входы для двух или трёхпроводного управления. Встроенный RS485.

	Выходы
	
	Один релейный выход: управление входным линейным контактором
	Два релейных выхода: MCD201 +

индикация «работа» или «отказ»
	Три релейных выхода:

MCD202 +

контактор DC-тормоза

	Опции
	Нет
	Modbus RTU, AS-I, Profibus, DeviceNet
	Modbus RTU, 

Profibus, DeviceNet

	
	
	Панель оператора для удалённого управления и контроля с токовым выходом

	Дополни-тельные функции
	Неограниченное количество пусков в час
	Встроенный обходной контактор
	Встроенные шины для простого подключения обходного контактора, опция подключения внутри треугольника, защита паролем, архив отказов, функция автоматического сброса, два набора параметров.


Преимущества плавного пуска перед пуском двигателя по схеме звезда-треугольник или с помощью автотрансформатора

Устройства плавного пуска - лучшая альтернатива запуску двигателя по схеме звезда-треугольник ((/() или с помощью трансформатора. Пускатели (/( снижают пусковой ток, но в момент переключения со звезды на треугольник возможен резкий бросок момента. Более того, пуск (/( не обеспечивают оптимальный уровень пускового тока. Это означает, что не всегда нагрузку можно разогнать до полной скорости, что делает пуск (/( в целом не эффективным. Пускатель (/( не может обеспечить контролируемый останов двигателя.

Автотрансформатор также снижает пусковой ток, но не может регулировать его уровень и не исключает риск броска момента в момент переключения отпаек. 
Преимущества использования устройств плавного пуска

Насосы:

· Снижаются гидравлические удары в трубах во время пусков и остановов

· Минимизируется механическое напряжение на валу двигателя

· Снижается пусковой ток

· Защита от низкого тока предотвращает повреждение из-за блокированной трубы или низкого уровня воды (MCD3000)

· Функция автоматического перезапуска обеспечивает непрерывную работу автономной насосной станции (MCD3000)

· Защита от опрокидывания фазы предотвращает повреждение из-за обратного вращения насоса (MCD202 и MCD3000)

· Защита от мгновенной перегрузки предотвращает повреждение из-за мусора, попадающего в насос (MCD3000)

Конвейеры:

· Контролируемый пуск и останов без механических ударов, повреждающих продукцию и машины

· Минимизирует растягивание ремня

· Оптимальный плавный пуск даже с разной пусковой нагрузкой, например, нагруженный или ненагруженный угольный конвейер (MCD202 и MCD3000)

· Продлевается срок эксплуатации механики

Компрессоры:
· Сниженные механические нагрузки продлевают срок эксплуатации компрессора, соединительных звеньев и двигателя

· Ограниченные пусковые токи позволяют большим компрессорам запускаться даже при ограниченной мощности сети

· Защита от опрокидывания фазы предотвращает повреждение из-за обратного хода (MCD202 и MCD3000)

· Защита от мгновенной перегрузки предотвращает повреждение из-за попадания на винт компрессора жидкого аммиака (MCD3000)  

Вентиляторы:

· Плавное приложение момента предотвращает механические перегрузки

· Уменьшает время пуска по сравнению с пуском по схеме звезда/треугольник

Центрифуги:

· Плавное приложение момента предотвращает механические перегрузки

· Уменьшает время пуска по сравнению с пуском по схеме звезда/треугольник

· Уменьшается время останова благодаря торможению постоянным током (MCD3000)

