Cистемы впрыска жидкого хладагента

Общая информация

В связи с переходом на фреон R22, вместо R502 - появились для низких температур испарения пределы использования.

С целью ограничения температуру компрессора разработаны фирмой FRASCOLD две системы впрыска жидкого хладагента:



электромеханическая система MLI
 -  (D, F + S - компрессоры)

электронная система FLI

 -  ( V + Z - компрессоры )
Схема:

[image: image1.wmf]







1. электромагнитный клапан
11. ТРВ








2. смотровое стекло
12. испаритель








3. фильтр-осушитель
13. внешнее выравн. давл. ТРВ








4. ресивер

14. датчик ТРВ








5. конденсатор

15. отделитель жидкости








6. маслоотделитель
16. фильтр всасывающей линии








7. линия нагнетательная
17. запорный клапан  всасывания








8. линия впрыска (MLI, FLI)
18. компрессор








9. рециркуляция масла
19. клапан впрыска 








10. датчик темп. цилиндров
20. запорный клапан нагнетания

Принцип работы  - тип MLI

Электромеханическая система впрыска MLI состоит из датчика температуры (термостата) и впрыского клапана. В случае  когда температура компрессора достигает 130°C, замыкается контакт термостата и происходить впрыск холодного и жидкого хладагента. Когда температура уменьшается до 128°C, контакт термостата открывается и впрыск хладагента прекращается. 

Принцип работы  - тип FLI

Электронная система впрыска FLI состоит из датчика температуры с линейной характеристикой, впрыского клапана и электронного устройства управления (степень защиты IP 55 ). Температура головки цилиндров измеряется датчиком который зекреплен в головке цилиндра. Датчик подключен к электронному модулю впрыска. Модуль впрыска управляет процессом впрыска, включает впрыск когда температура головки цилиндров выше 130°C, и выключает впрыск хладагента  когда температура  становится ниже 128°C. Электронный модуль имеет сигнальное устройство. Сигнал активирован когда температура головки цилиндров в течении 30 мин. после последнего впрыска ниже минимальной температуры 100°C. Компрессор тогда автоматически выключается и может быть только включен вручную через нажатие кнопки „RESET”. Сигнал для контроля минимальной температуры активирован после первого впрыска. Это обозначает что температура головки цилиндров достигла 130°C . После каждого впрыска и после нажатия кнопки „RESET” функция времени снова активирована. Когда температура головки цилиндров 145°C, компрессор тоже выключается, но он включается автоматически после охлаждения компрессора.

Электронный модуль

Впереди электронного модуля есть 5 сигналных лампочек (LED) которые сигнализируют рабочие состояния. Дололнительно там находится  кнопка „RESET”, для включения компрессора вручную, после его выключения по поводу минимальной температуры.

LED - лампочки показывают следующие рабочие состояния:

[image: image3.png]1 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Max. Temp. Alarm - сигнал для макс. температуры ( 145°C)

Min. Temp. Alarm  - сигнал для мин. температуры.



  


Функция времени активирована- компрессор выключен-



   


после того когда температура головки цилиндра ниже 100°C 



   


( в течении 30 мин. после последнего впрыска).



   


Включается только вручную!

Injection

 - система впрыска хладагентом работает

Power Source
 - напряжение сети 

Time Out

 - функция времени не работает

Внимание! Компрессор можеть тоже работать дальше, 


если температура головки цилиндров ниже 



100°C

Cхема подключения - система впрыска MLI

[image: image4.png] Max. Temp. Alamm
. Min. Temp. Alarm
Injection

i Power Source

Time Out

Resel





Cхема подключения - система впрыска FLI

[image: image2.wmf]






