ACH   ACM   ACB

ACA   ACN   ACK

холодильные  моноблоки  для

коммерческого  использования

[image: image1.png]



для  малых  и  средних

холодильных  камер

Общая характеристика серии AC

1.
Электронная панель управления.

2.
Дросселирование хладагента через капиллярную трубку.

3.
Освещение камеры.

4.
Кабель для подключения обогрева двери в низкотемпературных агрегатах.

5.
Агрегаты оснащены прессостатом низкого давления с фиксированной калибровкой. Агрегаты с трехфазным напряжением оснащены прессостатом высокого давления.

6.
Трубопровод слива конденсата и талой воды во время оттайки.

7.
Обогреватель слива талой воды при оттайке в средне- и низкотемпературных агрегатах.

8.
Агрегаты серии AC надеваются сверху на панель стены.

9.
Температуру окружающей среды рекомендуют не ниже 10С. В случае установки на открытом воздухе, необходимо предохранять агрегат от непогоды.

Дополнительная поставка
а
Конденсатор водяного охлаждения; агрегаты, им оснащенные, поставляются с уже отрегулированным прессостатом высокого давления (также и однофазные агрегаты), с клапаном контроля конденсации и вентилятором охлаждения компрессора.

б
Панель дистанционного управления; поставляется уже присоединенная к агрегату кабелем длиной 2,5 м (изменяется от запроса).

в
Монитор напряжения.

г
Прессостат высокого давления (для однофазных агрегатов).

д  Прессостат вентилятора конденсатора.

е  Электрообогреватель щитка управления.

ж  Электрообогреватель картера компрессора.

Хладагент
В качестве хладагента в моноблоках серий ACH, ACM, ACB используется R-22.

В качестве хладагента в моноблоках серий ACA, ACN, ACK используется R-404a.

Норма зарядки хладагентом моноблоков указана в таблицах технических данных.

ACH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

+5C...+15C

+5C...+15C
ACH

030
ACH

050
ACH

075
ACH

100
ACH

122
ACH

120
ACH

150

номер формы
1
1
2
2
3
3
3

масса нетто, кг
46
47
65
70
86
89
92

масса брутто, кг
77
78
106
111
139
142
145

упаковка, см
579393
579393
879393
879393
84103115
84103115
84103115

напряжение
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50

макс.энергопотр. квт
0,67
0,82
1,36
1,39
1,61
1,67
2,01

хладагент R-22, кг
0,68
0,68
0,85
0,85
1,6
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Maneurop

модель
E6210E
E7213F
T7220F
J7225F
J7231F
J7231P
MT22JC4

тип
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

мощность, ЛС
0,3
0,5
0,75
1
1,2
1,2
1,5

конденсатор








шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
8,9
8,9
15
15
15

вентиляторы
1
1
2
2
1
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
67
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
300
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
2160
2160
1600
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
сушка
сушка
сушка
сушка
сушка
сушка
сушка

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
7,8
7,8
12,6
12,6
12,6

CT, 
10,9
13,4
10,1
11,2
8,4
8,4
10,2

вентиляторы
1
1
2
2
1
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
90
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
315
315
315

производит., м3/ч
535
535
1070
1070
1830
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
8
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  1,5
3  1,5
3  2,5
3  2,5
3  2,5
5  1,5
5  1,5

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0










Таблица выбора

T

камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

+5\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1005
10,7
1220
14,4
2070
23,9
2455
34,0
3235
48,2
3235
48,2
4245
74,4


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
860
8,3
1045
10,7
1720
18,0
2095
25,5
2840
38,1
2840
38,1
3610
56,2


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
720
5,6
875
7,6
1510
14,1
1760
18,3
2570
33,3
2570
33,3
3015
44,1

+10\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1225
14,9
1485
18,0
2325
30,6
2985
42,2
3770
56,5
3770
56,5
4755
85,3


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1055
10,4
1280
13,3
2100
23,4
2395
30,1
3370
48,7
3370
48,7
4220
68,9


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
900
8,5
1090
11,0
1835
18,8
2080
26,8
2845
40,7
2845
40,7
3655
60,0

+15\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1470
19,1
1685
23,4
2685
40,6
3340
52,2
4430
73,0
4430
73,0
5480
106


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1280
15,3
1470
18,3
2415
29,6
3125
47,4
3955
67,2
3955
67,2
4860
90,0


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1100
12,9
1265
15,6
2200
27,8
2500
39,8
3460
62,1
3460
62,1
4075
80,0

Оттайка батареи воздухоохладителя производится воздухом камеры - происходит ее сушка.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


\SYMBOL 45 \f "Symbol"5C...+5\SYMBOL 176 \f "Symbol" C

\SYMBOL 45 \f "Symbol"5C...+5C
ACM

030
ACM

050
ACM

060
ACM

075
ACM

100
ACM

122
ACM

120
ACM
150
ACM
200

номер формы
1
1
1
1
2
2
2
3
3

масса нетто, кг
48
49
49
54
73
73
73
91
93

масса брутто, кг
79
80
80
85
114
114
114
144
146

упаковка, см
579393
579393
579393
579393
879393
879393
879393
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315

напряжение
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

макс.энергопотр. квт
0,6
0,75
0,9
1,08
1,26
1,5
1,72
1,8
2,39

хладагент R-22, кг
0,68
0,68
0,68
0,65
0,85
0,78
0,78
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Maneurop
Maneurop

модель
E6210
E7213F
E7215F
T7220F
J7225F
J7231F
J7231P
MT22JC4
MT28JE4

тип
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

мощность, ЛС
0,3
0,5
0,6
0,75
1,0
1,2
1,2
1,5
2

конденсатор

шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
4,9
4,9
8,9
8,9
8,9
15
15

вентиляторы
1
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
73
73
73
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
254
254
254
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
1100
1100
2160
2160
2160
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
газом
газом
газом
газом
газом
газом
газом
газом
газом

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
3,9
3,9
7,8
7,8
7,8
12,6
12,6

CT, 
7,9
9,7
10,2
9,5
9,2
10,0
10,0
7,8
9,4

вентиляторы
1
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
31
31
31
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
200
200
200
315
315

производит., м3/ч
535
535
535
535
1070
1070
1070
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
5
5
5
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  1,5
3  1,5
3  2,5
3  2,5
3  2,5
3  2,5
5  1,5
5  1,5
5  2,5

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0












Таблица выбора

Т

Камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

C5
20C
775
7,4
985
10,1
1010
10,2
1325
14,5
1910
17,9
2105
19,9
2105
19,9
3140
42,2
3895
55,3


32C
625
5,0
830
7,1
850
8,2
1010
9,6
1505
12,6
1755
16,4
1755
16,4
2575
32,8
3280
43,8


43C
510
3,1
690
4,8
700
4,8
840
6,5
1305
9,5
1430
13,6
1430
13,6
2135
20,9
2815
32,1

0\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20C
930
10,6
1185
13,1
1260
15,2
1590
19,8
2225
23,8
2500
26,1
2500
26,1
3805
58,6
4375
72,3


32C
790
7,3
1045
10,0
1075
11,3
1305
15,5
1895
18,2
2215
23,0
2215
23,0
3040
45,4
3880
62,0


43C
655
4,0
880
5,9
890
6,9
1055
8,6
1585
13,0
1845
17,9
1845
17,9
2660
30,0
3325
39,9

+5\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20C
1190
14,7
1360
17,0
1395
18,2
1885
26,9
2550
30,8
2845
33,2
2845
33,2
4280
75,7
5085
91,3


32C
1030
12,3
1145
14,1
1330
16,9
1595
21,4
2215
25,1
2465
29,2
2465
29,2
3555
63,1
4455
82,3


43C
880
7,6
990
8,1
1020
9,0
1365
14,1
1925
18,8
2235
23,8
2235
23,8
3225
43,2
3895
53,1

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"22C

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"22C
ACB

170
ACB

200
ACB

201
ACB

202
ACB

300
ACB

400

номер формы
1
1
2
2
3
3

масса нетто, кг
60
60
80
82
100
117

масса брутто, кг
91
91
121
123
153
170

упаковка, см
57 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
57 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
87 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
87 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
84 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 115  103
84 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 115  103

напряжение
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

Макс.энергопотр. квт
0,99
1,74
1,84
2,6
2,79
3,62

Хладагент R-22, кг
0,6
0,55
0,85
0,8
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Maneurop
Maneurop
Maneurop
Maneurop
Maneurop

модель
J2190E
MT28JE4
MT28JE4
MT40JH4
MT50HK4
MT64HM4

тип
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

Мощность, ЛС
1,7
2
2
2
3
4

Конденсатор

шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
8,9
8,9
15
15

вентиляторы
1
1
2
2
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
2160
2160
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
газом
Газом
газом
газом
газом
газом

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
7,8
7,8
12,6
12,6

CT, 
6,4
7,7
6,5
7,3
4,8
5,6

вентиляторы
1
1
2
2
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
315
315

производит., м3/ч
535
535
1070
1070
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  2,5
5  2,5
5  2,5
5  2,5
5  4,0
5  4,0

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0

обогрев двери
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0









Таблица выбора

Т

Камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C
20C
990
8,4
1780
16,0
2090
23,1
2650
34,2
3280
45,0
3745
54,0


32C
820
6,0
1480
10,6
1780
15,3
2165
22,1
2570
31,2
2705
38,9


43C
595
3,3
1230
7,8
1495
11,4
1705
16,6
1925
21,6
2105
28,6

\SYMBOL 45 \f "Symbol"22C
20C
825
6,1
1595
13,1
1770
17,3
2235
27,4
2640
32,0
3070
42,4


32C
605
3,6
1240
8,6
1470
12,9
1735
16,7
2025
19,4
2295
30,9


43C


890
5,2
1160
8,0
1435
11,9
1490
16,5
1655
21,6

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

+5C...+15C

+5C...+15C
ACA

030
ACA

050
ACA

075
ACA

100
ACA

122
ACA

120
ACA

150

номер формы
1
1
2
2
3
3
3

масса нетто, кг
46
47
65
70
86
89
92

масса брутто, кг
77
78
106
111
139
142
145

упаковка, см
57 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
57 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
87 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
87 \SYMBOL 180 \f "Symbol" 93  93
84103115
84103115
84103115

напряжение
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50

макс.энергопотр. квт
0,77
0,89
1,33
1,52
1,76
1,76
2,35

хладагент R-404a, кг
0,68
0,68
0,85
0,85
1,6
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Unite Herm.
Maneurop

модель
E6210GK
E9213GK
T6220GK
J9226GK
J9232GK
TAJ4517Z
MTZ22JC4

тип
гермет.
гермет.
Гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

мощность, ЛС
0,3
0,5
0,75
1
1,2
1,2
1,5

конденсатор

шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
8,9
8,9
15
15
15

вентиляторы
1
1
2
2
1
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
67
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
300
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
2160
2160
1600
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
сушка
сушка
Сушка
сушка
сушка
сушка
сушка

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
7,8
7,8
12,6
12,6
12,6

CT, 
10,9
13,4
10,1
11,2
8,4
8,4
10,2

вентиляторы
1
1
2
2
1
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
90
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
315
315
315

производит., м3/ч
535
535
1070
1070
1830
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
8
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  1,5
3  1,5
3  2,5
3  2,5
3  2,5
5  1,5
5  1,5

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0










Таблица выбора

T

камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

+5\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1025
11,0
1340
15,8
1910
22,0
2425
33,6
2845
39,4
2845
39,4
4145
72,6


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
840
8,1
1075
11,0
1520
15,9
1945
23,6
2265
27,5
2265
27,5
3300
51,4


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
660
5,1
830
7,2
1160
10,8
1575
16,4
1810
18,9
1810
18,9
2735
40,0

+10\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1250
15,2
1645
20,0
2355
31,0
2980
42,1
3515
49,6
3515
49,6
5115
91,8


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1035
10,2
1340
13,9
1905
21,3
2425
30,4
2840
35,7
2840
35,7
4135
67,5


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
825
7,8
1050
10,6
1480
15,2
2000
25,8
2320
29,9
2320
29,9
3475
57,0

+15\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1520
19,8
1980
27,5
2840
42,9
3525
55,1
4165
65,1
4165
65,1
6170
119


32\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1265
15,1
1655
20,6
2365
31,6
2950
44,8
3465
52,6
3465
52,6
5135
95,0


43\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
1025
12,0
1300
16,0
1845
29,0
2510
39,9
2935
46,7
2935
46,7
4365
85,7

Оттайка батареи воздухоохладителя производится воздухом камеры - происходит ее сушка.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


\SYMBOL 45 \f "Symbol"5C...+5C

\SYMBOL 45 \f "Symbol"5C...+5C
ACN

030
ACN

050
ACN

060
ACN

075
ACN

100
ACN

122
ACN

120
ACN

150
ACN

200

номер формы
1
1
1
1
2
2
2
3
3

масса нетто, кг
48
49
49
54
73
73
73
91
93

масса брутто, кг
79
80
80
85
114
114
114
144
146

упаковка, см
579393
579393
579393
579393
879393
879393
879393
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315

напряжение
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

Макс.энергопотр. квт
0,68
0,78
0,94
1,11
1,34
1,59
1,59
2,11
2,55

хладагент R-404a, кг
0,68
0,68
0,68
0,65
0,85
0,78
0,78
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Aspera
Electrolux
Aspera
Aspera
Aspera
Unite Herm.
Maneurop
Maneurop

модель
E6210GK
E9213GK
MP14TB
T6220GK
J9226GK
J9232GK
TAJ4517Z
MTZ22JC
MTZ28JE

тип
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

мощность, ЛС
0,3
0,5
0,6
0,75
1,0
1,2
1,2
1,5
2

конденсатор

шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
4,9
4,9
8,9
8,9
8,9
15
15

вентиляторы
1
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
73
73
73
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
254
254
254
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
1100
1100
2160
2160
2160
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
газом
газом
Газом
газом
газом
газом
газом
газом
газом

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
3,9
3,9
7,8
7,8
7,8
12,6
12,6

CT, 
7,9
9,7
10,2
10,5
9,2
10,0
10,0
7,8
9,4

вентиляторы
1
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
31
31
31
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
200
200
200
315
315

производит., м3/ч
535
535
535
535
1070
1070
1070
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
5
5
5
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  1,5
3  1,5
3  1,5
3  2,5
3  2,5
3  2,5
5  1,5
5  1,5
5  1,5

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0












Таблица выбора

Т

камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

М3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

C5
20C
685
6,5
960
9,9
1065
10,7
1375
13,8
1680
15,8
2005
19,0
2005
19,0
2870
38,6
3615
48,6


32C
505
4,0
670
5,8
800
7,8
1035
10,0
1260
10,5
1505
14,0
1505
14,0
2155
27,5
2715
34,6


43C
370
2,2
480
3,3
625
4,3
810
5,5
970
7,1
1190
11,3
1190
11,3
1630
15,9
2050
20,0

0\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20C
830
9,4
1105
12,2
1290
15,5
1670
20,1
2040
21,8
2435
25,4
2435
25,4
3485
53,7
4390
67,6


32C
625
5,8
830
7,9
985
10,4
1275
13,4
1555
14,9
1860
19,3
1860
19,3
2660
39,7
3350
50,1


43C
465
2,8
615
4,1
775
6,0
1005
7,8
1205
9,9
1470
14,2
1470
14,2
2025
22,8
2550
28,7

+5\SYMBOL 176 \f "Symbol"C
20C
1005
12,4
1340
16,7
1565
20,5
2025
26,5
2560
30,9
3055
35,6
3055
35,6
4375
77,3
5505
97,3


32C
770
9,2
1025
12,6
1215
15,5
1570
20,0
1990
22,5
2375
28,1
2375
28,1
3400
60,3
4280
75,9


43C
580
5,0
765
6,3
960
8,5
1240
11,0
1490
14,5
1810
19,3
1810
19,3
2500
33,5
3150
42,2

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"25C

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C...\SYMBOL 45 \f "Symbol"25C
ACK

100
ACK

120
ACK

170
ACK

201
ACK

202
ACK

203
ACK

300
ACK

400

номер формы
1
1
1
2
2
2
3
3

масса нетто, кг
54
61
61
78
80
80
114
115

масса брутто, кг
85
92
92
119
121
121
167
168

упаковка, см
579393
579393
579393
879393
879393
879393
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315
84\SYMBOL 180 \f "Symbol"110315

напряжение
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

Макс.энергопотр. квт
0,87
0,99
1,4
1,49
1,93
2,61
2,18
3,63

Хладагент R-404a, кг
0,6
0,6
0,55
0,85
1,0
1,0
1,6
1,6

компрессор

фирма
Aspera
Aspera
Aspera
Aspera
Maneurop
Maneurop
Unite Her
Maneurop

модель
T2178GK
J2192GK
J2212GK
J2212GK
LTE22JE4
LTE28JH4
TFH2511Z
LTE40HL4

тип
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.
гермет.

мощность, ЛС
1,0
1,2
1,7
2
2
2
3
4

конденсатор

шаг ребер, мм
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

поверхность, м2
4,9
4,9
4,9
8,9
8,9
8,9
15
15

вентиляторы
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
73
73
73
73
73
73
67
67

диаметр, мм
254
254
254
254
254
254
300
300

производит., м3/ч
1100
1100
1100
2160
2160
2160
1600
1600

воздухоохладитель

тип оттайки
газом
газом
Газом
газом
газом
газом
газом
газом

шаг ребер, мм
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

поверхность, м2
3,9
3,9
3,9
7,8
7,8
7,8
12,6
12,6

CT, 
6,5
6,9
7,8
5,3
6,7
8,3
6,0
6,4

вентиляторы
1
1
1
2
2
2
1
1

мощность, Вт
31
31
31
31
31
31
90
90

диаметр, мм
200
200
200
200
200
200
315
315

производит., м3/ч
535
535
535
1070
1070
1070
1830
1830

длина струи, м
5
5
5
5
5
5
8
8

электро кабели

внешний силовой
3  1,5
3  1,5
3  2,5
3  2,5
5  1,5
5  1,5
5  2,5
5  2,5

освещение камеры
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0

обогрев двери
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0
3  1,0











Таблица выбора

Т

камеры
Т

внешняя
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3
Q

Вт
V

м3

\SYMBOL 45 \f "Symbol"18C
20C
835
8,0
1005
9,9
1275
13,9
1400
16,4
1870
23,1
2650
35,3
2835
37,7
3560
62,6


32C
590
4,2
710
5,8
905
7,9
1015
10,0
1365
13,7
1990
21,4
2215
23,9
2635
36,4


43C
430
2,7
515
4,0
655
5,8
755
7,1
920
9,1
1500
16,0
1615
17,2
2055
28,8

\SYMBOL 45 \f "Symbol"22C
20C
680
6,2
815
7,9
1035
11,3
1110
11,7
1540
17,7
2180
26,8
2400
29,5
3000
50,0


32C
460
2,8
555
3,9
705
5,2
800
7,0
1090
9,8
1590
15,6
1785
17,4
2080
27,2


43C
325
1,6
390
2,6
495
3,7
575
4,8
700
6,3
1175
11,1
1265
12,1
1605
20,5

\SYMBOL 45 \f "Symbol"25C
20C
585
4,7
700
6,3
890
7,0
1000
10,4
1340
14,9
1890
21,4
2085
23,7
2595
41,1


32C
385
2,1
460
2,8
585
3,2
675
5,4
920
7,9
1350
12,3
1525
14,0
1745
21,6


43C
265
1,3
315
1,8
400
2,0
475
3,4
565
4,6
980
8,6
1055
9,3
1340
16,5

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

РАЗМЕРЫ  и  МОНТАЖ  серии  AC

[image: image2.png]720

485

a0

255

2

a5

13

ats

s

2|

TPYE CABA
HIHIEHCATA

250



      [image: image3.png]TEPMETHMPOBATD
TOARPETAHON

0 BEEVY TEPHIETPY
BAGK-OTIPY

TPIKATD K CTEHE

OTREPCTUE ks
CAUBA B0ib1

[EEE

o
e

o





AC - Форма 1

[image: image4.wmf]
[image: image5.png]785 220

=

a0

255

m je

75

13

05

s

2|

TPYE CABA
HIHIEHCATA

250



   [image: image6.png]TEPMETHMPOBATD
TOARPETAHON

0 BEEVY TEPHIETPY
BAGK-OTIPY

TPIKATD K CTEHE

OTREPCTUE ks
CAUBA B0ib1

s Jw|

15

o

2515





AC - Форма 2

[image: image7.wmf]

[image: image8.png]50

2|

0

[T 60 70
TRYEA CABA
@ A VOERCATA 216

a5



   
[image: image9.png]TEPVETHPOBATE
TOARPETAHON

0 BLEVY TEPHIETPY
BAGK-OT0PY

TPIKATD K CTEHE

UTBEPLTUE ks
CAUBA BOiSI

=

2ET

s 5| 2

8

{





27

