                                                 ООО «Лидер-В» 
                         РТ,  423806 г. Набережные Челны, п. ЗЯБ пер. Железнодорожников 7а, тел/факс (8552) 46-99-01,  e-mail Lider-W@mail.ru.
ООО  «Мегахолод Пром»
Для Александра
	Монтажные  ремонтные работы, сервисное обслуживание торгово-холодильного оборудования.

	


  Акт рекламация
           Нами был составлен Акт о нижеследующем: В феврале месяце нашей организацией был приобретен Компрессор "Copeland" Scroll ZВ-92КСE-TWD-551
, в ООО «Мегахолод Пром». Указанный компрессор был приобретен с целью замены неисправного компрессора  
"Copeland" Scroll ZВ-92КСE-TWD-551, на агрегате для охлаждения «молока», расположенного по адресу Республика Татарстан Сармановский р-он д. Кавзияково. Неисправность предыдущего компрессора, межвитковое замыкание обмоток, из-за пропадания одной фазы через пускатель, монитор напряжения на данном оборудовании отсутствовал. Новый компрессор нами был получен через транспортную компанию «Деловые линии» 25 февраля 2011г, при распаковке, следы каких либо повреждений отсутствовали, уровень масло был полный. 10 марта 2011г. нами был произведен монтаж компрессора, замена неисправного пускателя, замена тепловой защиты на 30 ампер, монтаж монитора напряжения марки РНПП-301. Уставки монитора  были установлены,  по Umin   5%, по Umax 5%, по перекосу фаз 5%, по задержке включения 60 сек. Подключение монитора L1, L2, L3 после силового автомата, K1, K2, K3, на выходящие контакты пускателя.
Замена компрессора была произведена компрессором той же марки, вносить какие либо изменения в схеме подключения электрической и гидравлической схеме не потребовалось. К компрессору было подключено трех фазное напряжение 380 В, также были подключены INT 69 SCY, в данном приборе присутствуют функции защиты против обратного вращения электродвигателя, функция контроля пропадания фаз и пять термисторных защит. По линии нагнетания и всасывания в схеме присутствовали реле низкого и высокого давления, уставки реле низкого давления 1 бар, реле высокого давления 22 бар. Уставки были произведены, до замены компрессора изменения не производились. Перед пуском компрессора вентиля на всасывании и нагнетании были предварительно открыты. Также было произведено вакуумирование системы и последующая заправка фреоном в ресивер и небольшими дозами на линии всасывания. При первом пуске, сработала защита, автоматическим выключателем оборудования в течении долей секунды. Нами были произведены замеры на предмет короткого замыкания мультиметром М266 С, замеры показали сопротивление верхнего правого контакта относительно корпуса 0,3 Ом, остальные обмотки относительно корпуса и между собой 1,2 Ома. Дальнейшие пуски было принято решение не производить, ввиду короткого замыкания одной из обмоток на корпус. Просим Вас произвести замену данного компрессора по гарантии.   











  
С уважением Технический директор ООО «Лидер-В»       Голубев Владислав Александрович. +7 917-283-90-68
11 Марта 2011г.
