

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ 

«СтройМонолит»
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «СтройМонолит»

М.Г. Черноусов
ПАСПОРТ.
Холодильной камеры с фреоновой холодильной установкой
(хранения КХС-004633,0 РЭ).

г. Москва
2007 г.
1. Введение.

1.1. Данное руководство по эксплуатации предназначено для использования на весь период эксплуатации изделия.

1.2. Холодильное оборудование, устанавливаемое на холодильную камеру относится, к оборудованию с принудительной конвекцией воздуха внутреннего объема камеры и с автоматической оттайкой воздухоохладителя (ВОП). Указанное оборудование классифицируется как «библочное», что определяет размещение компрессора с конденсатором снаружи охлаждаемого объема и ВОП внутри него.

1.3. Управление работой холодильного оборудования осуществляется автоматически от электронного блока управления, устанавливаемого в отдельном помещении, либо в обогреваемом машинном отделении с температурой окружающего воздуха не ниже +50С.

2. Назначение

2.1. Фреоновая холодильная установка предназначена для создания и поддержания заданной температуры в охлаждаемом объёме или объёмах. 

2.2. Холодильная камера для хранения продуктов, питания, а также для хранения цветов. Вид климатического исполнения камеры УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69

2.3. Группа условий эксплуатации:

· в части воздействия механических факторов внешней среды  - М 1 по ГОСТ 17516-90,

· в части воздействия климатических факторов – УХЛ 4 по ГОСТ 15543.1-89.

3. Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице №1.

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование позиции
	Камера №3.
	Кол-во

	1. 
	Агрегатированная фреоновая холодильная установка на базе компрессора.
	L’unite Hermetigve (Франция)  СAJ 9510
	1 шт*

	2. 
	Электрошкаф управления агрегатом.
	ООО «СтройМонолит»»
	1 шт.

	3. 
	Дверь изотермическая:
· фирма изготовитель;

· распашная/откатная;

· световой проём (выс. × шир.)мм;

· левая/правая;

· угол поворота двери (90о/180о).
	ООО «Регион-Холод»

откатная

2000×1200

правая

---
	1 шт.

	4. 
	Корпус холодильной камеры (Приложение 1.):
· Внутренние размеры (дл. × шир. × выс.)мм.

· Объём (V) м3.

· Тип изоляции: (ППУ/ППС), толщина(мм);

· Облицовка панелей (наружная/внутренняя).
	5850×7700×3300
~145,0м3.

ППУ/60 мм.

Цкр/ Цкр
	1 шт

	5. 
	Пол холодильной камеры (Приложение 2.):
· Габаритные размеры (длина × ширина)мм.

· Площадь (S) м2.

· Тип изоляции (ППУ/ППС), толщина(мм);

· Силовое перекрытие (фанера; t=__мм.)

· Покрытие пола (лист Zn, t=__мм).
	Без теплоизоляции пола.
	-----

	6. 
	Освещение:

· светильники;

· выключатели;

· провод.
	Без монтажа освещения.
	

	7. 
	Инструкция по эксплуатации
	
	1шт**

	8. 
	Сертификаты:

в области пожарной безопасности
гигиенический;
	
	


*)Примечание 1. Установка смонтирована ООО «СтойМонолит» на базе комплектующих, поставленных ООО «СтройМонолит».

**)Примечание 2. Инструкция по эксплуатации изготовлена ООО «СтройМонолит» и утверждена ООО «СтройМонолит».

4. Технические данные
4.1. Агрегат  компрессорно-ресиверный   холодильный на базе поршневого компрессора BITZER 

4EC-6.2 ( Германия ) с выносным конденсатором BITZER LH 114 предназначен для хранения продуктов  различного назначения при температуре в камере Т0 = +12…-23 0С .

4.2. Группа условий эксплуатации:

· в части воздействия механических факторов внешней среды  - М1 по ГОСТ 17516-90,

· в части воздействия климатических факторов – УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89.

4.3. Степень защиты IP-43  по ГОСТ 14254-96.

4.4 .Технические данные и условия эксплуатации холодильной камеры и холодильной установки приведены в таблице №2.
2.  Технические данные
Таблица №2.

	  Напряжение питающей сети переменного  тока.В.
	380…400 λ λ/3/50 Гц 

	 Максимальный потребляемый ток.  А.
	13,2 А

	 Объемная производительность,  м3/ час.  ( 50 Гц )
	22,72

	  Хладопроизводительности, кВт. при Те= 0 0С, Тк= +40 0С.
	16,93

	  Рабочий диапазон по температуре испарения, °С.
	+12,5 …-30

	  Диапазон температуры эксплуатации °С. ***
	- 20 …+ 32

	  Хладагент
	R 22 (CF2ClH )

	  Масло, заправка  2,0 дм3.
	BITZER,    B-5.2

	  Воздухоохладитель  
	ЕССО  СТЕ243 М6 ED

	  Щит управления
	RefFlex ЩУ11 IP54

	  Прибор контроля влажности 
	Dixel XP111 H


5. Состав изделия
5.1. Корпус холодильной камеры представляет собой тонкостенную конструкцию, смонтированную из готовых сэндвич-панелей с изоляцией из ППУ (см. Приложение №1.).

5.2. Холодильный агрегат представляет собой монтажную раму с установленным на ней компрессором, приборами автоматами, сосудами и аппаратами.

6. Указание мер безопасности
6.1. К обслуживанию оборудования допускается персонал, прошедший обучение с холодильными фреоновыми установками.

6.2. Подключение оборудования должно быть выполнено  в соответствии с ГОСТами и СНИПами на установку фреоновых холодильных установок.

6.3. При наличии признаков повреждения электропроводки немедленно отключить холодильное оборудование от электрической сети и вызвать механика.

6.4. Отключать холодильную камеру от электрической сети на время:

· уборки внутри и снаружи холодильной камеры;

· замены электролампочек;

· погрузочно-разгрузочных работ.

· проведения любых видов ремонтных работ.

6.5. Запрещается эксплуатация холодильного оборудования камеры в помещениях с повышенной влажностью более 80% и в химически активной среде.

6.6. Запрещается при включенной в сеть холодильной камере прикасаться одновременно к холодильной камере и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы и др.)

6.7. Запрещается помещать в холодильную камеру легкоиспаряющиеся, огнеопасные жидкости и вещества с резким запахом, а также химические, активные вещества (щелочи, кислоты и т.п.).

6.8. Не допускается закладка в холодильную камеру размороженной продукции, а также продукции повышенной влажности.

6.9. Продолжительности открывания дверей холодильной камеры не более 15 мин. При более длительном открывании - необходимо отключать холодильное оборудование.

6.10. Включение холодильного оборудования проводить только после закрытия дверей.

6.11. В холодильную камеру хранения закладываются предварительно охлажденные продукты до температуры указанной в таблице 2.

7. Устройство и работа 
7.1. Запуск агрегата.

· открыть все запорные вентили. 

· см. руководство по эксплуатации на щит управления.

· отрегулировать срабатывание прессостатов управления и защиты при работающей машине, руководствуясь показаниями сервисной манометрической станции.

7.2. Для обеспечения равномерного охлаждения продукты должны укладываться в холодильную камеру на поддонах (стеллажах, тележках), а также находиться на расстоянии не менее 30 см от потолка и не менее 5 см от боковых стен. При этом должно быть обеспечено расстояние не менее 5 см между укладками.

7.3. Для обеспечения нормального режима работы воздухоохладителя, продукты от него должны находиться не ближе 150 см по горизонтали и 30 см по вертикали.

7.4. Не допускается совместное хранение продуктов, имеющих специфический запах (рыба и мясо и т.п.), а также совместное хранение продуктов с острым запахом (сыр, рыба, специи и т.п.) и продуктов, воспринимающих запахи (сливочное масло, творог, кремы и т.п.)

7.5. Для обеспечения контроля за работой холодильного оборудования необходимо назначить ответственного за его эксплуатацию.

7.6. В обязанности ответственного за эксплуатацию холодильного оборудования входит:

· в случае появления при работе холодильного оборудования посторонних звуков (скрежет, свист, скрип, громыхание и т.п.), необходимо выключить компрессор и оперативно сообщить изготовителю;

· проводить периодический осмотр холодильного агрегата на отсутствие механических повреждений на них;

· проводить ежедневный осмотр холодильного агрегата на отсутствие подтеков масла;

· проводить периодический контроль состояния воздухоохладителей и трубопроводов слива конденсата на отсутствие на них наледей, обмерзания и подтекания конденсата; 

· регулярно очищать от грязи и снега теплообменные поверхности агрегатов.

· систематически контролировать в соответствии с техническими характеристиками величину температуры в холодильной камере по электронному табло на блоке управления холодильным оборудованием;

7.7. В случае обнаружения указанных выше отклонений в работе холодильного оборудования сообщить об этом изготовителю;

7.8. Запрещается без ведома изготовителя изменять, программу работы приборов автоматики холодильного оборудования.

7.9. Ответственному за эксплуатацию холодильного оборудования разрешается проводить изменение температуры в холодильной камере (в пределах указанных в технической характеристике), также при необходимости проводить ручную оттайку воздухоохладителя.

7.10. Изменение температуры в холодильной камере:

7.10.1. Для контроллера фирмы «FLICA»:

· нажать клавишу «SET»;

· удерживая клавишу «SET» нажатой - установить с помощью клавиш «+» или « - » требуемое значение температур ;

· опустить клавишу «SET».

7.10.2. Для контроллера фирмы «ELIWELL»:

· нажать клавишу «SET»;

· в течение 10 сек с помощью клавиш «+» или «-»  установить требуемое значение температуры.

7.10.3. Включение ручной оттайки:

· нажать клавишу * в течение 5 сек.

· проконтролировать оттайку воздухоохладителя;

· при необходимости провести ручную оттайку несколько раз до исчезновения «шубы» на воздухоохладителей;

8.Техническое обслуживание
8.1. Смонтированное оборудование после обкатки в течение 72 часов, должно быть передано на сервисное обслуживание в специализированную, лицензированную организацию.

8.2. Сервисное обслуживание заключается в том, что в процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить внешний осмотр оборудования, проверять надежность крепления аппаратов, состояние всех резьбовых, сварных и паяных соединений, а также соединений кабелей и проводов с  аппаратурой и клеммниками, поддерживать герметичность холодильного контура, производить ревизию силовых и блок-контактов,

8.3. Не реже одного раза в год  производить контрольные измерения сопротивления изоляции мегаомметром 0,5-1 кВ (должно быть не менее 0,5 МОм) и сопротивления заземляющего устройства (должно быть не более 4 Ом).

8.4. Не допускать изменения температуры в машинном отделении выше «+32оС» и ниже «+5оС».

8.5. Все работы производить при снятом напряжении, руководствуясь правилами “ПТЭ и ПТБ”.

8.6. В процессе эксплуатации холодильной камеры необходимо поддерживать чистоту внутри камеры, а также контролировать техническое состояние ее корпуса и оборудования.

8.7. Периодически производить уборку внутри холодильной камеры, а также чистку сетки конденсатора холодильного агрегата. Чистку сетки конденсатора производить волосяной щеткой или пылесосом.

8.8. Уборку необходимо производить чистой водой без применения каких-либо порошков и чистящих препаратов, имеющих абразивные составляющие. При этом требуется исключить скопление воды на полу холодильной камеры и ее затекание в панели.

9. Транспортирование и хранение
9.1. Транспортировать фреоновую холодильную установку можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным до 500 км, железнодорожным до 1000 км, речным и авиационным без ограничения расстояния.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от «-25оС» до «+55оС».

9.2. Хранение не более 3-х месяцев.

10.Гарантии изготовителя

10.1. Холодильная камера принимается в эксплуатацию после подписания акта сдачи-приемки.

10.2. Включение холодильной камеры и холодильного оборудования осуществляется только изготовителем после передачи всей эксплуатационной документации.

10.3. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу поставленного им оборудования в течение одного года с даты подписания акта сдачи приёмки.






















































































- 5 -

