УТВЕРЖДАЮ
      01.02.2006 года
Ген.директор ООО «ТПК МАШИМПЭКС»

_____________________ Шитиков Д.К.

               М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПЛАСТИН РАЗБОРНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО) 

В СЕРВИС ЦЕНТРЕ ООО «ТПК МАШИМПЕКС»

(ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

1. Все работы по очистке пластин производить в резиновом защитном костюме, резиновых перчатках  и резиновых сапогах. При попадании чистящего кислотного раствора на открытые участки кожи немедленно промыть большим количеством воды с мылом.

2. Предварительно демонтированные и доставленные в СЕРВИС ЦЕНТР пластины отмыть в помывочной камере при помощи мойки высокого давления, направляя струю перпендикулярно поверхности пластины.  В противном случае существует опасность смыва или ослабления уплотнения.

3. При очистке пластин вручную необходимо следить за тем, чтобы в результате механического воздействия не была повреждена рабочая поверхность пластин.  Не использовать щетки с металлической щетиной.

4. Более стойкое загрязнение, например, налет на поверхности пластин, которое не может быть устранено вышеописанным методом, может быть устранено посредством открытых химических ванн, с применением средства ТМС 2002 АИ. и концентрацией чистящего раствора от 5% до 20% в зависимости от степени загрязнения. 

А) непосредственно в установке для хим. очистки приготовить необходимое количество раствора (готовый к использованию раствор имеет розовый цвет). Температура раствора должна быть не менее 50-60◦С. 

Б) Погрузить в раствор предназначенные к очистке пластины строго вертикально.

В) Время очистки 2 – 3 часа. В этом промежутке необходимо следить за цветом раствора, при необходимости добавить свежего реагента. Отработавший раствор имеет желтый цвет.

Г) При помощи мойки высокого давления и волосяной щетки удалить остатки загрязнения с пластин.

Д) Промыть очищенные пластины  нейтрализующим составом, приготовленным на основе неитрализатора кислотности - аммония углекислого (0,01-0,1% от массы промывочной воды).

Е) При помощи щелочного чистящего средства и воды обработать средства хим.защиты и оборудование. промыть водой.

Ж)  При очистке теплообменника методом Clean in place (очистка на месте без разборки) при помощи промывочной станции промыть поочередно контуры теплообменника 20% раствором средства ТМС 2002 АИ, при  50 – 60 ◦С. в течение часа. После чего промыть теплообменник водой, и повторно промыть 10% раствором средства ТМС 2002 АИ, если раствор остается розовым в промежутке более 10 минут это означает, что теплообменник чист. Промыть теплообменник водой с добавлением аммония углекислого (для нейтрализации действия химического раствора см. п. «Д») 

