	 

	Таблица подбора капиллярных трубок 

R404A
Холодопроизводи-тельность
CECOMAF

(Вт)

3024

2584

2342

1981

1839

1663

1495

1286

1137

1049

962

846

721

637

583

525

447

395

357

328

289

256

225

212

180

161

145

141

121

107

97

87

74

66

Капилляр
внутр.
диаметр

Длина

(мм)

(м)

2,0

1,5

2,0

2,0

1,8

1,5

1,8

2,0

1,8

2,5

1,8

3,0

1,5

1,5

1,5

2,0

1,5

2,5

1,5

3,0

1,5

3,5

1,2

1,5

1,2

2,0

1,2

2,5

1,2

3,0

1,0

1,5

1,0

2,0

1,0

2,5

1,0

3,0

1,0

3,5

0,8

1,5

0,8

2,0

0,8

2,5

0,7

1,5

0,7

2,0

0,7

2,5

0,7

3,0

0,6

1,5

0,6

2,0

0,6

2,5

0,6

3,0

0,5

1,5

0,5

2,0

0,5

2,5

R134a
Холодопроизводи-тельность
CECOMAF

(Вт)

2298

2066

1891

1746

1560

1308

1226

1063

944

857

786

729

671

576

510

460

407

346

306

275

251

218

186

163

151

128

112

101

98

82

73

64

58

50

44

Капилляр
внутр.
диаметр

Длина

(мм)

(м)

2,0

2,0

2,0

2,5

2,0

3,0

2,0

3,5

1,8

2,5

1,8

3,5

1,5

1,5

1,5

2,0

1,5

2,5

1,5

3,0

1,5

3,5

1,5

4,0

1,2

1,5

1,2

2,0

1,2

2,5

1,2

3,0

1,0

1,5

1,0

2,0

1,0

2,5

1,0

3,0

1,0

3,5

0,8

1,5

0,8

2,0

0,8

2,5

0,7

1,5

0,7

2,0

0,7

2,5

0,7

3,0

0,6

1,5

0,6

2,0

0,6

2,5

0,6

3,0

0,5

1,5

0,5

2,0

0,5

2,5

R22
Холодопроизводи-тельность
CECOMAF

(Вт)

2862

2597

2385

2279

2067

1908

1802

1670

1484

1352

1246

1193

1034

981

901

822

583

519

466

424

398

Капилляр
внутр.
диаметр

Длина

(мм)

(м)

2,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

1,8

1,5

1,8

2,0

1,8

2,5

1,8

3,0

1,5

1,5

1,5

2,0

1,5

2,5

1,5

3,0

1,5

3,5

1,2

1,5

1,2

2,0

1,2

2,5

1,2

3,0

1,0

1,5

1,0

2,0

1,0

2,5

1,0

3,0

1,0

3,5

CECOMAF

Температура конденсации(C):

45,0

Температура кипения хладагента(C):

45,0

Температура всасывания(C):

32,0




