Воздухоохладители и конденсаторы
ALFA LAVAL (Испания)

Методика выбора воздухоохладителей.
    Производительность воздухоохладителей фирмы Alfa Laval сертифицирована по стандартам EUROVENT в соответствии с условиями испытаний ENV328.

Необходимые условия для расчета производительности.

    В соответствии с ENV328 , используются следующие стандартные условия:

	Стандартные условия для хладагентов
	Температура на входе (в камере), Тс (° С)
	Температура испарения, Те (° С)
	D Т = Тс - Те (К)
	Перегрев, К

	SC2
	0
	- 8
	8
	5

	SC3
	- 18
	- 25
	7
	5


    Проверочные испытания проведены с использованием одного или двух стандартных условий при указанных температурах испарения.
    Гигрометрические условия в холодильной камере определяются температурой в ней Тс и рабочей разностью температур D Т.

    Влияние D Т на относительную влажность воздуха (UR) определяется следующий таблицей:

	Таб. 1

	D Т К
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	UR %
	93
	89
	85
	82
	79
	76
	73


    D Т в таблице - это разность между температурой воздуха в камере и температурой испарения хладагента, соответствующей давлению на линии всасывания.

Эффект инееобразования.

    Значения D Т рассчитаны в области инееобразонвания с учетом фактора уменьшения коэффициента теплопередачи, соответствующиего 1 мм инея на теплообменной поверхности.
    В качестве дополнительной информации ниже приводятся показатели температуры в камере (Тс), при которых, в зависимости от D Т, начинается процесс инееобразования.

	Таб. 2

	Тс ° С
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	D Т К
	5
	6
	7
	8
	9
	10


    Если температура в камере ниже приведенной в Таб.2 для соответствующего значения D Т, то необходимо применение воздухоохладителя с оттайкой.

ОБРАЗЕЦ ВЫБОРА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ

Продукция для хранения: Овощи
Исходные данные: 

· Требуемая холодопроизводительность = 3 220 W 

· Температура в холодильной камере = 4° С 

· Относительная влажность = 85 % 

В соответствии с Таб.1 относительной влажности UR = 85 % соответствует D Т = 7К.
Из таблицы выбираем модель GL 43 согласно расчету:
Q sel. = ( 3220 W x 7 ) / 8 = 2,82 kW = GL 43
 

	Код заказа ( компактные - compact )

	CGL 3
	A

	Модель - “Компактные” воздухоохладители
	Оттайка 

Е = Electric - Электрическая А = Air - воздух


	Код заказа ( плоские - slim )

	SGL 16
	A

	Модель - “Плоские” воздухоохладители
	Оттайка 

Е = Electric - Электрическая А = Air - воздух


	Код заказа ( кубические - cubic )

	RL 58
	E
	S

	Модель - 

“Кубические” 

воздухоохладители
	Оттайка 

Е = Electric - Электрическая 

А = Air - воздух (температура в камере ? 2° С)

HG = Hot gas - горячий пар
	S = Standard (4P 1Ph)
Стандартный (4P 1Ph) 

Т = Three phase (4P 3Ph)
3-х фазный (4P 3Ph)

6Р = 6 Poles (6P 1Ph)
6-ти полюсной (6P 1Ph)


	Код заказа ( потолочные - ceiling )

	TGL 38
	E
	S

	Модель - 

“Потолочные” 

воздухоохладители
	Оттайка 

Е = Electric - Электрическая 

А = Air - воздух (температура в камере ? 2° С)
	S = Standard (4P 1Ph)
Стандартный (4P 1Ph) 

Т = Three phase (4P 3Ph)
3-х фазный (4P 3Ph)

6Р = 6 Poles (6P 1Ph)
6-ти полюсной (6P 1Ph)


 

 

SLIM - ПЛОСКИЕ
Особенности: 

· Плоские[image: image7.jpg]


 воздухоохладители, использующие новую концепцию дизайна и материалов, предназначены для холодильных камер объемом от 4 до 70 куб.м. 

· Корпус изготовлен из специального “анти-шок” пластика, особенно подходящего для условий, где действуют высокие гигиенические требования. 

· Данные агрегаты спроектированы для специфического использования в маленьких холодильных камерах при положительных и отрицательных температурах. 

· Агрегаты просты в эксплуатации и имеют прямой доступ к зонам обслуживания. 

· Для различных моделей используются 2 типа интервалов между пластинами: 3 мм и 6 мм, в зависимости от требуемой температуры в холодильной камере. 

· Батарея изготовлена из бесшовных медных труб и алюминиевых пластин. 

· Сливной поддон, спроектированный с использованием новых технологий и в соответствии с имеющимися требованиями, обеспечивает защиту от утечки воды и при этом гарантирует быстрый дренаж воды, образующейся в результате оттайки или конденсации. 

· Однофазные двигатели, 4 полюса, 230В-50Гц IP44, изготовлены в соответствии с CEI 61-50 и VDE 0730 с термической защитой от перегрузки. 

· Электрооттайка состоит из нагревательных элементов (нержавеющая сталь, оболочка, герметичные выводы) и комплекта для их установки. 

· Для обеспечения нормального функционирования агрегата и поддержания нормального уровня сухости и чистоты, контур батареи предварительно заполнен азотом. 

· Каждый воздухоохладитель позволяет контролировать давление всасывания. 

· Батареи проверены в воде при давлении 30 бар, очищены и осушены. 

· Для обеспечения гарантии длительного и исправного функционирования все агрегаты, являясь продуктом наших высоких стандартов качества производства, в процессе сборки подвергаются тщательной проверке. 

	Серии
	SBL

	Температура в камере, Тс
	- 18 ... - 25 ° C

	Интервал между пластинами
	6 мм

	Модель
	SBL21
	SBL22
	SBL23
	SBL24
	SBL25
	SBL26

	кВт D Т=7К SC3
	0.58
	0.75
	1.00
	1.16
	1.35
	1.75


	Модель
	SBL21
	SBL22
	SBL23
	SBL24
	SBL25
	SBL26

	Расход воздуха, куб.м/час
	1050
	1000
	1750
	1650
	2500
	2400

	Напор воздуха, м
	7.5
	7.5
	9.5
	9.5
	11.5
	11.5

	Поверхность, кв.м
	4.5
	6
	6.5
	8.7
	.5
	12.7

	Вес, кг
	12.5
	14
	19
	20.5
	28
	30

	Уровень шума, dB (А)
	48
	48
	51
	51
	53
	53


    Уровень звука давления dB (А) измерен на расстоянии 3 м от входа вентилятора. Звукопоглощение камеры может изменить уровень звукового давления на ± 3dB.

[image: image1.png]20 s60

12 cas





	Модель
	SBL21
	SBL22
	SBL23
	SBL24
	SBL25
	SBL26

	Оттайка (*), Вт
	780
	780
	1130
	1130
	1650
	1650

	Вентиляторы, n° х O мм
	1х300
	1х300
	2х300
	2х300
	3х300
	3х300

	Потребляемая мощность, Вт
	105
	105
	210
	210
	315
	315

	Потребляемый ток (1~230В-50Гц), А
	0.75
	0.75
	1.5
	1.5
	2.25
	2.25

	Размер А, мм
	800
	800
	1080
	1080
	1520
	1520

	РазмерВ, мм
	570
	570
	850
	850
	1290
	1290

	Соединение Вход
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE

	Соединение Выход, мм
	12
	12
	12
	22
	22
	22

	Объем труб, куб.дм
	1.3
	1.8
	1.9
	2.5
	2.7
	3.7


ОТТАЙКА (*)
- Е = Электрическая с набором нагревательных элементов.
Для моделей SBL 25-26 следует использовать ТРВ с внешним уравниванием.

 

 

CUBIC - КУБИЧЕСКИЕ 
Особенности: 

· Данные[image: image8.jpg]


 воздухоохладитель, использующие новую концепцию дизайна и материалов, предназначены для холодильных камер объемом от 6 до 600 куб.м.. По запросу возможна поставка агрегатов производительностью до 100 кВт. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел. 

· Корпус изготовлен из предварительно ограшенныз алюминиевых панелей белого цвета, особенно подходящих для условий, где действуют высокие гигиенические требованя. 

· Высокий уровень производительности при компактных размерах. 

· Агрегаты просты в эксплуатации и имеют прямой доступ к зонам обслуживания. 

· Ва всех моделях используются батареи с одинаковым интервалом между пластинами; возможен выбор из трех предлагаетых интервалов, в зависимости от требуемой температуры в холодильной камере. 

· Батарея изготовлена из бесшовных медных труб и алюминиевых пластин. 

· Корпусные элементы вентиляторов спроектированы таким образом, чтобы обеспечивалась наивысшая эффективность вентилятора и достигалась максимальноая длина струи. 

· Однофазные электродвигатели в соответствии с VDE 0730, 4 полюса. IP44 в соответствии с DIN 40 050. Термическая защита. Низкое энергопотребление. По требованию устанавливаются другие типы двигателей. 

· Элетрооттайка состоит из нагревательных элементов (нержавеющая сталь, оболочка, герметичные выводы) и комплекта для их установки.. Как альтернативный выриант может быть поставлена система оттайки горячим паром в батарее вместе с электронагревателем, установленным на внутреннем поддоне. 

· Батареи проверены в воде при давлении 30 бар, очищены и осушены. Для обеспечения гарантии длительного и исправного функционирования все агрегаты, являясь продуктом наших высоких стандартов качества призводства, в процессе сборки подвергаются тзательной проверке. 

	Серии
	BL

	Температура в камере, Тс
	- 18 ... - 25 ° C

	Интервал между пластинами
	7.2 мм

	Модель
	BL71
	BL72
	BL73
	BL74
	BL75
	BL76
	BL77
	BL78
	BL79

	кВт D Т=7К SC3
	0.91
	1.35
	1.90
	2.75
	4.10
	5.10
	6.30
	7.70
	15.22


	Модель
	BL71
	BL72
	BL73
	BL74
	BL75
	BL76
	BL77
	BL78
	BL79

	Расход воздуха, куб.м/час
	1510
	1450
	3020
	2900
	4890
	4660
	7330
	6990
	8649.3

	Напор воздуха, м
	14
	13
	14
	13
	21
	20
	21
	20
	21

	Поверхность, кв.м
	5.7
	8.5
	11.4
	17
	22.6
	30
	34
	45
	68.4

	Вес, кг
	14
	16
	22
	27
	38
	44
	51
	60
	82


[image: image2.png]



	Модель
	BL71
	BL72
	BL73
	BL74
	BL75
	BL76
	BL77
	BL78
	BL79

	Оттайка (*), Е    Вт
	1050
	1050
	2100
	2100
	2880
	3660
	4340
	5520
	 

	Оттайка (*), HG Вт
	270
	270
	540
	540
	540
	540
	800
	800
	 

	Вентиляторы, 
n°хO мм
	1х300
	1х300
	2х300
	2х300
	2х350
	2х350
	3х350
	3х350
	4х350

	Потр.мощность,Вт
	100
	100
	200
	200
	350
	350
	525
	525
	520

	Потр. ток
(1~230В-50Гц), А
	0.45
	0.45
	0.9
	0.9
	1.5
	1.5
	2.25
	2.25
	2.32

	Размер А, мм
	810
	810
	1310
	1310
	1310
	1310
	1810
	1810
	2310

	Размер В, мм
	430
	430
	430
	430
	550
	550
	550
	550
	550

	Размер С, мм
	530
	530
	1030
	1030
	1030
	1030
	1530
	1530
	 

	Размер D, мм
	250
	250
	250
	250
	300
	300
	300
	300
	 

	Соед-ния Вход
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	1/2”SAE
	5/8”SAE
	5/8”SAE

	Соед-ния Выход, мм
	16
	16
	22
	22
	28
	28
	35
	35
	35

	Объем труб, куб.дм
	2.8
	4.2
	5.2
	7.9
	10.4
	13.8
	15
	20.1
	27.6


ОТТАЙКА (*)
- Е = Электронагреватель в батарее и на внутреннем поддоне.
- HG = Горячий пар в батарее и нагревательный элемент на поддоне.
Начиная с моделей BL73, следует использовать ТРВ с внешним уравниванием.

 

 

АКСИАЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Особенности: 

· Аксиальные[image: image9.jpg]


 конденсаторы имеют в стандартном исполнении 126 моделей с номинальной мощностью от 7.6 до 402 кВт. По запросу возможна поставка конденсаторов с мощностью до 900 кВт, в том числе многоконтурных. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел. 

· Корпус изготовлен из стальных листов с прчным и высококачественным гальваническим покрытием. 

· Батареи изготовлены из бесшовных медных труб ? 3/8” до мод. ACCS 70, ? 1/2” для остальных моделей и алюминиевых пластин (интервал 2.1 мм). 

· Высококачественные вентиляторы 3-х различных диаметов. Внешний ротор, IP54 в соответствии с DIN 40 050, трехфазные 380В - 50/60 Гц электродвигатели, изготовлены в соответствии с VDE 0530/12.84 с термической защитой от перегрузки. 

· Каждый двигатель имеет две скорости врацения. Подключение “D ” = ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ и подключение “Y” = НИЗКАЯ СКОРОСТЬ. По требованию могут быть установлены однофазные двигатели для ? 500 мм и ? 630 мм. Для обслуживания всех двигателей монут быть установлены отдельные выключатели, соответствующие IP67. 

· Каждый конденсатор предусматривает установку устройства регулирования давления конденсации. 

· Батареи прверены в воде при давлении 30 бар, очищены и осушены. Для обеспечения гарантии длительного и исправного функционирования все агргаты, являясь продуктом наших высоких стандартов качества призводства, в процессе сборки подвергаются тщательной проверке. 

М Е Т О Д И К А      В Ы Б О Р А
    Значения номинальной мощности по каталогу соответствуют разности 15К между температурой конденсации и окружающей температурой на уровне моря и с уровнем звукового давления dB(A) в условиях открытого пространства на расстоянии 10 м от агрегата.
    Уровень звукового давления высчитывается из принятого показателя уровня звуковой мощности в соответствии со следующим отношением:

    LPA = LWA - 10 log (Si/So)
    LPA = уровень звукового давления
    LWA = уровень звуковой мощности
    Si = поверхность измерения (2p r2)
    So = 1 m2
    r = расстояние от агрегата
    При различных условиях для расчета номинальной производительности конденсатора “Qc” по холодопроизводительности “Qf”, используется следующая методика:

Qc=QfxFrxF1xF2xF3

    Fr = Коэффициент, полученный из DIAG.1 как функция “Те” (температуры испарения) и “Тс” температуры конденсации).

[image: image3.png]P
1,7

™ N
<
SRS Sh N 14
2NN N ~ e
T
~ 3
L™ N
o
5 »
a0 EN 20 10 10 Te °C




F1 = Коэффициент, учитывающий тип компрессора: 

· F1 = 1 для открытого компрессора 

· F1 = 1.08 для полугерметичного компрессора 

· F1 = 1.14 для герметичного компрессора 

	F2 = Коэффициент, учитывающий D Т:

	D Т К
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	F2
	1.89
	1.69
	1.52
	1.37
	1.27
	1.16
	1.07
	1
	0.93
	0.87
	0.82
	0.77
	0.73


	F3 = Коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря:

	m
	0
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	F3
	1
	1.028
	1.06
	1.09
	1.12
	1.15
	1.18


    Для различных расстояний от агрегата следует использовать значения dB (A), приведенные в ТАВ.3 как поправку к данным каталога.

	Таб. 3

	Расстояние м
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	15
	20
	30
	50

	dB(A)
	+8
	+6
	+4.5
	+3
	+2
	0
	-3.5
	-6
	-9.5
	-14


Значения мощности в каталоге относятся к температуре сжатого пара 65° С.
Для других значений следует использовать коэффициенты из ТАВ.4.

	Таб. 4

	Температура сжатого пара, ° С
	65
	80
	90
	100
	105
	110

	Коэффициент
	1.00
	1.04
	1.07
	1.10
	1.12
	1.13


 



Пример выбора воздухоохлаждаемого конденсатора
· Холодопроизводительность
Qf = 20 кВт с Те = -5° С и Тс = 40° С. 

· Полугерметичный компрессор. 

· Окружающая температура 27° С, конденсатор установлен на высоте 1000 м над уровнем моря. 

    Конденсатор должен работать при D Т = 40-27 = 13К и при максимальном уровне звукового давления 62 dB(A) на расстоянии 5 м.

    На основании методики выбора получаем:

	Qc = 20 x 1.26 x 1.08 x 1.16 x 1.06 = 33.4 кВт


    Согласно методике аксиальный конденсатор мод. ACCS38 с подключением обмоток “D ” соответствует приведенным выше условиям (уровень звукового давления 56 + 6 = 62 dB(A) получен на расстоянии 5 м, см. Таб.3).

	Код заказа - аксиальные конденсаторы

	АСС
	S
	38
	V

	Аксиальный конденсатор
	Уровень шума 

S = Стандартный
L = Низкий
Q = Очень низкий
	Номинальная мощность 
кВт
	Положение батареи 

V = Вертикальное
H = Горизонтальное


 

[image: image4.png]& 500

B
——





	Модель
	 
	ACCS15
	ACCS19
	ACCS26
	ACCS38
	ACCS48
	ACCS58
	ACCS70

	O 500

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	11.9
	16.7
	22.6
	33.4
	40.8
	50.1
	61.3

	Расход воздуха, м3/час
	
	7400
	7000
	5900
	14000
	13200
	21000
	19800

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.76 кВт, I = 1.16А, n = 1360 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	53
	53
	53
	56
	56
	58
	58

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	10.9
	14.1
	17.9
	28.3
	32.0
	42.3
	47.9

	Расход воздуха, м3/час
	
	5700
	5300
	4450
	10600
	10000
	15900
	15000

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.41 кВт, I = 0.82А, n = 1035 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	46
	46
	46
	49
	49
	51
	51


	Модель
	 
	ACCQ9
	ACCQ12
	ACCQ13
	ACCQ23
	ACCQ27
	ACCQ35
	ACCQ39

	O 500

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	8.9
	10.9
	13.4
	21.0
	23.8
	32.0
	35.6

	Расход воздуха, м3/час
	
	3700
	3350
	2800
	6700
	6200
	10050
	9300

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.12 кВт, I = 0.25А, n = 680 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	36
	36
	36
	39
	39
	41
	41

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	7.0
	9.0
	10.3
	17.9
	19.9
	27.1
	30.0

	Расход воздуха, м3/час
	
	2800
	2600
	2100
	5200
	4700
	7800
	7050

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.06 кВт, I = 0.1А, n = 500 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	32
	32
	32
	35
	35
	37
	37


	Модель
	ACCS15
/Q9
	ACCS19
/Q12
	ACCS26
/Q13
	ACCS38
/Q23
	ACCS48
/Q27
	ACCS58
/Q35
	ACCS70
/Q39

	O 500

	Вентиляторы, nх? мм
	1х500
	1х500
	1х500
	2х500
	2х500
	3х500
	3х500

	Поверхность, м2
	20.7
	31.1
	62.2
	62.2
	82.9
	93.3
	124.4

	Объем труб, дм3
	3
	5
	8
	8
	11
	13
	16

	Размер А, мм
	895
	895
	895
	1595
	1595
	2295
	2295

	Размер В, мм
	740
	740
	740
	1440
	1440
	2140
	2140

	Размер С, мм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Соединения Вход,мм
	22
	22
	28
	28
	28
	35
	35

	Выход, мм
	12
	16
	16
	20
	20
	22
	22

	Вес, кг
	33
	37
	46
	66
	73
	93
	101

	Ножки, n
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


 

[image: image5.png]& 630

1092

: ) -
=l
BRAB ]
- | 1132




	Модель
	 
	ACCS79
	ACCS87
	ACCS116
	ACCS130
	ACCS159
	ACCS174

	O 630

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	64.0
	70.4
	94.1
	105.0
	129.0
	141.0

	Расход воздуха, м3/час
	
	21600
	20400
	32400
	30600
	43200
	40800

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.67 кВт, I = 1.16А, n = 900об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	55
	55
	57
	57
	58
	58

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	50.0
	53.0
	73.6
	80.0
	100.0
	106.0

	Расход воздуха, м3/час
	
	15600
	14400
	23400
	21600
	31200
	28800

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.41 кВт, I = 0.82А, n = 650 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	45
	45
	47
	47
	48
	48


	Модель
	 
	ACCQ40
	ACCQ42
	ACCQ59
	ACCQ62
	ACCQ78
	ACCQ82

	O 630

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	32.1
	34.4
	48.2
	51.4
	65.5
	68.6

	Расход воздуха, м3/час
	
	8700
	8100
	13050
	12000
	17400
	16000

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.15 кВт, I = 0.5А, n = 430об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	35
	35
	37
	37
	38
	38

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	24.7
	25.4
	36.9
	38.2
	49.2
	50.8

	Расход воздуха, м3/час
	
	6000
	5500
	9000
	8250
	12000
	11000

	Двигатель, 3~400В-50Гц
	
	Р = 0.09 кВт, I = 0.18А, n = 270 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	30
	30
	32
	32
	33
	33


	Модель
	ACCS79/
Q40
	ACCS87/
Q42
	ACCS116/
Q59
	ACCS130/
Q62
	ACCS159/
Q78
	ACCS174/
Q82

	O 630

	Вентиляторы, nхOмм
	2х630
	2х630
	3х630
	3х630
	4х630
	4х630

	Поверхность, м2
	169.3
	225.8
	256
	341.3
	342.6
	456.9

	Объем труб, дм3
	27
	36
	40
	49
	49
	67

	Размер А, мм
	2498
	2498
	3578
	3578
	4658
	4658

	Размер В, мм
	2160
	2160
	3240
	3240
	4320
	4320

	Размер С, мм
	-
	-
	-
	-
	2160
	2160

	Соединение Вход,мм
	35
	35
	42
	42
	54
	54

	Соединение Выход, мм
	22
	22
	28
	28
	35
	35

	Вес, кг
	154
	180
	231
	261
	302
	342

	Ножки, n
	4
	4
	4
	4
	6
	6


 

[image: image6.png]



	Модель
	 
	ACCS
151
	ACCS
170
	ACCS
230
	ACCS
258
	ACCS
303
	ACCS
340
	ACCS
386
	ACCS
433

	Диаметр  800

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	131.0
	147.0
	200.0
	224.0
	263.0
	295.0
	335.0
	376.0

	Расход воздуха,
м3/час
	
	41000
	39500
	61500
	59250
	82000
	79000
	102500
	98750

	Двигатель,3~400В-50Гц
	
	Р = 1.4 кВт, I = 2.66А, n = 880 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	58
	58
	60
	60
	61
	61
	62
	62

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	111.0
	122.0
	168.0
	185.0
	222.0
	245.0
	275.0
	300.0

	Расход воздуха,
м3/час
	
	31500
	30000
	47250
	45000
	63000
	60000
	78750
	75000

	Двигатель,
3~400В-50Гц
	
	Р = 0.84 кВт, I = 1.61А, n = 630 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	52
	52
	54
	54
	55
	55
	56
	56


	Модель
	 
	ACCQ
77
	ACCQ
86
	ACCQ
117
	ACCQ
128
	ACCQ
155
	ACCQ
173
	ACCQ
200
	ACCQ
216

	O 800

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение D 
	67.0
	75.1
	102.0
	111.0
	135.0
	150.0
	173.0
	188.0

	Расход воздуха, м3/час
	
	17200
	16400
	25800
	24600
	34400
	32800
	43000
	41000

	Двигатель,3~400В-50Гц
	
	Р = 0.19 кВт, I = 0.56А, n = 420 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	40
	40
	42
	42
	43
	43
	44
	44

	Номинальная мощность кВт
	D Т = 15К
Соединение Y
	52.5
	53.9
	79.2
	80.9
	105.0
	107.0
	131.0
	134.0

	Расход воздуха, м3/час
	
	12000
	11000
	18000
	16500
	24000
	22000
	30000
	27500

	Двигатель,3~400В-50Гц
	
	Р = 0.13 кВт, I = 0.24А, n = 310 об/мин

	Уровень шума, dB(A)
	
	34
	34
	36
	36
	37
	37
	38
	38


	Модель
	accs151/
Q77
	accs170/
Q86
	accs230/
Q117
	accs258/
Q128
	accs303/
Q155
	accs340/
Q173
	accs386/
Q200
	accs433/
Q216

	O 800
	 

	Вентиляторы, nх? мм
	2х800
	2х800
	3х800
	3х800
	4х800
	4х800
	5х800
	5х800

	Поверхность, м2
	305.8
	407.8
	461.8
	615.8
	617.9
	823.8
	773.9
	1031.9

	Объем труб, дм3
	49
	64
	70
	94
	98
	128
	118
	160

	Размер А, мм
	2838
	2838
	4087
	4087
	5338
	5338
	6588
	6588

	Размер В, мм
	2500
	2500
	3750
	3750
	5000
	5000
	6250
	6250

	Размер С, мм
	-
	-
	-
	-
	2500
	2500
	2500
	2500

	Соединение Вход,мм
	54
	54
	60
	60
	60
	60
	76
	76

	Соединение Выход, мм
	35
	35
	42
	42
	42
	42
	54
	54

	Вес, кг
	315
	352
	462
	517
	609
	679
	761
	849

	Ножки, n
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	8
	8


Информация взята из каталога фирмы производителя.
