Технологические особенности холодильной обработки мяса

 
Основные задачи, которые необходимо решать при проектировании холодильного оборудования, используемого при переработке мяса, понятны:
· -сохранить максимально высокое качество мяса;
· -сократить (минимизировать) усушку продукции;
· -оптимизировать затраты на закупку и эксплуатацию оборудования.
Потери массы зависят на 40% от сорта (типа) мяса и на 60% от технологии охлаждения (замораживания) и правильного подбора оборудования. Соответственно, при проектировании оборудования особое внимание следует уделить расчету технологии и аппаратной части проекта.
Рассмотрим этапы технологических процессов холодильной обработки.
ОХЛАЖДЕНИЕ
В настоящее время при холодильной обработке мяса используют методы одностадийного и двухстадийного охлаждения. После охлаждения мясо должно иметь температуру 0…4 ºС в толще мышцы ( на глубине не менее 6 см от поверхности).
1.Быстрое охлаждение (одностадийное).
Полутуши помещают в камеру с температурой воздуха 0…2 ºС. Рекомендованная скорость обдува воздухом составляет 0,5…1 м/с. Потери массы продукции при таком охлаждении около 1,3% и при загрузке в камеру около 0,6%. Итого потери при таком охлаждении в среднем для свинины составляют около 1,9%.
2. Двухстадийное(шоковое) охлаждение.
Для уменьшения потери массы продукции используется двухстадийное охлаждение, которое состоит из собственно интенсивного охлаждения и доохлаждения. Интенсивное охлаждение воздухом, температура, которого значительно ниже криоскопической температуры продукта производится при следующих условиях (таблица №1).
	Параметры
	Свинина
	Говядина

	Температура кипения, минус, ºС
	25/30
	10/15

	Температура в камере, минус, ºС
	6/10
	4/15

	Продолжительность, ч
	1,5
	3


Доохлаждение продукции производится в камере с температурой воздуха минус 1…1ºС, скорость движения воздуха 0,1…0,5 м/с, продолжительность процесса 8 ч для свинины и 12-14 ч для говядины.
3. Подмораживание.
Отличие такого способа охлаждения состоит в том, что он используется исключительно для охлаждения свиных туш. При таком способе охлаждения температура в туннеле поддерживается на уровне минус 30ºС минус 25 ºС. Продолжительность обработки составляет 1,2…1,5 ч. За это время полутуша промерзает на 5…8 мм. Далее мясо поступает в камеру с температурой 2…4 ºС. Продолжительность нахождения в камере не менее 8 ч. При этом, если время нахождения в камере не выдерживается, возможно образование конденсата на поверхности мяса. Потери массы при таком охлаждении составят 0,9…1%.
Сводные данные по режимам охлаждения представлены в таблице 2.

	Режим охлаждения
	Температура в камере,◦С
	Температура кипения, минус,◦С
	Потери массы,%
	Продолжительность охлаждения,ч

	
	
	
	
	Свинина
	Говядина

	Интенсивное охлаждение
	0…2
	10
	1,8
	12…14
	18…22

	Шоковое охлаждение
	-6…-10
	20
	0,95
	1,5
	3

	Доохлаждение
	0…2
	10
	0,4
1,35
	8
9,5
	12…14
16

	Подмораживание
	-25…-30
	40
	0,75
	1,5
	-

	Выравнивание
	2…4
	8…6
	0,2
0,95
	8
9,5
	-


таблица 2
ЗАМОРАЖИВАНИЕ
Замороженное мясо в толще мышц бедра должно иметь температуру не выше минус 8ºС. В настоящее время различают однофазный и двухфазный способ замораживания мяса.
1 Однофазный способ - на замораживание поступает парное мясо непосредственно после первичной переработки.
2 Двухфазный способ - мясо замораживают после охлаждения.
Ниже приведена продолжительность замораживания говяжьих полутуш с начальной температурой в толще мышц 35ºС в зависимости от температуры воздуха. Продолжительность замораживания свиных и бараньих полутуш составляет соответственно 80% и 60% от продолжительности замораживания говяжьих полутуш. Продолжительность замораживания охлажденного мяса с исходной температурой в толще бедра 4ºС приведена ниже в таблице 3.
Преимуществами однофазного замораживания является сокращение продолжительности производства замороженного мяса на 40…43%, уменьшение потерь массы в 2…2,5 раза, сокращение затрат на транспортировку, более высокое качество мяса.
	Tемпература воздуха в камере, минус, ◦С
	Продолжительность процесса замораживания, при циркуляции воздуха
	Tемпература воздуха в камере, минус, ◦С
	Продолжительность процесса замораживания, при циркуляции воздуха

	 
	естественной 
	принудительной
	 
	естественной
	принудительной

	парные говяжьи полутуши
	охлажденные говяжьи полутуши

	23
	36…44
	29…35
	23
	29…35
	23…28

	30
	26…32
	22..27
	30
	21…26
	18…22

	35
	22…27
	19…23
	35
	18…22
	15…18


   
таблица3
ОБОРУДОВАНИЕ
Для обеспечения эффективного охлаждения (замораживания) необходима оптимальная цепочка переноса тепла от охлаждаемого (замораживаемого) продукта к месту выброса этой теплоты (рис1 )

(рис1)
Холодный воздух обдувает продукт, нагревается и попадает в воздухоохладитель. В воздухоохладителе тепло от воздуха отбирается кипящим хладогентом. Из испарителя пары вскипевшего хладагента отсасываются компрессором и нагнетаются в конденсатор. В конденсаторе пары отдают полученную теплоту в окружающую среду.
Рассмотрим влияние различных факторов на эффективность процесса переноса тепла.
1. Обдув холодным воздухом охлаждаемого (замораживаемого) продукта.
Для достижения хороших результатов необходимо обеспечить интенсивность обдув туши в самой толстой ее части. Скорость воздуха у поверхности должна быть не менее 2…3 м/с.
Рассмотрим несколько схем расположения оборудования: 
а) Потолочные кубические воздухоохладители (рис2);
б) Напольные воздухоохладители (рис 3).
 
[image: image1.jpg]



(рис2)
[image: image2.jpg]RN

|
|
|
|
|
|

W
[/ RAN (.
_f<¥
I
W

I
Il
Il
Il
Il





(рис3)
В обоих случаях после испарителя воздушная струями одного воздуха направлена в пространство между потолком камеры и подвесными путями. Недостатком обеих схем обдува является то, что воздушная струя не направлена на охлаждаемый (замораживаемый) продукт, и полутуши обдуваются холодным воздухом лишь в незначительной степени. При этом имеет место значительный перепад температур по высоте камеры, достигающей в отдельных случаях 5ºС.
в) Потолочные 2-х заходные воздухооладители (рис 4).

[image: image3.jpg]



Такие воздухоохладители размещают между потолком и подвесными путями. Воздух всасывается в испаритель через теплообменники испарителя и затем подается вентиляторами вниз. Таким образом, обеспечивается направление струи холодного воздуха непосредственно на бедренную часть полутуши. Охлаждаемый продукт обдувается гораздо лучше, выше коэффициент теплопередачи и выше коэффициент  работы оборудования. Тем не менее большая часть воздушного потока не направлена на полутуши и соответственно не обеспечивается максимальная теплопередача. Охлаждение продукции по двухстадийному процессу воздухоохладителей только с таким типом воздухоохладителей, который обеспечивает направление движения струи холодного воздуха вниз на туши.
г) Потолочные воздухоохладители специального исполнения. Схема движения воздуха показана на рис.5. Конструкция воздухоохладителя предусматривает всасывание воздуха снизу из -под воздухоохладителя и подачу холодного воздуха вниз на подвешенные на конвейере полутуши. Преимуществом такого решения является  то, что продукция обдувается холодным воздухом, направленным на самую толстую часть полутуши. При такой схеме, коэффициент гораздо выше, продолжительность охлаждения (замораживания) мяса снижается и ведет к повышению качества мяса. Кроме того, меньшее время замораживания ведет к уменьшению усушки мяса (потерь веса). Результатом сокращения длительности процесса является уменьшение обледенения поверхности испарителя и, следовательно, уменьшение времени или мощности оттайки. Из опытных данных время оттайки уменьшается на 1/3 по сравнению с другими воздухоохладителями. В свою очередь, это уменьшает потребление энергии или уменьшает необходимый типоразмер вентелей группы оттайки (при оттайке горячими парами).[image: image4.jpg]



Интерес отечественной мясоперерабатывающей промышленности к более глубокой переработке мяса, а также уменьшение квот на ввоз импортного мяса в Россию в настоящее время повышают актуальность проблемы оснащения первичной переработки скота холодильным оборудованием. В связи с тем что за последние 20 лет такое оборудование практически не устанавливалось, интерес к нему имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Мы продолжаем цикл статей, посвященных оборудованию для холодильной обработки мяса. К основным технологическим процессам холодильной обработки относятся охлаждение (одностадийное/двухстадийное) и замораживание (однофазное/двухфазное).
Напомним главные задачи, которые необходимо решать при проектировании холодильного оборудования:
· -         сохранить максимально высокое качество мяса;
· -         сократить (минимизировать) усушку продукта;
· -         оптимизировать затраты на закупку и эксплуатацию оборудования.
В настоящей статье продолжим рассматривать специализированное холодильное оборудование. Мясные полутушки охлаждают в камерах и туннелях, оборудованных подвесными конвейерами и специализированным холодильным оборудованием (Схема охлаждения тушки в камере).
Для обеспечения эффективного охлаждения (замораживания) необходима оптимальная цепочка переноса тепла от охлаждаемого (замораживаемого) продукта к месту отвода этой теплоты. Количество теплоты, которое необходимо отвести от продукта, определяется теплофизическими свойствами самого продукта, массой продукта, его начальной и конечной температурами. Требуемая производительность воздухоохладителя - это количество теплоты, отводимое от продукта за время замораживания. Последнее зависит от геометрической формы продукта, температуры и скорости воздуха, обдувающего продукт. Чем ниже температура воздуха и выше скорость воздуха, тем меньше требуется времени на замораживание. При этом производительность воздухоохладителя должна быть выше.
Типоразмер воздухоохладителя можно оценить по следующей формуле:
Q = kxFxΔT,
где: Q - производительность воздухоохладителя, Вт;  k - коэффициент теплопередачи, Вт/м²·К;
F - площадь теплообменной поверхности воздухоохладителя, м²;
ΔT - разность между температурой воздуха и температурой кипения хладагента, К.
Рассмотрим более подробно каждый приведенных параметров.
Параметр ΔT - наиболее важен, так как он существенно влияет на качество продукции. Чем выше 39 ºС, тем выше температура воздуха в камере. Повышение температуры воздуха в камере увеличивает время замораживания, приводит к большей усушке продукта (при более высокой температуре воздух имеет более высокое влагосодержание). В результате происходит более интенсивное обмерзание ламелей воздухоохладителя, а значит, оттайку необходимо производить чаще. Это, в свою очередь, приводит к дополнительным тепловыделениям, к уменьшению загруженности холодильного оборудования. Таким образом, при подборе воздухоохладителя необходимо стремится к более низким значениям ΔT. Например, при температуре кипения хладагента, равной минус 39 ºС, ΔT и температура воздуха в камере составляет:
 
ΔT


Температура воздуха ºС
8                                                                               Минус 31
7                                                                               Минус 32
6                                                                               Минус 33
5                                                                               Минус 34
На k - коэффициент теплопередачи - влияют следующие факторы:
-         скорость воздуха через воздухоохладитель (чем больше скорость, тем больше коэффициент теплопередачи);
-         Коэффициент теплопроводности материала трубок теплообменника (чем выше этот коэффициент, тем больше коэффициент теплопередачи);
-         дополнительные термические сопротивления (масляные пленки, различные загрязнения холодильного контура, обмерзание ламелей воздухоохладителя), приводящие к снижению коэффициента теплопередачи);
F - площадь теплообменной поверхности воздухоохладителя. Габариты воздухоохладителя вносят свои коррективы в грузооборот камеры, а так же в месторасположение продукта по объему камеры. Как правило, габариты воздухоохладителя определяются площадью теплообменной поверхности. Произвольно задаться величиной теплообменной поверхности воздухоохладителя нельзя, так как она является следствием коэффициента теплопередачи и параметра ΔТ, но для снижения габаритных размеров воздухоохладителей можно:
-уменьшить шаг ламелей:
-применить оребрение внутренней поверхности трубок.
Рассмотрим влияние этих параметров на работу воздухоохладителя более подробно.
Шаг ламелей теплообменника воздухоохладителя.

Образование слоя льда на поверхности теплообменника воздухоохладителя ведет к снижению коэффициента теплопередачи, к уменьшению проходного сечения воздухоохладителя и соответственно к уменьшению расхода воздуха через воздухоохладитель. При этом наиболее интенсивное обмерзание будет происходить на кромках пластин, как это показано на рис.2. (Схема обмерзания кромок пластин воздухоохладителя).
[image: image5.jpg]HENpRRIRREE ARSI BUR LSS

EERE] IRERER

Ty =t

e
1/ avionn ([7\7:[E
| 1l

/
|

G |
— | e

6) Bosayxooxnaurenn
¢ mepemenmEM marom
opebDeRNR

a) Bosayxooxaantens
€ nocTos MBI warom
ety ey




Для снижения влияния обледенения на производительность воздухоохладителя шаг ребер воздухоохладителя увеличивают до 10, 12, 16 мм и более. Очень часто воздухоохладители для камер замораживания имеют переменный шаг ребер, как это показано на рис.2.
Необходимо отметить тип оттайки воздухоохладителя. Для очистки внешней поверхности от снеговой шубы воздухоохладителя используют различные способы оттайки: электрооттайка, оттайка теплой водой, горячими газами и даже оттайка теплым воздухом камеры. Однако для воздухоохладителей, работающих в камерах замораживания, там, где это возможно, настоятельно рекомендуется использование оттайки горячими газами. Это связано с возможностью очистки внутренней поверхности трубок воздухоохладителя и увеличения коэффициента теплопередачи.
Оребрение внутренней поверхности трубок теплообменника воздухоохладителя.

Для увеличения интенсивности теплоотвода внутреняя поверхность трубок воздухоохладителя во многих случаях имеет оребренную (профилированную поверхность) (рис.3 а) (Внутренние поверхности трубок воздухоохладителя). Со временем на оребренной внутренней поверхности трубки откладываются масляная пленка и остатки грязи, которые уменьшают коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности к внешней. При этом если с грязью в системе еще можно бороться и обеспечить ее минимальное присутствие в холодильном контуре, то масло циркулирует в системе постоянно. Кроме того, эффект замасливания усиливает тот факт, что при низких температурах вязкость масла повышается, а при использовании минеральных и полусинтетических масел с широко распространенным в настоящее время в России фреоном R22 еще и уменьшается растворимость масел в этом фреоне. Для уменьшения эффекта замасливания и загрязнения внутренней поверхности используют воздухоохладители с гладкой внутренней поверхностью трубки (рис. 3б).
[image: image6.jpg]) Tpy6ka ¢ opesepensiot ) Tpv6xa ¢ eraawoi
S i i i 8 st ot A iR




 В завершении, необходимо обратить внимание на производительность компрессора и конденсатора.
Производительность компрессора должна соответствовать поставленной задаче. Недоразмеренный компрессор не позволит иметь должную скорость замораживания продукта, и, как следствие, продукт имеет большую усушку. Переразмеренный компрессор, вопреки ожиданиям, не позволит увеличить скорость замораживания продукции без соответствующей корректировки всех звеньев и параметров холодильной обработки. К тому же отрицательным фактором при этом будет большее энергопотребление и работа компрессора при неполной производительности (нерасчетный режим работы).
При расчетах конденсатора необходимо руководствоваться географическим месторасположением эксплуатации оборудования ( для воздушного конденсатора - это температура воздуха в летний период, для водяного - температура воды, как правило, из градирни).
Система «компрессор-конденсатор» должна быть оптимальна. Следствием слабого конденсатора будут высокая температура конденсации, снижение производительности компрессора, снижение коэффициента СОР, повышенный износ компрессора. Эти факторы в конечном итоге приведут к увеличению времени замораживания, к повышенному износу всего оборудования.
Результатом использования оборудования, спроектировнного с учетом изложенных факторов, является:
-         снижение продолжительности замораживания говядины с 23…35 до 19…20 ч.;
-         снижение продолжительности замораживания свинины с 15..19 до 12ч.;
-         снижение усушки с 1,8…3,0 до 1,1…1,9% (как пример разница в усушке продукта 1,5% для бойн производительностью 30т/сут. составит 450 кг/сут. При стоимости мяса 80 руб./кг потери от усушки в сутки 36 тыс.руб.);
-         снижение энергопотребления оборудования;
-         увеличение экономического эффекта в производстве.
А.Н. Мещеряков
«Фабс Рефриджирейшн»
