[image: image15.png]


ООО «МЕГАХОЛОД ПРОМ»

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

115404, г.Москва, ул.Элеваторная, д.8, корп.1, пом №7 ком.3

многоканальный телефон (495) 649-62-22
e-mail: polaris@megaholod.ru   internet: http://megaholod.ru
АКТ ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
[image: image1.jpg]



Результаты осмотра компрессора:
- Внешних повреждений не обнаружено.

- При тестировании электродвигателя обнаружено повреждение обмоток.

Результаты вскрытия компрессора:
- Нагнетательный порт чист.

[image: image2.jpg]



- Спиральный блок без видимых повреждений и выработки.

[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



- Плавающее уплотнение исправно.

[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



- Муфта радиального согласования исправна. 

[image: image7.jpg]



- Муфта «Олдхама» исправна.

[image: image8.jpg]



- Подшипники исправны.

[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



- Изоляция обмоток электродвигателя повреждена в результате перегрева значительной поверхности.

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



Заключение:

Осмотренный компрессор неисправен и к дальнейшей эксплуатации не пригоден (компрессоры данного типа не подлежат переборке).


Причина неисправности компрессора – повреждение электродвигателя вследствие перегрева изоляции обмоток.


Перегрев происходил равномерно по всей поверхности обмоток.

Наиболее вероятные причины подобного перегрева:

- недостаточное охлаждение двигателя в процессе работы (электродвигатели данного типа компрессоров охлаждаются только парами всасываемого хладагента),

- ошибки подключения / электросхемы,

- неисправность элементов электроавтоматики,

- значительные отклонения питающего напряжения.

Просьба сообщить в течение 10 рабочих дней о Вашем решении относительно данного компрессора.

В противном случае компрессор в разобранном виде отправляется на склад длительного хранения нашей компании (в результате раздельной транспортировки возможны повреждения различных узлов и деталей, а длительное хранение в разобранном виде приводит к появлению коррозии) либо будет использован как выставочный образец.

С уважением,

Менеджер продаж






Александр Ефремов
