На поршневых компрессорах применяется ступенчатое регулирование производ.путем отжатия всасыв.клапанов с вертикальным и угловым расположением цилиндров,только в непрямоточной конструкции компрессоров.Пример на компр.П-110и П-220 с электромагнитным регулированием производительности.Эл.магнитные клапана с внутренней и внешней катушкой.При подаче тока в кутушку элмагн.поле замыкается через пластину вс.клапана и удерживает её в верхнем отжатом положении.При этом полость цилиндров соединяется с полостью всасывания,обеспечивая перепуск пара при нагнетании из цилиндра обратно в полость всасывания.При отжатом положении пластины всасывающего клапана, пары не попадают в нагнетательную полость и производительность снижается на величину,пропорциональную числу цилиндров.Регулировка :0,25,50,75%.Фирма «Саброе»на 8-цилиндровом компрессоре SMC применяет гидросистему отжатия всасывающих пластин.В качестве исполнителя используется система смазки компрессора.Отключають можно только 2,4.6,цилиндров,изменяя производительность с 100 до 33 и 66 и 0 %производительности.
