Универсальные блоки защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301

[image: image1.jpg](T



Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (далее по тексту блок) предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 2,5 кВт до 315 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.

Выпускаются три модификации прибора по номиналам тока: 

  УБЗ-301 5-50A; 

  УБЗ-301 10-100A; 

  УБЗ-301 63-630A.

Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети и/или блокированием его пуска в следующих случаях: 

  некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипания фаз, перекос фазных/линейных напряжений); 

  механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) - защита от перегруза с зависимой выдержкой времени; 

  несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя - защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ; 

  несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля; 

  исчезновении момента на валу ЭД ("сухой ход" - для насосов) - защита по минимальному пусковому и/или рабочему току; 

  при недопустимо низком уровне изоляции на корпус - проверка перед включением с блокировкой пуска при плохой изоляции; 

  замыкании на"землю" обмотки статора во время работы - защита по токам утечки на"землю".

Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактора).

Выполняет следующие функции: 

  простую и точную установку номинального тока ЭД, используя стандартную шкалу номинальных токов; 

  установку рабочего тока ЭД, отличного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки; 

  срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени. Токо-временная характеристика приведена на рис.2. Эта характеристика построена для условно холодного двигателя. В процессе работы решается дифференциальное уравнение теплового баланса ЭД. Такой подход позволяет учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени; 

  возможность сдвигать токо-временную характеристику как по оси токов (пот. №№ 1,2), так и по оси времени (пот. №3 - время срабатывания при 2-хкратном перегрузе); 

  выставление порогов срабатывания по минимальному/максимальному напряжению, перекосу линейных напряжений и фазных токов, а также времени автоматического повторного включения по усмотрению заказчика самостоятельно; 

  индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок и включения нагрузки; 

  через блок обмена БО-01 позволяет осуществлять обмен и передачу информации по протоколу RS-485 (БО-01 поставляется под заказ).

