Основное предназначение термоизоляционного материала в кондиционировании – обеспечить оптимальную защиту от образования конденсата на медных трубах фреоновых магистралей.

К нему предъявляются следующие требования:

· низкая теплопроводность

· паронепроницаемость.

Конденсация предотвращается, только если температура на поверхности изоляции всегда выше точки росы окружающей среды на всем изолируемом объекте.

Толщина изоляции можно рассчитать по формуле:


[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]F

S

  =   
[image: image4.wmf]a

a

l

 
[image: image5.wmf],

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

k

a

i

a

v

v

v

v


где (F- - толщина изоляции, м

(( - внешний коэффициент поверхности, Вт/м2*К

( - теплопроводность, Вт/м*К

(( - температура окружающей среды, К

(i - температура носителя, К

(k - температура точки росы, К
В кондиционировании температура носителя определяется выбором соответствующего хладагента. Т.о. температура носителя четко определена и является постоянным параметром, который легко рассчитывается.

Температура окружающей среды не всегда может быть определена так же точно. Для определения этого параметра , по крайней мере в случае наружного трубопровода, могут быть полезны базы данных от различных метеобюро. Но для внутренних коммуникаций этой информации обычно недостаточно. Здесь просто необходимо исходить из предположений, основанных на эмпирических данных. Например, если окружающая температура находится в диапазоне от +23 до +25°С, то это незначительно влияет на толщину изоляции. Тем не менее оценка должна быть максимально реалистичной.

Теплопроводность описывает способность материала проводить тепло. Она показывает количество тепла, проходящего через слой материала площадью 1 м2 и 1 м толщиной за 1 с при разнице температур на поверхности в 1 К.

В случае эластомеров, таких как ARMAFLEX, TERMAFLEX, значение теплопроводности возрастает с увеличением температуры. Это оказывает решающее влияние на толщину изоляционного слоя, поскольку, чем ниже теплопроводность, тем тоньше должна быть термоизоляция. Поэтому поставщик изоляционного материала должен предоставлять данные о теплопроводности своего материала только в комбинации с величиной средней температуры (Рассчитывается как среднее арифметическое от температуры окружающей среды и температуры носителя).

Когда определяется толщина изоляционного слоя, необходимого для предотвращения конденсата, влияние относительной влажности обычно недооценивается. Чем выше влажность, тем толще должен быть изоляционный слой при прочих равных условиях. Т.о. при температуре носителя по крайней мере +6°С, температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности 65% будет использоваться изоляция с толщиной изоляционного слоя по меньшей мере 5,5 мм. Если влажность выросла на 10%, толщина изоляционного слоя увеличится соответственно до 10,2 мм, т.е. фактически удвоена. Дальнейшее увеличение влажности еще на 10% приведет к необходимости увеличивать первоначальную величину четырехкратно – до 21 мм. Параметр «относительная влажность» оказывает огромное влияние на толщину изоляции. К сожалению, во многих случаях этот параметр определяется не так просто, как например, температура носителя или теплопроводность изоляционного материала. Следовательно, очень важно иметь подробную информацию о местоположении системы кондиционирования, чтобы максимально реалистично оценить изменение влажности на объекте при дальнейшей эксплуатации.
_1208630479.unknown

_1208630696.unknown

_1208630790.unknown

_1208630519.unknown

_1208630351.unknown

