Информация для инвесторов (пользователей охладителей), или же почему использовать испарители с большой площадью

Практическая разница между испарителями BSE и VNS

Исходная ситуация:

На складе неупакованных овощей или фруктов должны поставить испаритель с мощностью 40 кВт при температуре помещения +2 °C и температуре испарения -5 °C. Предлагаются (согласно каталогу - теоретически) следующие возможности:

Тип
Мощность [кВт]
Площадь [м2]
Количество воздуха [м3/ч]

BSE 4567
41,9
161
27 060

VNS 65457
40,8
258
28 720

Как очевидно из приведенной таблицы, при одинаковых температурах и количестве воздуха, требуемая мощность достигается совсем другой площадью испарителя. Объяснение этого явления следующее:

Кривая разложения температур в ламели испарителя выглядит следующим образом:

[image: image1.wmf]-5°C

-5°C

-4°C

-4,5°

-4,5°

T

e

p

l

o

t

n

í

 

k

ř

i

v

k

a

Cu trubka 12mm

-5°C

-5°C

-3°C

-4°C

-4°C

Teplotní křivka

BSD, B/DSE, BSH

VNS

Cu trubka 16mm

Plocha

lamely

Rozteč trubek 38mm

Rozteč trubek 50mm

[image: image2.wmf]-5°C

-5°C

-4°C

-4,5°

-4,5°

T

e

p

l

o

t

n

í

 

k

ř

i

v

k

a

Cu trubka 12mm

-5°C

-5°C

-3°C

-4°C

-4°C

Teplotní křivka

BSD, B/DSE, BSH

VNS

Cu trubka 16mm

Plocha

lamely

Rozteč trubek 38mm

Rozteč trubek 50mm



На основании рисунка очевидно, что средняя температура ламели у типа VNS выше. Это означает, что при одинаковой суммарной мощности испарителя происходит меньшее переохлаждение воздуха, и значит меньшая конденсация влажности. Другими словами, происходит меньшее осушение складированных фруктов или овощей. Из диаграммы Моллиера можно высчитать, что при выше приведенных температурах в складе постоянно имеется влажность на 4-6% выше. Соответственно этому и времени складирования товар сохранит больший вес и следовательно цена отгрузки со склада станет выше. Именно этот факт является основной причиной для использования испарителей VNS (VCB, VCZ) в складах неупакованных пищевых продуктов, главным образом фруктов и овощей. Вдобавок складированный товар сохранит более свежий вид.

Дальнейшим полезным свойством испарителей с большой площадью (VNS, VCB, VCZ) является меньшее падение передаваемой мощности с возрастающим обледенением. Это обусловлено тем, что данное количество влажности конденсируется на большей площади и значит с меньшим слоем. Напр., при конденсации 470 литров воды на испарителе BSE с площадью 72 м2 мощность упадет с начальных 30 кВт до 25 % (обледенение 6,5 мм), в то время как для VNS с площадью 130 м2 мощность упадет с одинаковых 30 кВт только до 50 % (обледенение 3,6 мм). Значит использованием промышленных испарителей VNS (VCB, VCZ) повышается равномерность охлаждения и вдобавок продлевается промежуток времени между оттаиванием, и таким образом экономится энергия.
Cu трубка 16 мм





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���





Расстояние между трубками 38 мм





Расстояние между трубками 50 мм





Cu трубка 12 мм





Кривая температуры





Площадь ламели





Кривая температуры








1

_998285815.unknown

