## Лист1
TEX2 дюза 01, Kv=0,025
| Расход по воде Kv = 0,025 | [m^3/h]
Хладагент R22
| Температура испарения** 0 | [C]
| Давление испарения** 4,98 | [Bar] abs
| Статический перегрев 5 | [K]
| Статическое переохлаждение жидкости 0 | [K]
| Гидравлическое сопротивление испарителя 0 | [kPa]
| Температура конденсации* | [C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
| Давление конденсации* | [Bar] abs | 9.101 | 10.44 | 11.92 | 13.55 | 15.34 | 17.29
| Температура жидкости | [C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
| Давление за клапаном | [Bar] abs | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
| Перепад давления на клапане | [Bar] | 4.121 | 5.46 | 6.939 | 8.568 | 10.36 | 12.31
| Паровая фаза за клапаном | [Kg/Kg] | 0.1183 | 0.1486 | 0.1794 | 0.2105 | 0.2422 | 0.2745
| Массовый расход | [Kg/h] | 42.42 | 48 | 53.14 | 57.94 | 62.44 | 66.64
| Холодопроизводительность | [kW] | 2.172 | 2.375 | 2.537 | 2.663 | 2.757 | 2.82
| Энтальпия жидкость | [kDg/kg] | 224.24 | 230.46 | 236.75 | 243.14 | 249.63 | 256.26
| Удельный объём жидкость | [m^3/kg] | 0.0008265 | 0.0008398 | 0.0008541 | 0.0008694 | 0.000886 | 0.0009041
| Динамическая вязкость жидкость | [Pa*s] | 0.0001691 | 0.0001601 | 0.0001517 | 0.0001438 | 0.0001364 | 0.0001294
| Энтальпия перегретый пар | [kDg/kg] | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6
TEX2 дюза 01, Kv=0,035
| Расход по воде Kv = 0,035 | [m^3/h]
Хладагент R22
| Температура испарения** 0 | [C]
| Давление испарения** 4,98 | [Bar] abs
| Статический перегрев 5 | [K]
| Статическое переохлаждение жидкости 0 | [K]
| Гидравлическое сопротивление испарителя 0 | [kPa]
| Температура конденсации* | [C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
| Давление конденсации* | [Bar] abs | 9.101 | 10.44 | 11.92 | 13.55 | 15.34 | 17.29
| Температура жидкости | [C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
| Давление за клапаном | [Bar] abs | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
| Перепад давления на клапане | [Bar] | 4.121 | 5.46 | 6.939 | 8.568 | 10.36 | 12.31
| Паровая фаза за клапаном | [Kg/Kg] | 0.1183 | 0.1486 | 0.1794 | 0.2105 | 0.2422 | 0.2745
| Массовый расход | [Kg/h] | 59.39 | 67.19 | 74.4 | 81.12 | 87.41 | 93.3
| Холодопроизводительность | [kW] | 3.041 | 3.325 | 3.552 | 3.729 | 3.86 | 3.948
| Энтальпия жидкость | [kDg/kg] | 224.24 | 230.46 | 236.75 | 243.14 | 249.63 | 256.26
| Удельный объём жидкость | [m^3/kg] | 0.0008265 | 0.0008398 | 0.0008541 | 0.0008694 | 0.000886 | 0.0009041
| Динамическая вязкость жидкость | [Pa*s] | 0.0001691 | 0.0001601 | 0.0001517 | 0.0001438 | 0.0001364 | 0.0001294
| Энтальпия перегретый пар | [kDg/kg] | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | 408.6