[image: image1.png]Stars (Guangzhou) Refrigerating
Equipment Manufacturing Co., Ltd.





Stагs (Guangzhou ) Refrigera ting
Оборудование Производство Лтд

40STE-AH & серии с воздушным охлаждением винтового типа (тепловой насос) Chiller

Руководство по эксплуатации

[image: image2.png]a4 Iﬂ\’x |1_F s





L ч я '1 1 L

№ 1, Guoyuan четвёртого Rd, северной части Восточной части.

Гуанчжоу Экономическая и технологическая зона развития,

Гуанчжоу, Китай Почтовый индекс: 510530

Тел:  +86-20-62266755 Факс: +86-20-82266081

Каталог

P3 компании Введение

Введение продукта P3-5

Раздел I установке P4-12

1,1 Предварительно lnstallation

1,2 качели и размещения

1,3 Соединение труб

1,4 заправки хладагента

1,5 подключение к электричеству

Раздел II Операция P13-25

2,1 Предынспекционный

2.2 Единицы операции

2.3 Работа управления

2,4 Руководство по эксплуатации и остановка Уведомление

SectionlH Обслуживание и устранение неисправностей Обработка P25-32

3,1 Кратко

3.2 Техническое обслуживание

3.3 Вода менеджмента качества

3,4 неисправности обработки

Оператор должен быть полностью знакомы с ручным управлением и другие необходимые файлы

Перед началом установки и отладки с водяным охлаждением винтовых чиллера. Для обеспечения

Правильная установка и устройство работает в оптимальных условиях, ИП прочтите это руководство

тщательно и знать соответствующие установки, наладки, технического обслуживания и требования.

л

Краткое описание:

Основанная в 1992 году Звезд (Guangzhou) Холодильное оборудование Производство Лтд была

инвестировали иностранные компании. Наша компания специализируется на производстве Центральное кондиционирование

оборудование, промышленные чиллеры, S & T теплообменники, центральные кондиционеры, фанкойлы и целом

холодильные системы решений.

С момента создания, мы сосредоточились на качество продукции для удовлетворения клиентов

требования. Кроме того, наша компания занимается созданием добавленной стоимости услуг. Наша система направлена

на энергосбережение, чистый и экологически чистый вид.

На основании профессиональным опытом более 10 лет, наша компания стала одним из крупнейших

AC поставщиков оборудования в Китае. Кроме того, наша сбытовая сеть охватывает все крупные города

внутреннем рынке.

Мы достигли IS09001: 2000 и CE (PED) сертификаты. Кроме того, мы также наслаждаться высокой похвалы

от наших клиентов.

Наша компания будет продолжать двигаться вперед на основе непрерывных исследований и разработки для создания

"Удобная среда" для всех конечных пользователей. Для получения дополнительной информации о нас, вы можете посетить наш

Сайт www.chillermaker.com и www.qzuar.com.

Введение продукта:

40STE серии с воздушным охлаждением (тепловой насос) Чиллеры использовать полугерметичные винтовые компрессоры типа

Тайвань Hanbell и принудительной конвекцией воздуха теплообменных катушек. Он изготовлен из меди эффективной

Трубы, изготовленные с ЧПУ Обрабатывающий центр и автоматическая сварочная машина, оснащенная импортной

компонентов и электрических элементов, собранных с передовыми машинами. Он имеет типы одном

цепей и цепей с двойным десятки моделей, показал с компактной структурой, элегантным

внешний вид, проста в установке, эксплуатации и обслуживании. Его производительность безопасной и надежной, и тепловой насос

может поставлять температура охлажденной воды в 7 до 12 ° C и горячей воды от 40 до 45 ° C для проживания использования.

С двумя функциями потепления и похолодания, особенно подходят для использования кондиционирования воздуха в больших и

отели среднего масштаба, ресторанов, супермаркетов и офисных зданий, являясь идеальным выбором

клиентов.

Микрокомпьютера управления делает эксплуатацию и техническое обслуживание в единицы большего удобства и понимает,

полный автоматический контроль. PCO программируемый контроллер позволяет изменять настройки

параметры; чтобы использовать аудио-и экран предупреждения об экстренном государства. Все операции государств и

измеряемых параметров на дисплее. Состояния функциональных клавиш на дисплее. Данные настройки цифрой

ключ, периодически и мгновенно распечатать оповещения содержание и состояние выполнения (только при условии принтера

быть установлен). Микро-компьютер настройки системы защищен паролем в случае неожиданного

модификация. Это делает эксплуатацию и управление чиллера удобной, гибкой, безопасной и

2

надежность.

1. Группа табличке, см. слева от блока управления

2. Компонент

2,1 компрессор

Оснащен полугерметичных двойной винтовой компрессор, перепада давления тип корма для

Система смазки и оно не должно смазки насоса. Поршневой клапан является многоступенчатым регулированием производительности.

Двигатель принимает три этапа и два полюса двигателя и охлаждающей способом является хладагент. Фаза

Последовательность защиты выставиться, чтобы обеспечить путем вращения шнека права.

2,2 конденсатора

Это относится высокая эффективная медной трубки вокруг гидрофила конденсатора алюминиевым оребрением. Окно формы

Слоты столкнулись на алюминиевую фольгу таким образом, чтобы повысить теплообменных эффект стороне воздуха. Использовать

компактная красивая V формы конденсатора, легко для очистки и обслуживания.

2,3 испарителя

Shell и трубчатого типа с внутренней резьбой меди, чтобы хладагент идут в медные трубы

равномерно и повышения эффективности, хладагент распределительных будет выставиться внутри. В случаях, что одна

охладитель имеет еще один компрессор, каждый компрессор будет соответствовать испаритель и конденсатор, который

сделать одну систему охлаждения. Для мульти-охладитель, каждый компрессор с испарителем и

Конденсатор является одной системы. Для многих контуре испарителя, вода проходит через все схемы,

в то время как хладагент в отдельный контур. По той причине, структура, вода в двух

испарители связано, но хладагента отдельно. Для предотвращения тепло потери, испаритель

должны иметь теплоизоляцию охватывает снаружи.

2,4 расширительный вентиль

Высокое качество расширительный клапан был введен в единицах для повышения стабильности и обеспечения

Точность системы в целом.

2,5 рекуперацией тепла

Горячая вода поступает из обмена энергией между хладагентом и водой, которая является

Хорошее решение для экономии энергии. И это популярный в разных странах, особенно в Америке.

2.6 Другие части Ассамблеи

Основные компоненты, такие как магнитный клапан, тепловое реле и контакторов, все с отличным

качество и долговечность собственности.

з

1. 1 Подготовка к установке

1.1.1 Группа была испытана строго перед перевозкой, могут быть использованы пользователем, чтобы просто установить и

Подключение к правой системе циркуляции воды трубопровода и мощности по мере необходимости.

1.1.2 Устройство может быть установлено на хорошо проветриваемом землю или право крышу, избегать пребывания на солнце, далеко

дымовых котла и воздушной среды, которая состоится коррозии алюминия, меди и других

металла. Если несанкционированного близко к аппарату место, где карантинные меры должны быть

меры, такие как установка защитного барьера.

1.1.3 Модуль должен быть установлен на I-луч кадров не менее 30 см, клапан может быть

установлен при необходимости, и установить дренаж для выполнения размораживания вода. Защита воздушных тепловых

теплообменника при выполнении.

1.1.4 Если место установки имеет частые большие снега или длительное замораживание холодной погоды, если

необходимо использовать лобовое стекло, чтобы защитить устройство, но щит не влияет на блок вентиляции.

1.1.5 В верхней части блока не может быть строительные материалы, или вызывает вентилятора охлаждения

вентиляции мощности.

1.1.6 При необходимости, в нескольких минутах стены могут быть запрограммированы вокруг блока, а его высота не должна превышать единицы

Высота, блок должен от стены не менее 2,5 м, расстояние между единицами должна не менее

чем 3,6. Если прибор устанавливается в помещении, в комнате должны иметь соответствующую вентиляцию, устройство выхлопной

воздуховода приводит к открытым приложениям для предотвращения обратного потока в помещении и влияют на единицу эффективности.

1.1.7 Рациональное проектирование и установку системы рециркуляции воды для того, чтобы получить отличный блок

производительность.

. Установите на входе / выходе воды трубы правильно, и установить гибкие соединения, манометры,

термометры и так далее, установить переключатели воды на выходе.

б. Настройте соответствующие холодной (горячей) воды насос, чтобы избежать примесей в теплообменник,

установка фильтров на входе в насос для обеспечения насосы работают нормально.

с. Чтобы уменьшить потери давления, постарайтесь сократить трубопровода и избежать или уменьшить ненужное

Направление изменения в трубопроводе (в частности, переменной в вертикальном направлении); Установить давление

перепускной клапан на основной трубе возвращения; установить расширительный бак на самой высокой точке воды

системы; установить ручной или автоматический клапан выпуска воздуха на самой высокой точке системы и установки

воды клапан в самой нижней точке системы.

D. Шланг трубы будут использоваться для подключения водопровода и оборудования, чтобы избежать

Вибрация передачи, все вернулись водопровод будет оснащен изоляционного материала.

1.1.8 Устройство должно оснащены электрическими устройствами, пожалуйста, не разделяю электроэнергию с другими

прибор.

1.1.9 Пожалуйста, не изменяйте любую электрическую цепь в качестве защитной цепи электричества была установлена

и инспекции.

1.1.10 чиллера должны быть установлены профессиональные инженеры.

Обратите внимание: производство не несет ответственности за гарантии на устройство, если любые изменения или

модификации прибора без письменного согласия завода-изготовителя!

<Ы

4

1,2 качели и размещения

1.2.1 Мы рекомендуем сильным качели с помощью крана

1.2.1.1 Устройство было строго проверяются и прочно упакованы до транспортировки.

установки и транспортеров должны защищать единиц тщательно и корректно работать, чтобы избежать

повреждения, особенно на угловых клапанов и труб, что может привести к утечке хладагента.

1.2.1.2 Устройство следует держать горизонтально, когда переехал с помощью крана. Там есть earhole в

вниз, как знак. Стропы и устройства должны быть разделены поддержку вещей. Будьте уверены,

стропы способны достаточно, чтобы поднять устройство, или устройство будет повреждено и установки будет больно.

Не используйте погрузчик и некоторые другие движущиеся машины, чтобы поднять устройство!

1.2.1.3 Если аппарат не может сняты по правде горизонтальным способом должны быть приняты. Использование

Гнездо поднять устройство в той же высоте двух сторон, положив занос при поддержке

место скольжение коврика, а затем свернуть устройство в пункт назначения, вынимая скольжение коврика

наконец. Сила точку для толкания должны быть на занос или скольжение коврика единицы, и это никогда не должны

была на аппарате.

Примечание: занос никогда не будут удалены, пока единицы поднять в положение. Будьте уверены, не

привести к повреждению устройства! Устройство должно быть снято с помощью крана или на скольжение коврика.

1,3 Соединение труб

После завершения установки блока, системы водопровода установка продолжится. Затем

5

подключение водопровода с испарителя и конденсатора.

1.3.1 Общие запросы

1.3.1.1 установки и изоляции всей системы кругу вода должна работать и

в соответствии с постановлением HVAC установки, дизайн профессионального инженера и поведения.

1.3.1.2 подключение на входе и выходе трубы вода должна следовать знак на устройстве.

Обычно, когда вы столкнулись с блоком управления, с левой стороны охлаждается воды на входе и право

розетку.

1.3.1.3 Для обеспечения водой обычно для системы, выбирая подходящий водяной насос на воду

поток воды и высоты очень важно. Связь между водяным насосом и водопровод

принимает мягкие и амортизации разъем и один самонесущий кронштейн нуждается, чтобы

блок работает стабильно. Соединение может относится к следующим рисунок, и сварочные работы

Следует избегать повреждения единиц.

1.3.1.4 Переключатель воды должны быть установлены на выходе воды из испарителя и конденсатора.

Затем подключите выключатель с блоком управления. Установка в соответствии следующее:

* Расход воды переключатель должен быть установлен вертикально на выпускной трубы.

* Расстояние от поворота к реле протока воды, по крайней мере в пять раз диаметр трубы,

Место установки переключателя не должны закрывать на изгиб и клапан и т.д.

* Сигнал расхода воды направлении на трубы должна быть такой же, как стрелка переключателя.

* Чтобы избежать шока от реле протока воды, воздух в трубы водяного контура должна быть

освобожден.

* Регулируя переключатель потока воды, когда поток воды ниже минимальной (40%

предназначены потока воды), переключатель находится в состоянии разделения, и, когда поток воды достигает

разработка требований, переключатель находится в непосредственной статус.

1.3.1.5 фильтр для воды должны быть установлены в преддверии подачи воды, а фильтр чистой должна быть не

не менее 16 сеток.

метр

1.3.1.6 Чтобы избежать повреждений, очистка и изоляция для труб должны быть до

б

соединения.

1.3.1.7 предназначен давление воды в испарителе I.OMpa. Для предотвращения повреждения

испарителя, рабочее давление не должно превышать выше. Если давление воды имеет никакого

специальный запрос, пожалуйста, свяжитесь с производства.

Примечание: водопровода должны быть очищены перед подключением к устройству.

1.3.3 Соединение труб из испарителя

1.3.3.1 охлажденной воды кругом должны иметь антивибрационные шланга, температуры

метр, измеритель давления, фильтр для воды, электронные весы-буром, контроллер целевой метра, выпускной клапан,

дренажный клапан, запорная арматура и расширительным баком воды. Пожалуйста, см. иллюстрацию III.

1.3.3.2. Расширительный бачок воды должны быть установлены на 1-1.5 метра над самым высоким из всей

балльной системе, объем бака приближенных одна десятая вода системы в целом

мощность.

1.3.3.3. Испаритель трубки с водой из разъем для дренажа, 3/4 латунный шаровый кран для

дренаж был установлен на выходе воды.

1.3.3.4. Ручной или автоматический выпускные клапаны должны быть установлены между высоким уровнем трубы

и расширительный бачок, трубы вертикальном направлении должны избегать любого направления изменений.

1.3.3.5. Термометр и измеритель давления должны быть установлены на прямых длины входного и

выпускные трубы, а место рядом с поворотом. Для слива реликтовых вод, каждая низкое место водой

7

следует установить разряд сустава. Между входе и выходе из испарителя, не должно быть

обходной линии для очистки, обслуживания и регулировки потока воды. Гибкое соединение может уменьшить

вибраций.

1.3.3.6. Теплоизоляция необходима для охлажденной воды и расширительный бак, клапан суставов

должна оставаться некоторых местах на техническое обслуживание.

1.3.3.7. Чтобы избежать тепло-и потоотделения, должна обвивать изоляционных курсы по

трубы после герметичности теста, и изолирующей курсы должны иметь гидроизоляционные заключения.

1.3.4 Соединение труб рекуперации тепла (только для единица, имеющая устройство рекуперации тепла)

Тепло воды установка иллюстрации

SCHEMATICDIAGRAM О DOMESTICWATERMOUNTI NG

1.3.4.1 круг системы необходимо установить бак изоляции воды и насос, чтобы вода

Температура, при 50 "C-60 ° C

1.3.4.2 Резервуар для воды должны быть покрыты изоляцией. Объем бака должна следовать

Запрос инженера.

1.3.4.3 насос нуждается в открытой в течение длительного времени или подготовить резервные насосы держать кружили

Вода в нужной температуры.

1.3.4.4 системе горячего водоснабжения необходимо установить два насоса или более, чьи воды и высоты будет

разработана в соответствии с требованиями и контролируется регулятором давления в течение 24 часов

автоматически.

1.3.4.5 Эта система обеспечивает самую низкую стоимость горячей воды для пользователей, но объем горячей

вода относится к просьбе сезона и агрегаты мощностью, он также должен установить горячую воду помощника

Система вместе. ®

8

1,4 заправки хладагента

В связи с просьбой установки или обслуживания, хладагент необходимо заполнить на месте. Операции

следующим образом:

* Воздух в интерьере системы схема блока должна быть извлечена из с помощью вакуумного насоса до

ниже одного бара (относится к таблице удельное давление) и давление указывается метр, что

держит 12 часов без каких-либо изменений, означает, что тест вакуума давление квалификацию.

* После испытания вакуумной давление будет одобрен, открыть насос охлажденной воды и сделать охлажденное

воды в проточной статус в испаритель, а затем заполнение просил хладагента в конденсаторе

клапан, который находится под конденсатором.

1,5 подключение к электричеству

Все соединительные кабели должны быть медного кабеля, чтобы избежать жары и эрозии в соединении.

кабель управления и кабель питания должны быть разделены защитный кожух, соответственно, чтобы предотвратить

мешая друг другу. Устройство должно иметь заземляющий кабель связи. И кабеля

соединения, которые применяются на сайте, должны избегать кабеля низкого напряжения управления

(Below24V) и кабель высокого напряжения (более 24) в один рукав.

Примечание: До подключения кабеля завершена, устройство должно отрезать с

подачи питания, что может предотвратить неожиданное происходит случайно!

1.5.1 Электроснабжение

1.5.1.1 кабель питания входных точка находится на верхней части блока управления и подачи питания

Кабель должен больше, чем единица на один метр выше. И блок управления не может поддерживать любые веса.

После того, как кабель питания ссылки на соединяющая точки RSTN в течение 24 часов (мин. Допустимое время)

работает, кабель нуждается в постоянной связи.

Примечание: Водяной насос необходимо отделить коробку распределитель тока.

1.5.1.2 Шкаф питания состоит из следующих частей: медной разъем для общей мощности,

Y-пусковое устройство компрессора.

1.5.1.3 Сила устройство 3N ~, AC380V, 50Hz. Блок питания должен следовать блок запросов и

общий кабель поставляется через заднюю часть шкафа для подключения в розетку.

1.5.1.4 Все метод установки для энергоснабжающих маршрута должна соответствовать

производство стандартам.

1.5.1.5 кабель, соединяющий относится к РБА на заводской табличке. Мощность главных напряжения являются

1.25-1.3 раза больше, чем запрос устройства. Емкость кабеля должны больше, чем максимальный ток

блока и плюс поражение окружающей среды. Автономный источник питания пользователя должна

кабель заземления и автоматического отключения устройства в шкафу управления. Если устройство требует большого количества

питание, оно должно применяться двойное питание цепи, кабеля для каждой цепи должны

9

держать так же, как друг с другом.

1.5.2 Элементы управления

С воздушным охлаждением (тепловой насос) винтовых чиллеров с рекуперацией тепла имеет сенсорный экран управления для мониторинга

рабочее состояние устройства.

1.5.2.1 Панель управления была установлена ​​по умолчанию индикатор, электрические реле, разъем точке,
Контроллер компьютерный язык.

1.5.2.2 Подключение кабелей работы должны удовлетворять соответствующим стандартам. Каждый блок управления

цепь 220 В источника питания. Относительный путь соединения может обратиться к диаграмме вместе с

устройство.

1.5.2.3 Если блоки состояли на основной блок и вспомогательный модуль, кабель для соединения двух

единицы должны быть экранирования кабеля окружена защитным чехлом и разделенных с кабелем питания.

1.5.2.4 Кабель выставиться на сайте должны удовлетворять требованиям AC250V-1мм2 (24В).

®

10

1,6 Винтовой чиллер процесс ввода в эксплуатацию

1.6.1 Подготовка к пуско-наладочные работы:

Подтверждение

Холодильный

Будьте уверены, угол компрессора

Клапан электромагнитный и жидких

Клапан должен быть открыт

£

Подтверждение угловой вентиль

и подключение

V

Подтверждение основного питания

Я т

Измеритель давления не

точки к нулю

Главная цепь в кабинет и

управления линией контура

Не гибкий, изоляционные

Сопротивление нормально.

Нормальное напряжение, правильное

seauence

Все клапаны

открыт, трубы

убранный

V

Подтверждение воды установки системы,

после установки требованию

• U

Охлажденной и охлаждающей воды

переключение установки и

правильное подключение

_ ":" Масляный обогреватель

хорошо работать

Я г

Винтовые компрессорные мощности на 12 часов

Перед тестовой эксплуатации

Проверка основной блок с властью

Ненормальный

-Э: - людоед и

связь

Подготовка готовы, разогрейте блок

электричество

Охлажденной и охлаждающей воды

вводят в трубы,

воздух выходит из.

Операции контроллера, вход

И температура на выходе. Показать нормально

Ненормальный

Проверьте, есть ли проведение масла

В датчика температуры трубы

температура на входе и выходе

преобразователь.

Ли

1.6.2 Ввод в эксплуатацию:

Начало блока 12 часов после предварительного нагрева

Убедитесь, что направление движения является

Право воды отладка

г

Будьте уверены, реле протока работает

правильно

Выполнить плавно и без слишком

много шума

V

Подтвердите входе и давление воды на выходе

и принять рекорд

Открыт автоматический выпускной клапан и выпускной воздуха в

Система, водяной насос работает в течение 15 минут, чтобы вода

системы работают без сбоев

Проверьте давление

Изменение прав, когда

запуск компрессора

В 7

Пуск чиллера после подтверждения

Параметры

Нажмите кнопку остановки

немедленно и найти причину

если высокое давление оказывается низкой в ​​то время как
низкое давление оказывается высокой

Подтвердить блок нормально, когда нагрузка 33%

66%, соответствующими электромагнетизма

Клапан электрифицированных ординально до 100%.

4_

Запись всасывания и

давление выхлопных газов,

напряжения и тока

Нагрузка-офф на 75%, 50%

25% при

температура достигает.

4 7

Запись параметров работы

Нагрузка-офф, если температура достижения

предвкушающий, а затем загрузить для запуска

О

Температура записи и

Давление входе и выходе

охлаждающей и холодной воды

Устройство можно загрузить по

33% при 66%

повышается температура.

Охлажденная вода находится в заданном диапазоне затем закончить

12

• Раздел II операции

Подготовка инспекции инструмент

* Холодильные нормального инструмента

* Цифровой измеритель напряжения / омметр (DVM)

* Обрезанные-на метр

* Абсолютная калибровочных напряжений или мокрые индикатор вакуума лампы

* 500 изолированные тестер (MO)

Режимы работы

Режим охлаждения: газ высокого давления пара, освобождается от компрессора, через четыре способом

Изменение клапан (не подходят для одной холодильной цепи) собирается в воздух тепла блока катушки обмена (здесь будет

конденсатора), что делает теплообмен с воздухом. После конденсации катушки блок высокого давления, жидкость

хладагент проходит через резервуар для хранения жидкого (не подходят для одной холодильной цепи), сушки фильтра, односторонние

клапан (не подходят для одной холодильной цепи), в терморегулирующий вентиль, а затем превращается в пар

Жидкая смесь с низкой температурой и низким давлением. Он испаряется в жару кожухотрубные

Теплообменник (здесь быть испаритель), и после принятия теплообмена с охлаждением водой превращается в

низкого давления перегретого пара хладагента. Затем он проходит снова через четыре клапана путем изменения

(Не подходят для одной холодильной цепи) и пара отделитель жидкости (не подходят для одной холодильной цепи), то

идет в компрессор.

Тепловой насос режим: Высокое давление перегретого пара хладагента выписали из компрессора идет

через четыре способом изменения клапан в кожухотрубных теплообменников (здесь быть конденсатор),

проведение тепло горячей воды возвращении так как для нагрева воды. Между тем, хладагента конденсируется

в жидкость проходит через резервуар для хранения жидких, сухих фильтров, односторонний клапан в воздухе катушку теплообмена

единицах (здесь быть испарителя) в испаритель. После теплообмена с воздухом, она превращается в

хладагента пара. Затем он проходит снова через четыре способом изменения клапан (не подходят для одной цепи

чиллер) и пара отделитель жидкости (не подходят для одной холодильной цепи), затем переходит в компрессор.

Тепловой насос режиме размораживания: Когда чиллера быть бег, температура воздуха теплообмена

плавников приближается к 0 ° C, из-за влажности воздуха приводит к морозу на поверхность плавников и ухудшение

теплообмена, для размораживания оказывается необходимым. Как система размораживания проверка показывает,

Размораживание должно быть выполнено (температура обмотки труб падает до величины уставки, чтобы начать

размораживания), четыре клапана путем изменения изменения в режиме охлаждения, размораживание, используя горячий газ

освобождается от компрессора. В то время как температура обмотки труб поднимается до величины уставки до конца

размораживания, система управления будет инструктировать четырех ходовой клапан изменения снова, и восстановить режиме теплового насоса.

метр

13

2,1 Предынспекционный

2.1.1 Инспекция по питанию и метр системе

2.1.1.1 Проверка, если электрическая мощность блока соответствии с источником питания и может ли кабель

Подходит с властью запросу.

2.1.1.2 Проверка, если питание., А кабель на три фазы и пяти суб-кабель (одна земля

Кабель 380В ± 10%, один нулевой кабель, три кабеля фаза)

2.1.1.3 Проверка, если кабель питания компрессора связал хорошо, так как винт может потерять в

транспорт и лебедки.

2.1.1.4 Проверьте все электрические провода тщательно мультиметра и убедитесь, что соединение находится в правильном

пунктов. Проверка, если там есть любая возможность короткого замыкания от 500 изолированным тестер (MQ), и

кабель заземления сопротивление должно быть больше, чем 2MQ, емкость кабеля питания должна

выполнить просьбу.

2.1.1.5 Обеспечение кабель питания установлен выключатель.

2.1.1.6 каждую точку подключения и контроллер должны быть проверены в соответствии с указанными

Диаграмма перед началом установки (цикл Датчик температуры воды, выключатель связи, совместные водяного насоса

управления).

2.1.1.7 Проверка, если внешние системы чиллер соблюдать условие запуска (охлаждение и охлажденная

Водяной насос внешнее управление или основной блокировкой; внешний контроль должен начать водяного насоса

до запуска основного блока)

2.1.2 компрессоров и холодильных труб Circuit системы инспекции

2.1.2.1 компрессорное масло должно быть проверено и нефти должна достичь в середине

проверка зеркало.

2.1.2.2 магнитные, цикл компрессора должна быть проверена и капиллярная трубка не должна

быть повреждены.

2.1.2.3 Все клапаны (например, угол конденсатора выпускной клапан, всасывающий компрессора и выхлопной

клапан) в холодильной цепи должны быть открыты.

2.1.2.4 компрессорного масла должна быть предварительно нагрет больше, чем за 8 часов до начала и нефти

должен достичь по крайней мере 23 ° C перед запуском.

2.1.2.5 Проверка, если кабель связи компрессора права. Включите компрессор, то отключение

немедленно рассмотреть отражение давление в системе. Убедитесь, что выходное давление воздуха растет

и давление возвратного воздуха снижается. В противном случае, компрессор работает в противоположном направлении,

соединительного кабеля должна быть отрегулирована заново.

2.2.2.6 Тестирование блока, когда главной цепи отключения, проверки, если нагрузка в правильном порядке.

Право порядок: положить через силу, звезда AC Контактор закрывается после нажатия пусковой кнопки 3

минут, затем звезда AC Контактор ломает некоторое время спустя, дельта контактор замыкается, устройство начнет

запуском, то нагрузка постепенно.

2.1.3 Water Circuit системы инспекции

2.1.3.1 Проверка охлажденной трубы водный маршрут, который должен быть очищен и без каких-либо вещей в

14

трубы.

2.1.3.2 Проверка подключения манометра с измеритель температуры и давления

Прибор должен быть установлен вертикально с водопроводом, датчик температуры должны держать связь с

проточной водой непосредственно.

2.1.3.3 Проверка реле расхода для охлаждающей воды и холодной воды, и подтверждая реле протока

с контролем уголовно были подключены правильно.

2.1.3.4 Запуск насоса охлажденной воды и охлаждения водяного насоса для проверки работы насоса

направлении, нужном направлении по часовой стрелке, в противном случае, ИП проверить подключения насоса.

2.1.3.5 Запуск насоса охлажденной воды и насос охлаждающей воды, чтобы вода работает в

трубы затем проверить, если там есть любые проблемы утечки.

2.1.3.6 Запуск насоса охлажденной воды и охлаждения водяного насоса, чтобы проверить воду

давление стабильно или нет, и проверить текущее находится в номинальную нагрузку или нет.

2.1.3.7 Проверка, если устройство обратной воды расширенной емкостью для воды и автоматического исчерпан

Клапан нормально, если исчерпаны клапана является ручным, то оператор должен открыть охлажденной воды

исчерпали клапана для выброса воздуха.

2.1.3.8 Регулировка количества воды, чтобы проверить расхождения давление воды охлажденной воды

входы и выходы для испарителя может удовлетворить Блок нормальной работы требованиям (

Расхождение следует держать ниже 1 МПа)

2.1.3.9 Примечания: плотная проведения хладагента должны быть проверены на низкую температуру охладителя,

балансовой точки замерзания хладагента должно ниже ожидаемой температуры пользователем, чтобы предотвратить

ущерба для трубы.

*

2.1.4 Проверка терминального оборудования, а также соответствовать всем водой и вентилятор клапаны открыты.

Терминал оборудование может работать без сбоев и аномальные шумы. Удар области и скорости ветра

соответствии с проектными требованиями.

2.1.5 Регулировка температуры охлажденной воды

(Для специального подразделения запросу, температура охлажденной воды должны быть определены отдельно).

После установки температуры обратной воды в соответствии с инструкцией операции, устройство может работать

автоматически в соответствии с настройками. Как только температура охлажденной воды достигает возвращение к

установившейся температуре, компрессор будет регулировать мощность охлаждения автоматически уменьшить

мощность охлаждения до блока останавливается.

Примечание: температура охлажденной воды не может быть слишком низкой, что может отказаться от

эффективность охлаждения и увеличить потери охлаждающей способности в системе цепи трубы даже

привести к поверхности замораживания медных труб в испарителе.

База на удовлетворение обычных запросов пользователей, температура охлажденной воды могут быть запрограммированы, как выше

как вы можете.

15

Рекомендуя охлажденной шкале температура воды:

Позволила низкая температура охлажденной воды на 5 ° C при выходе из испарителя, а самая высокая

возврата охлажденной воды температурой 20 ° C. Рекомендации температура охлажденной воды на выходе

Диапазон 7 <~ 12 ° C (температура расхождение 5 ° C).

2. 2 Единица операции

2.2.1 Начало блока

2.2.1.1 Ежедневное начало

. Насос охлажденной воды контролируется корпус устройства. Для многоквартирных домов, убедитесь, что вода

расхода и объема для каждой единицы следовать требованиям.

б. Проверьте или сбросить настройки каждого в шкафу в соответствии с требованием использования (как правило, не нужно

изменить, она была выставиться в оптимальности)

с. После реле насоса охлажденной воды, подключенного к шкафу, затем запустить насос охлажденной воды

Перед началом устройства.

D. Убедитесь, что нет чрезмерной вибрации или шума в компрессор после начала блока,

в противном случае остановить его и проверить или свяжитесь с послепродажным обслуживанием.

е. Когда устройство работает, проверьте каждый рабочий ток на клип в стиле амперметр, чтобы увидеть, если она

удовлетворяет требованиям дизайна.

2.2.1.2 Группа Сезонные Desterilization

. Техническое обслуживание инспекции в соответствии с действующим процедуру производителя для водяного насоса

и другое оборудование помощник

б. Выключите расход воды системы клапанов (или вращать винт вилка), откройте главный водяной контур

запорный клапан и выпускной клапан, взимать необходимые для воды системы водоснабжения, затем закройте

выпускного клапана после удаляемого воздуха

с. Проверьте, есть ли компоненты электрической схемы является гибким, если проводник работает хорошо, и

изолированная упаковка повреждения, и смести пыль.

D. Закройте главный выключатель питания, чтобы начать кабинета, подтвердите смазочного масла компрессора была

разминки более восьми часов

е. Начало и запустить устройство под ежедневные процедуры.

2.2.2 Единицы Остановить

2.2.2.1 единиц в день Остановить

. Нажмите кнопку нормальные остановки на сенсорном экране, компрессор будет остановлен после того, как устройство выгрузки,

Затем электрифицировать масляный обогреватель. Когда остановитесь, 25% энергии компрессор будет работать в течение 30 секунд, прежде чем

он останавливается, через минуту остановить насос охлаждающей воды, через две минуты остановить охлажденной воды

насос. Если повернуть ключ на шкаф для аварийной остановки, устройство будет остановить компрессор

16

сразу же, несмотря на нагрузки. Не использовать этот способ обычно.

б. Если насос охлажденной воды не смыкаются с шкафом управления, закройте насос охлажденной воды

вручную после компрессора остановил время.

2.2.2.2 Группа Сезонные Stop

. Перекрыть запорные системы водоснабжения клапан, который закрывается на единицу после водяной насос остановился.

б. Выключите всасывании компрессора и выпускной клапан остановки.

с. Включите выпускной и выпускной клапан на воду системы, разрядите все воды в системе.

Для предотвращения коррозии водопровода, вводят азот (давление немного выше, чем

атмосферы) в разделе возможно lustrate воздух, а затем затяните оба клапана, чтобы избежать коррозии.

D. Поддерживать устройства и системы

2,3 эксплуатация блока управления

Система управления содержит часть запуска компрессора и контроль часть.

Компрессор начиная принимает звезда-треугольник стиль для станций стандарта, таким образом можно эффективно избежать

пиковый ток перевода в начале.

2.3.1 Группа начала процесса управления

Шаг первый: электрифицировать Шкаф управления для разогрева нагревателя компрессорного масла, устройство может быть

началось только после прогрева в течение восьми часов (не нужно электрифицировать цепей управления в соответствии с настоящим

ситуация)

Шаг второй: Пуск насоса охлажденной воды.

Шаг третий: Для одной компрессорной установки, нажмите кнопку запуска сразу после охлажденной воды

Насос системы распространены.

Шаг четвертый: Убедитесь, что температура на входе и выходе из системы охлажденной воды правильно (входной

температура выше, чем выходе в режиме охлаждения станции). Проверьте, если рабочий ток в

Стандартный диапазон.

Шаг пятый: Остановите установку, нажав кнопку остановки непосредственно, 25% энергии компрессор будет

работать в течение 30 секунд перед остановкой компрессора, а затем остановить насос охлажденной воды на 2 минуты позже.

2.3.2 Группа загрузить / выгрузить процесс управления

2.3.2.1 Нагрузка процесса

. Устройство пуска, когда время подключения устройства управления разработаны более раз -

Компрессор кратчайшее время остановки, а температура охлажденной воды на выходе выше, чем установка

ценность и значение разности температур [Обычно установке значения 7 ° C, разность температур

Значение можно установить между 1,0 ° C ~ 5,0 ° C]. Устройство будет выбрать кратчайший срок работы компрессора

запуск автоматически.

б. Интервал времени между компрессором запуска и остановки, по крайней мере 5 минут.

®

2.3.2.2 Выгрузка процесса

17

. Устройство разгрузки, когда температура охлажденной воды на выходе ниже, чем значение параметра, оно

разгрузят долгое время работает компрессор в первую очередь; После удовлетворять разгрузку интервал и

температура охлажденной воды на выходе по-прежнему ниже, чем значение уставки, то он будет продолжать разгрузку.

б. Для внезапной остановки по неисправности или устройство остановки, устройство выгрузки быстро, после того, как 25% энергии каждого

Компрессор работает 30 секунд, он останавливается.

с. Компрессор останавливается, если сбой происходит, после удаления недостаточности, нажмите кнопку сброса

работать снова.

2.3.3 Иллюстрируя на компьютере оперативного управления

2.3.3.1 Запуск интерфейса

Примечание: Нажмите центральную самой низкой линией в течение 3 секунд, если нет ответа при нажатии

кнопку, а затем регулирует сенсорный экран клубок. Показывающие модель выставиться на

производитель.

2.3.3.2 Start / Stop единицы

PiKh: 1.m

я

: ^

18

Главный интерфейс операционной

Устройство может быть "Пуск", "Стоп", нажав на соответствующую кнопку на основной интерфейс. С водяным охлаждением

чиллер показывает "Выход ° C" и "Возвращение ° C", с воздушным охлаждением холодильной машины и теплового насоса шоу "Outlet ° C",

"Возвращение ° C" и "Окружающая среда ° C".

Левая пять линий показывают: "Режим работы": охлаждения или нагрева; "R / S режима": "Ручной" или "сроки";

"Контроль входе": температура здесь является контроль температуры, если температура выбрана

воды на выходе, он будет показывать "выход контроля воды", "WeekTime" показывает "неэффективность" или "эффективность", она

Выставки "Анти-лед" при охлаждении и показывает "Anti-тепловой защиты" при нагревании.

2.3.3.3 Установки пользователя

Нажмите кнопку "Установки пользователя" в главном интерфейсе операционной введен правильный пароль, а затем введите в

пользовательский интерфейс настройки, как показано ниже, нажмите кнопку "Вверх", "Вниз", чтобы изменить настройку

элемент, нажмите "Enter" войти в настройки пункта.

, •. • • • • "Hie SSK

3. З ш ргеаЬвге 4 | 1 «* S §

4. F р о с т ETV Ici и я г и н П Р Е С С У Р Е С К я. 01

5. л я у б л е Г о «ад« «Я Т § фу,

P ИРТО - это / я iiiivittttoii Ана «Я SIM-T fkli

СОЙ] 1гск .. Ш.Г csucir-ciupret'it Al ^ т •

Щ Ю у ispiWircitKrs «1аг» -.

Пользовательский интерфейс настройки

Примечание: Пункт 8 - "Руководство акция" может быть показано при условии: при нагревании на воздухе

охлаждение тепловой насос, он может разморозить принудительно.

2.3.3.4 Запрос состояния

Введите запрос статуса интерфейса, нажав кнопку «Запрос состояния" кнопку, как показано ниже. Нажмите кнопку "H

Кривая ", чтобы проверить розетку и температуры воды на входе кривую линию в течение часа. Нажмите кнопку" D кривой "

Чтобы проверить розетку и температуры на входе кривой линии в течение дня. Нажмите "Unit", чтобы увидеть все компрессора

статус и температуру. Нажмите кнопку "Вход" для входа в интерфейс запроса входной выключатель, показывает каждый

24 входных линий щита в название и статус. Нажмите кнопку "Выход", чтобы войти в реле вывода запроса

интерфейсом, показывает 16 каждый щит на выходных линий название и статус. Нажмите кнопку "Теория", чтобы увидеть устройство

Теория заимствования (Примечание: "H кривая" и "D кривой" одни и те же кнопки)

Интерфейс запроса статуса, как показано ниже: ®

19

Интерфейс Температурная кривая

Примечание: Различные модели показывает разный статус, и он относится к температуре, зонд настройки.

Группа теория

Это воздушным охлаждением тепловой насос с воздушным охлаждением холодильной рисунок теории

2.3.3.5 исторический рекорд

Войдите в интерфейс истории запросов, нажав кнопку "История", она содержит ошибок и запросов

Компрессор рабочего времени запроса, как показано ниже, нажмите кнопку "вверх", "вниз", чтобы изменить элементы запроса, пресс-

"Enter" для входа в выбранный пункт.

20

История интерфейс

2.3.3.6 Руководства

Введите в направлении на главную интерфейса операционной нажатием кнопки "Guide", в том числе DM23 краткие

Введение. Как показали ниже версии DM23A:

Руководство интерфейсом

2.3.3.7 Запрос об ошибке

Запрос об ошибках не будет представлять в нормальном состоянии. Когда новая ошибка происходит, "Query Error" будет

вспышки и тревоги в основной интерфейс, затем введите в запросе ошибка интерфейса, как показано ниже. Стоп

сигнализации, нажав кнопку "Mute", нажмите кнопку "Reset" для сброса устройства, если подтверждения ошибки были

удалено.

21

Ошибка интерфейса

Примечание:

. Число после "PCB-" является щитом номер.

б. Если остановка произошла ошибка, как "Температурная погрешность зонда", когда устройство работает, блок

остановится и перейти к основной интерфейс.

2.3.4 Настройки пользователя

Нажмите Пользователь установка на основной интерфейс, войти в него, нажав на правильный пароль. Производитель,

отладки персонала и пользователей имеют право установить все параметры. Генеральный пользователь может использовать по умолчанию

поставляемых производителем и не нужно настраивать заново.

2.3.4.1 Установка параметров пользователя

Установка Объяснение Пункт содержания

Режим работы Прохладный увидеть логику управления подробности, не доступные в то время как устройство работает.

Контроль в воде 12 ° C нагрев / охлаждение будет переключаться по умолчанию температура автоматически

Неделя сроки Неэффективность действительна при установке на доступных контроль сроков неделю

Отключенное времени параметре читайте в аннотации

Примечание: установку фаз газораспределения, готова к установке действительна время запуска или остановки, если устройство работает

случайное число, то эта настройка времени сроки остановки, если устройство находится остановка, то этот параметр

Время сроках начала.

2.3.4.2 неделя Timing Setting

См. сроки логика логикой управления Подробнее

«Я

2.3.4.3 Использование настройки ®

22

Установка Объяснение элемент контента

# 1 компрессор использование опустить

№ 2 компрессора использования опустить

№ 1 Электрический нагреватель использования опустить

# 2 Электрический нагреватель использования опустить

Примечание: Когда один компрессор выставиться на "Unuse", то это компрессор forbided, чтобы начать.

Если компрессор работает, он будет немедленно прекращено. Если один компрессор может удовлетворить

охлаждение требование при полной нагрузке, других компрессоров может быть вставлен в unuse. В то время как

умолчанию является "использование".

2.3.4.4 Установка времени

Пользователь Время настройки интерфейса

Здесь пользователь Время показало время по интерфейсу, эта установка не влияет на системное время. Установка

удвоить понять каждый раз, нажмите два числа непрерывно можете закончить настройку, перейдите к следующему пункту

нажатием клавиши "Enter". Сохранить настройки и вернуться, нажав кнопку "Return".

2.3.4.5 Настройка контрастности

23

Интерфейс настройки контрастности

Интерфейс настройки контрастности: Пользователь может отрегулировать контрастность в любое время нажать кнопку "Добавить" и "Subb", чтобы

отрегулировать, нажмите кнопку "Exit" подтверждения и выхода.

2.3.4.6 Настройки дисплея

Multi-выборной переднего и заднего плана, пользователь может изменить его через пользовательский интерфейс набора.

2.3.4.7 пользователя Изменение пароля

Пользователь Пароль: 1234

2.3.4.8 размораживания действий

• Я

.. ий 1., л'-г ^ Л Wi

Пункт 6: Отображение узлов установки

Он Выбрать язык

Пользователь может выбрать для размораживания или прекратить действие компрессор принудительно.

Примечание: Это действие только для воздушного охлаждения теплового насоса при нагревании.

0

24

2.4 Управление эксплуатации и уведомление для остановки

2.4.1 Винтовые с воздушным охлаждением управление работой холодильной машины и уведомления

2.4.1.1 Включение / выключение устройства должны строго в соответствии с каждым шагом работы производителя

инструкциями.

2.4.1.2 Возьмите рекорд по параметрам своевременная и правильно, когда устройство работает.

2.4.1.3 Уведомить по обслуживанию, чтобы проверить блок приглашение, если аварийный останов произошло, и

обратитесь к производителю, если ошибка не может быть удалена.

2.4.1.4 Во избежание замерзания водопроводных труб, переключатель потока воды запрещается выскочить, когда ШШ

работает устройство,

2.4.1.5 Специальные человек должен нести ответственность машинного отделения, других людей не имеет значения

Запрещается входить в комнату и эксплуатации устройства.

2.4.1.6 машинного помещения должны быть безопасными устройствами охраны и обслуживания, например,

манометр, термометр и так далее. И положить эти средства в определенном месте.

2.4.2 Винтовые с воздушным охлаждением Правила остановки чиллера

2.4.2.1 Отрежьте главный выключатель питания после остановки прибора.

2.4.2.2 Для предотвращения коррозии, все охлажденные / охлаждения воды в системе должно быть освобожден, когда

Устройство имеет долгую время завершения работы, и крышки конца трубы должна быть затяните.

2.4.2.3 Ведение устройство во время долгого времени отключения.

2.4.2.4 Чтобы избежать пыли, охватывают все устройства во время остановки.

2.4.2.5 Держите никакого отношения людей от устройства во время остановки.

<8

25

3.1 Резюме

В этой главе описаны обслуживание и устранение умолчанию. Правильное сохранение и

По умолчанию лечении от времени может создать хорошее рабочее состояние узлов и продлить срок службы

единичного, а также может повысить эффективность устройства.

Клиенты должны иметь профессиональную сопровождающего для поддержания единиц до и после сбоев

возникающие в соответствии с настоящей главой этой инструкции. После обслуживания как в гарантийный срок,

Клиент может подписать договор на техническое обслуживание с местной секции обслуживания клиентов нашей

Компания того, чтобы получить правильное и своевременное техническое обслуживание.

Примечание: Из-за неправильной эксплуатации технического обслуживания заказчика производство

оплачивается дополнительно для выпрямления.

Важно, чтобы записать параметры работы подразделений справедливо в надлежащее время расстояние каждый день,

Например, один час. Реальная запись работает параметров могут быть использованы для прогнозирования будущей перспективе и

неисправность.

Например, анализируя один месяц запись параметров работы, оно может быть обнаружено, что разрыв

между температурой конденсации и охлаждения воды на выходе растет, она предлагает

, что охлаждающая вода может быть загрязнена или имеет большую жесткость, поэтому внутренние стенки теплообменных труб

масштабирование. В это время, она нужна, чтобы разжалобить охлаждение водой или чистым труб.

Обратите внимание: Это очень полезно, чтобы сохранить и сохранить записи параметров работы

будущем оценить тенденции нормальном рабочем положении.

3.2 Техническое обслуживание

3.2.1 Ежедневное обслуживание

* Запуск и остановка блока в соответствии с правила инструкции каждый день.

* Запись параметров работы агрегатов справедливо в надлежащее время расстояние каждый день.

* После запуска 24 часов, очистить фильтры для холодной воды и охлаждения воды.

* Проверьте давление внутри испарителя и конденсатора, читая измеритель давления на

шкаф управления. Проверьте разность температур между испарением и охлажденной воды

розетки, а также между конденсации и охлаждения воды на выходе. Обратите внимание на их

Тенденция изменения температуры. Как правило, давление испарения должна быть в пределах 380 ~

500KPa, и давление конденсации должно быть в диапазоне 1300 ~ 16 (5bKPa. температуры

26

Разница должна быть в диапазоне от 1 до 3 ° C

Примечание: давление испарения и конденсации давление будет меняться в зависимости от

температура охлажденной воды и охлаждения воды на выходе.

* Проверьте сухой фильтр хладагента. Если есть морозов в сухую выходе из фильтра, это означает, варенье может быть

внутри. И этом случае часто возникает наряду со слишком низким давлением испарения и увеличения

Разница температур между испарением и охлажденной воды на выходе. Обратите внимание на замену

фильтровать основного времени.

* Проверьте глубину масла в баке, нормальный уровень условие должно быть в половину нефти часы

зеркало. Если глубина гораздо ниже, масло должно быть увеличено во времени.

* Любая неисправность вызвана остановкой блока следует подчеркнуть и тщательно проанализированы. Это поможет решить

проблемы, которые анализируют состояние в соответствии с этой инструкцией книги перед нашими клиентами

Служба прибытия.

3.2.2 Техническое обслуживание семестрам

Примечание: Чтобы избежать аварии, выключить главный выключатель питания, прежде чем проверить и повесить табличку

который показывает "Нет поворот выключателя питания" рядом с выключателем питания.

Семестрам обслуживание может осуществляться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Это полезно, чтобы сделать

единицах работать хорошо, что создание научного "семестрам план обслуживания", который относится к следующим

содержание.

А. Еженедельное обслуживание

* Дата и анализа записи параметров работы

B. Ежемесячное обслуживание

* Дата и анализа записи параметров работы

* Проверьте болт крепления силового связи

* Убедитесь, что все компоненты имеют никакого шума и работать хорошо

* Убедитесь, что высокие и низкие давления системы охлаждения являются нормальными

* Убедитесь, что ток и сопротивление изоляции нормально

* Убедитесь, что сухой фильтр и смотровое зеркало нормально, если на выходе из сухого фильтра замораживания,

Внутри фильтра должен оставаться заблокированным и грязно. В это время, фильтра марли должны быть очищены, и если

влажность указание содержится в просмотре зеркала (показаны красным цветом), фильтр основных должен быть заменен.

* Убедитесь, что смазочное компрессора достаточно, если оно не слишком много, не заменить или добавить масла при

один раз. Пожалуйста, свяжитесь с нашим после окончания службы в разделе время

Примечание: Убедитесь, что спецификации смазочных прямо перед заменой или дополнением.

метр

В противном случае единицы может быть поврежден.

27

C. Ежеквартальное обслуживание

* Дата и анализа записи параметров работы

* Проверьте глубину масла в компрессоре

* Очистите фильтр для воды из испарителя

* Проверьте перепад температуры хладагента в сухой фильтр, когда устройства работают при полной нагрузке

* Проверьте поверхность плавников конденсатора, если он грязный, почистите его, или он будет влиять на эффективность охлаждения.

D. Полгода обслуживание

* Дата и анализа записи параметров работы

* Не физические и химические проанализировать, в холодное масло для оценки влажности и кислотности.

* Убедитесь, что шкаф управления, пуска шкаф и все электрические соединения закреплены.

E. Ежегодное обслуживание

* Дата и анализа записи параметров работы.

* Проверьте глубину холодного масла в компрессоре и не физических и химических проанализировать,

холодное масло. Если масло было эмульгированных, должны заменить такое же масло.

* Замените фильтр холодного масла, при необходимости, и это должно быть сделано профессиональным сопровождающим.

Возьмите друг от друга соединительной трубки предохранительного клапана, проверьте клапан четко, чтобы убедиться, нет

коррупция, ржавчины, окалины осаждения и утечки. Если вышеуказанные проблемы произошло, замените безопасности

клапан. Это должно быть сделано профессиональным сопровождающим.

* Проверьте сопротивление изоляции электродвигателя компрессора. Это должно быть сделано профессиональными

сопровождающего.

F. Три ежегодное техническое обслуживание

* По данным работы над ежегодное техническое обслуживание в.

* Пусть профессионального сопровождающего, чтобы полностью проверку и техническое обслуживание агрегата,

особенно для вибрации компрессора, чтобы обеспечить все компоненты компрессора в порядке.

Проверьте и убедитесь, что нет утечки в медных трубах. У неразрушающего контроля для основных

сварочных линий (продольных и кольцевых сварных шва испарителя и конденсатора) при необходимости,

Убедитесь безопасности; Проверьте электрические работы и контроля безопасности, убедитесь, что все электрические части

работать хорошо.

Примечание: Три ежегодное техническое обслуживание может быть сокращен в случае необходимости в соответствии с использованием

Сцена, особенно в сцене, где остановка блока может привести к серьезным проблемам.

3.3 Вода менеджмента качества

Bad охлажденной и охлаждающей воды, качество будет не только в масштабах тепловой трубки передачи, но также влияют на

Эффективность теплообмена, снижение производительности холодильной машины, и принесет коррозии тепла

передать трубку и вызвать серьезное повреждение. Используйте умягчения воды для закрытой системы. Сделать образца

Анализ для охлаждения воды периодически в течение чиллер работает, качество воды должно

совпадать с таблицей 3-3 требование. У водоотведение, если оно не в состоянии удовлетворить таблице 3-3

требования.

28

Зарядка

воды

Охлажденная и склонности

Пункт Единица

охлаждение

воды

Коррозия Масштабирование

Основной

1

PH (25 ° C) 6,5-8,0 6,5-8,0 0 0

проводимости (25 ° C) нс / см <200 <800 0 0

температура

Хлорид иона Cl-мг CI-/ L <50 <200 0

Сульфат-иона SO-2 мг SO-2 / L <50 <200 0

Терпкостью потребления mgCaC03 / L <50 <100 0

(PH4.8)

все твердость mgCaC03 / L <50 <200 0

Refe Железо (Fe) мг Fe / L <0,3 <1,0 0 0

RENC сульфида (S2-) MGS2-/ L Невозможно Невозможно 0

электронной

1

Аммоний фиксации (NH4 +) mgNH4 + / L <0,2 <1,0 0

температура

Диоксид кремния (Si02) mgSi02 / L <30 <50 0

Таблица 3-3 качеству воды

Примечание: Производство не будет нести ответственность за любой коррозии, чистки или плохо

производительности из-за неочищенных или плохо обращались воды.

3,4 неисправности лечение

Решение сбоя Описание

1. Высокий

давление

тревога

Конденсатор вентилятор не хватает

Снимите препятствия вокруг блока,

повлияет на поток охлаждающего воздуха.

Конденсатор плавник грязные

Если разница температур меньше, чем на 3 ° C

между конденсатором воздуха на входе и выходе воздуха в

полной нагрузкой, она показывает конденсатора медь грязной и

влияет на теплообмен, он нуждается в чистке.

Overfull хладагента Выпуск хладагента соответственно.

С другой воздух в системе, вакуум в системе снова

Неисправность вентилятора конденсатора Проверьте вентилятор

2. Низкий

давление

тревога

Испарителя хладагент нехватки Увеличение хладагента (контакт производителем)

Охлажденное нехватки расхода воды

Проверьте давление судна падение, водяной насос

и фильтр

Отсутствие утечки хладагента охоту, найти причину

Охлажденная вода масштабирования стороны Проверьте охлажденной качества воды

®

29

Избыток масла в системе

Отпустите надлежащего охлажденного масла (обратитесь к

производитель

3. Холодильник

не может

пуск в эксплуатацию

Отсутствие электричества

Никакого давления питания или предохранитель для основной

Схема распада

Мощность давления ненормальной

Проверьте трехфазное питание в соответствии с этим

чиллера стандартного

Неверное значение проверить настройку установки и запустить режим

4. Высокий

исчерпывать

температура

Расширительный клапан открыт слишком узкие Extend расширительный клапан

мало хладагента в системе придать больше хладагента

При кормлении хладагента

Убедитесь, что фильтр работает хорошо, магнитный клапан

открытый

5. Исчерпывать

температура слишком

низкий

Конденсатор грязные (негабаритные

вскармливания)

очистку конденсатора

Расширительный клапан открыт слишком большой разворот вниз должным образом

Чрезмерное хладагента в системе

привести к плохим испаряться

Отпустите надлежащего хладагента

Bad испарения

Проверьте расход охлажденной воды, если вода насосом будет

эвакуированы или воздуха существует в системе

6. Низкая температура,

тревога

Защита поездки в связи с охлажденной водой

Температура на выходе слишком низкое

Проверьте настройки контроля температуры является слишком

низкий

Охлажденное проблема расхода воды

Проверьте разность температур между

охлажденной воды на выходе и входе (стандарт

3-5 степень) и посмотреть, если расход воды и

Насос нормально.

7.

Компрессор

перегрузки по току

тревога

Убедитесь, что фильтры застрявшую и воды

Система зарядки может работать

Очистите фильтр и взимать достаточно охлажденной воды

Проверьте напряжение питания отвечают

чиллер запросу

Расширение диаметра проволоки и уменьшить

перепад давления

Проверьте, есть ли провал случилось с

компрессор

Ремонт обмотки и чистая система смазки,

уменьшение потерь на трение энергии (обратитесь к

производитель)

8. Сжатии

Сор уровень масла

тревога

Проверьте рабочее состояние холодильной машины

и убедитесь, что высокое и низкое

давление находится в диапазоне.

Проверьте охлажденной и охлаждающей воды

Блок утечки

Chase утечки, устранить ее и взимать охлажденное масло

(Свяжитесь с производителем)

За кормление хладагента

Отрегулируйте подачу потока, обеспечить всасывающие

Температура перегрева и возврата масла ясно.

30

9.

Компрессор

морозами, запустите

Давление

слишком низкой и

тревоге.

Bad испарения

1.insufficient антифриза жидкости концентрации

2.chilled отказа системы водой

Охлажденная вода отказа системы

Воздух в системе водоснабжения, должны исчерпать

Воздух и выбрать правильный напор воды.

Звезды экрана чиллер операции интерфейса:

Три подсветка дисплея - индикатор питания (красный), выполняемые (зеленый), отказ свет (желтый) в верхнем левом углу

углу экрана. Индикатор питания и запустите света, когда регулярная работа, отказ свет

непрерывно мигает, когда происходит сбой, на экране будет также показывают недостаточность, нажмите на провал

Запрос может найти провал описание.

Отображение неисправностей и решения:

Примечание вина решение

1. Нет изображения

*

1) проверить выходной трансформатор AC9.8V

2) Проверьте разъем

3) проверить соединение

4) проверить, если любой мрачный запах или след

5) Убедитесь, что вода идет внутрь

6) проверьте подключение гибкими

2. Сенсорный экран только ответ

После нажатия несколько раз

1) подтверждение силы пресса и положения

2) Перейдите в меню настройки сенсорного экрана

3. На дисплее отображается тусклым 1) проверить выходной трансформатор AC9.8V

2) перейти в настройки пониженной собственности

4. Остановка без причины

1) подтверждение напряжения колеблются в пределах

разумных пределах

2) проверить, если ущерб кнопку или искажения

5. Компрессор не может загрузить или

разгружать

1) если устройство паузу, когда температура, будет достигнут

2) подтверждение точка для выхода воды или возврата

воды

3) подтверждения времени задержки для компрессоров

защита

4) подтверждение температуры, зонд без вины и

Температура показывает нормальную

31

6. Ошибка связи

1) проверить сенсорный экран и щитом власти

питания и индикатор питания горит

2) проверить, если щит пропущены провода

3) проверить сенсорный экран параметров

4) проверить проводной связи

5) проверить, если щит предохранитель выезда

7. Многие ошибки показывает на

то же время, но устройство может работать

после сброса

1) плохой контакт

2) подтверждение подключения право

3) подтверждения линий связи и

сильноточных разделены

4) Пусть линии связи вдали от

сильноточных проводов

5) принимает линии связи со щитом

6) принимает выходной мощности фильтра и контакт катушки

с чувствительным к давлению сопротивление.

8. Тревожный вход неисправности

*

1) проверить состояние реле холодильной машины такая же,

установить в качестве компьютера

2) Проверьте входной точкой соответствующей световой индикатор

включения или выключения

3) сброс ошибки

9. Нет выхода

1) проверить, если устройство запускается

2) проверить, если любой выходной показали на экране

3) проверить, если выходное реле нормально (использование

мультиметра)

4) проверить, если щит предохранитель на выдув

5) проверить общее выходное напряжение

10. Экран изумленно

1) проверить, если повреждение произошло

2) повторное электрифицировать

3) инициализировать параметр

Приложение I Пластиковые изолированные провода безопасны текущей грузоподъемности (Ампер)

Труба стальная проволока пластиковые трубы проволока Оболочка проводов

Раздел

Открытые провода

Два провода три провода четыре провода два провода три провода четыре провода

Близнец

ядро

Три или

четыре ядра

Гибкие провода

(Здание пра

миллиметра) КС

Приложение II Звезды данные холодильной машины образуют

Модель: Серийный номер:

Время

1 # 2 # компрессора компрессор

Охлажденная вода

система

Система охлаждения

лоа

ре

%

текущ.

детей

т

Масло

лев

-эль-

%

Высокий

давление

кгс/см2

Низкий

давление

кгс/см2

Exhau

Улица

температура

лоа

ре

%

Cur

детей

Т.А.

Масло

лев

-эль-

%

Высокий

давление

кгс/см2

Низкий

давление

кгс/см2

Exhau

Улица

температура

Вход

° C

выход

° C

Вентилятор

Вход

° C

Вентилятор

выход

° C
