# Расчет трубопроводов.

Найдем массовый расход:

m=Q0q0,

где m – массовый расход хладагента, кг/с;

Q0 – холодопроизводительность установки, кВт;

q0 – удельная холодопроизводительность хладагента, кДж/кг.

q0=h1-h4=372-270=102 кДжкг;

m=133102=1.3 кгс;

1) Всасывающий трубопровод.

Рекомендуемая скорость хладагента для всасывающей линии 6…12 м/с.

Внутренний диаметр трубы определяем по формуле:

dвн1=1.13Vпω,

где dвн1 - внутренний диаметр всасывающего трубопровода, м;

Vп - количество пара, проходящего по трубе, м3/с;

ω - расчетное значение скорости движения пара хладагента, м/с.

Vп=mρ,

где ρ - плотность пара хладагента, кг/м3;

Vп=1.328.57=0.045м3с;

dвн1=1.130.04511=0.076 м=76 мм;

2) Нагнетательный трубопровод.

Рекомендуемая скорость хладагента для нагнетательной линии 6…15 м/с.

Внутренний диаметр трубы определяем по формуле:

dвн2=1.13Vпω,

где dвн2 - внутренний диаметр нагнетательного трубопровода, м;

Vп - количество пара, проходящего по трубе, м3/с;

ω - расчетное значение скорости движения пара хладагента, м/с.

Vп=mρ,

где ρ - плотность пара хладагента, кг/м3;

Vп=1.3111.5=0.0116 м3с;

dвн1=1.130.01168=0.043 м=43 мм;

3) Жидкостной трубопровод.

Рекомендуемая скорость хладагента для жидкостной линии 0.3…1.2 м/с.

Внутренний диаметр трубы определяем по формуле:

dвн2=1.13Vжω,

где dвн3 - внутренний диаметр жидкостного трубопровода, м;

Vж - количество жидкости, проходящей по трубе, м3/с;

ω - расчетное значение скорости движения жидкого хладагента, м/с.

Vж=mρ,

где ρ - плотность пара хладагента, кг/м3;

Vж=1.3933.72=0.0013 м3с;

dвн3=1.130.00131=0.04 м=40 мм;

Итого:

- всасывающий трубопровод 76 мм;

- нагнетательный трубопровод 43 мм;

- жидкостной трубопровод 40 мм;